### 松潘县2025年省级财政“高原粮仓”无土栽培牧草货物采购及安装采购项目采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,000,000.00

采购包最高限价（元）: 4,000,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02221200 设施农业设备 | 玻璃大棚基础配套 | 1.00（项） | 212,444.72 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | A02221200 设施农业设备 | 桁架 | 2.10（吨） | 16,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02221200 设施农业设备 | 防火玻璃 | 1,573.00（平方米） | 534,820.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02221200 设施农业设备 | 顶窗支撑 | 4.30（吨） | 34,572.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02221200 设施农业设备 | 开窗系统 | 12.00（套） | 13,050.84 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02221200 设施农业设备 | 天沟及顶窗天沟 | 5.40（吨） | 70,956.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02221200 设施农业设备 | 玻璃地弹门 | 5.30（平方米） | 1,908.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02221200 设施农业设备 | 外遮阳网 | 1,056.00（平方米） | 5,280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02221200 设施农业设备 | 内遮阳网 | 1,056.00（平方米） | 6,336.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02221200 设施农业设备 | 拉幕电机 | 9.00（台） | 10,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02221200 设施农业设备 | 内、外遮阳系统传动 | 0.44（吨） | 3,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02221200 设施农业设备 | 平动式育苗床 | 668.00（平方米） | 93,520.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02221200 设施农业设备 | 水池墙面、池底防水卷材 | 20.00（平方米） | 660.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | A02221200 设施农业设备 | 电气系统 | 1.00（项） | 30,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02221200 设施农业设备 | PVC110管（雨水） | 56.00（米） | 3,696.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 16 | A02221200 设施农业设备 | 落水斗 | 14.00（个） | 1,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02221200 设施农业设备 | PEφ90管 | 32.98（米） | 2,638.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 18 | A02221200 设施农业设备 | PEφ40管 | 28.85（米） | 865.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 19 | A02221200 设施农业设备 | PEφ20管 | 474.87（米） | 8,547.66 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 20 | A02221200 设施农业设备 | 球阀 | 4.00（个） | 160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02221200 设施农业设备 | 过滤器 | 4.00（个） | 1,160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02221200 设施农业设备 | 十字雾喷头 | 216.00（个） | 2,808.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02221200 设施农业设备 | 轴流风机 | 5.00（台） | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02221200 设施农业设备 | 水泵 | 1.00（台） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 25 | A02221200 设施农业设备 | 湿帘 | 33.00（平方米） | 5,940.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A02221200 设施农业设备 | PVC管1 | 60.00（米） | 3,180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 27 | A02221200 设施农业设备 | PVC管2 | 38.00（米） | 1,520.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | A02221200 设施农业设备 | PVC管3 | 7.00（米） | 210.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 29 | A02221200 设施农业设备 | 穴盘育苗播种机 | 1.00（台） | 76,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | A02221200 设施农业设备 | 灌溉首部系统 | 1.00（套） | 42,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | A02221200 设施农业设备 | 棚内灌溉管网系统 | 1.00（套） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | A02221200 设施农业设备 | 育苗漂盘 | 3,000.00（张） | 4,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | A02221200 设施农业设备 | 育苗基质 | 1,000.00（包） | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | A02221200 设施农业设备 | 混凝土浇筑及养护服务 | 2.00（项） | 40,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | A02221200 设施农业设备 | 砌筑及抹灰施工服务 | 2.00（项） | 40,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | A02221200 设施农业设备 | 大棚相关配件制作安装服务 | 2.00（项） | 80,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | A02221200 设施农业设备 | 围护及遮阳系统安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | A02221200 设施农业设备 | 育苗床安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | A02221200 设施农业设备 | 灌溉及蓄水系统安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | A02221200 设施农业设备 | 电气及降温系统安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | A02221200 设施农业设备 | 无土栽培牧草大棚基础配套 | 1.00（项） | 341,651.55 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 42 | A02221200 设施农业设备 | 实心砖 | 38.34（平方米） | 32,589.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 43 | A02221200 设施农业设备 | H型钢柱1 | 3.51（吨） | 41,418.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | A02221200 设施农业设备 | H型钢梁2 | 9.16（吨） | 95,264.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | A02221200 设施农业设备 | 柱间钢支撑 | 1.50（吨） | 15,750.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | A02221200 设施农业设备 | 钢檩条 | 4.20（吨） | 32,760.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | A02221200 设施农业设备 | 钢支撑 | 4.14（吨） | 43,470.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | A02221200 设施农业设备 | 钢拉条 | 1.03（吨） | 8,240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | A02221200 设施农业设备 | 镀锌钢板天沟 | 3.37（吨） | 30,667.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | A02221200 设施农业设备 | 钢板 | 658.32（平方米） | 78,998.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | A02221200 设施农业设备 | 地脚螺栓 | 104.00（套） | 4,612.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | A02221200 设施农业设备 | 高强螺栓 | 380.00（套） | 5,992.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | A02221200 设施农业设备 | 预埋铁件 | 1.60（吨） | 12,495.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | A02221200 设施农业设备 | 钢制平开门 | 10.56（平方米） | 5,491.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 55 | A02221200 设施农业设备 | 安全玻璃窗 | 14.40（平方米） | 5,904.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | A02221200 设施农业设备 | 彩钢屋面 | 867.27（平方米） | 121,417.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | A02221200 设施农业设备 | 压型钢板 | 4.44（平方米） | 621.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | A02221200 设施农业设备 | 聚合物沥青防水涂料 | 153.36（平方米） | 24,537.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 59 | A02221200 设施农业设备 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 6.00（个） | 420.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | A02221200 设施农业设备 | 灭火器放置箱 | 3.00（个） | 213.42 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | A02221200 设施农业设备 | 衬塑钢管DN40 | 22.60（米） | 2,147.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | A02221200 设施农业设备 | 水管PPRDN15 | 5.60（米） | 201.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 63 | A02221200 设施农业设备 | 地漏DN100 | 2.00（个） | 200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | A02221200 设施农业设备 | 排水管DN100 | 3.80（米） | 304.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | A02221200 设施农业设备 | 减压阀DN40 | 2.00（个） | 1,260.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | A02221200 设施农业设备 | 截止阀DN40 | 2.00（个） | 330.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | A02221200 设施农业设备 | 水表DN40 | 2.00（组） | 1,083.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | A02221200 设施农业设备 | 自动排气阀DN15 | 2.00（个） | 160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | A02221200 设施农业设备 | UPVC排水管DN150 | 34.00（米） | 3,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 70 | A02221200 设施农业设备 | 87型雨水斗 | 4.00（个） | 376.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | A02221200 设施农业设备 | 刚性防水套管DN150 | 4.00（个） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | A02221200 设施农业设备 | 配电箱ALZ | 1.00（台） | 6,900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | A02221200 设施农业设备 | A型应急照明配电箱ALE | 1.00（台） | 3,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | A02221200 设施农业设备 | 镀锌槽式桥架 | 45.20（米） | 3,616.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | A02221200 设施农业设备 | 桥架支撑架 | 0.05（吨） | 1,053.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | A02221200 设施农业设备 | 桥架内母线-25×4mm | 45.20（米） | 1,356.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | A02221200 设施农业设备 | 防火涂料 | 18.08（平方米） | 361.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | A02221200 设施农业设备 | 电气配管1 | 175.00（米） | 4,375.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | A02221200 设施农业设备 | 电气配管2 | 100.00（米） | 10,648.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | A02221200 设施农业设备 | 电气配管3 | 322.00（米） | 3,864.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | A02221200 设施农业设备 | 电气配线1 | 1,329.06（米） | 6,645.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | A02221200 设施农业设备 | 电气配线2 | 349.46（米） | 2,096.76 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | A02221200 设施农业设备 | 电力电缆1 | 100.00（米） | 28,848.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | A02221200 设施农业设备 | 电力电缆2 | 5.00（米） | 135.42 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | A02221200 设施农业设备 | 电力电缆头1 | 2.00（个） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | A02221200 设施农业设备 | 电力电缆头2 | 2.00（个） | 700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | A02221200 设施农业设备 | 接线盒 | 40.00（个） | 400.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | A02221200 设施农业设备 | LED投光灯 | 70.00（套） | 10,150.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 89 | A02221200 设施农业设备 | 手孔井 | 1.00（个） | 615.72 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | A02221200 设施农业设备 | SEB辅助等电位联结端子箱1 | 1.00（台） | 100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | A02221200 设施农业设备 | MEB总等电位接地端子箱1 | 1.00（台） | 100.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | A02221200 设施农业设备 | 接地母线1 | 316.00（米） | 9,480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | A02221200 设施农业设备 | 接地连接板 | 6.00（块） | 552.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | A02221200 设施农业设备 | 水培牧草种植盘 | 4,536.00（个） | 54,432.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95 | A02221200 设施农业设备 | 储水箱 | 1.00（套） | 6,080.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | A02221200 设施农业设备 | 温控系统 | 1.00（套） | 140,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | A02221200 设施农业设备 | 植物生长补光系统 | 2,500.00（米） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | A02221200 设施农业设备 | 新风换气系统 | 42.00（套） | 33,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | A02221200 设施农业设备 | 空气环流系统 | 40.00（套） | 24,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | A02221200 设施农业设备 | 管线吊轨 | 284.00（米） | 10,224.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | A02221200 设施农业设备 | 高压管线① | 384.00（米） | 3,072.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | A02221200 设施农业设备 | 高压管线② | 180.00（米） | 1,764.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | A02221200 设施农业设备 | 工业级臭氧设备 | 7.00（套） | 21,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | A02221200 设施农业设备 | 特高压气雾泵 | 8.00（套） | 36,480.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | A02221200 设施农业设备 | 自走式雾化喷淋轨道车 | 8.00（套） | 35,840.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | A02221200 设施农业设备 | 6层不锈钢立体种植架 | 64.00（组） | 358,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | A02221200 设施农业设备 | PLC智能全自动控制系统 | 1.00（套） | 45,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | A02221200 设施农业设备 | 雾化喷淋运行轨道 | 384.00（米） | 9,216.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | A02221200 设施农业设备 | 电路辅材 | 1,000.00（米） | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | A02221200 设施农业设备 | 出料传送带 | 25.00（米） | 38,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | A02221200 设施农业设备 | 环境显示器 | 1.00（台） | 5,280.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 112 | A02221200 设施农业设备 | 自动洗种机 | 1.00（台） | 20,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | A02221200 设施农业设备 | 自动撒种机 | 1.00（台） | 28,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | A02221200 设施农业设备 | 泡种沥水车 | 7.00（台） | 28,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | A02221200 设施农业设备 | 种子自动转运机 | 1.00（台） | 8,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | A02221200 设施农业设备 | 自动洗盘机 | 1.00（台） | 44,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | A02221200 设施农业设备 | 种子筛选机 | 1.00（台） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | A02221200 设施农业设备 | 碎草机 | 1.00（台） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | A02221200 设施农业设备 | 生物质燃料 | 10.00（吨） | 14,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 120 | A02221200 设施农业设备 | 成套箱变 | 1.00（套） | 150,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 121 | A02221200 设施农业设备 | 锅炉设备间基础配套 | 1.00（项） | 103,205.06 | 建筑业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 122 | A02221200 设施农业设备 | 矩管钢柱（Q235B） | 1.20（吨） | 14,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 123 | A02221200 设施农业设备 | 矩管钢梁（Q235B） | 2.20（吨） | 23,320.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 124 | A02221200 设施农业设备 | 防盗门 | 7.20（平方米） | 3,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 125 | A02221200 设施农业设备 | 平开窗 | 5.40（平方米） | 2,160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 126 | A02221200 设施农业设备 | 金属百叶窗 | 4.00（平方米） | 944.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 127 | A02221200 设施农业设备 | 屋面 | 63.51（平方米） | 9,081.93 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 128 | A02221200 设施农业设备 | 外露型PVC防水卷材 | 63.51（平方米） | 3,683.58 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 129 | A02221200 设施农业设备 | 钢塑复合管 | 3.40（米） | 462.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 130 | A02221200 设施农业设备 | 闸阀 | 1.00（个） | 190.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 131 | A02221200 设施农业设备 | 截止阀DN65 | 1.00（个） | 426.30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 132 | A02221200 设施农业设备 | 减压阀DN65 | 1.00（个） | 997.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 133 | A02221200 设施农业设备 | 水表DN65 | 1.00（个） | 1,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 134 | A02221200 设施农业设备 | PVC管DN100 | 4.73（米） | 378.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 135 | A02221200 设施农业设备 | 直通式地漏DN100 | 1.00（个） | 104.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 136 | A02221200 设施农业设备 | 刚性防水套管DN65 | 1.00（个） | 330.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 137 | A02221200 设施农业设备 | 刚性防水套管DN100 | 3.00（个） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 138 | A02221200 设施农业设备 | 承压塑料雨水管DN100 | 11.00（米） | 770.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 139 | A02221200 设施农业设备 | 雨水斗DN100 | 2.00（个） | 160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 140 | A02221200 设施农业设备 | 锅炉设备间配电箱ALZ | 1.00（台） | 1,583.04 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 141 | A02221200 设施农业设备 | 电气配管SC40 | 5.70（米） | 256.50 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 142 | A02221200 设施农业设备 | 电气配线WDZ-BYJ-4.0mm² | 62.70（米） | 376.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 143 | A02221200 设施农业设备 | 电力电缆WDZ-YJE-5×10mm² | 7.00（米） | 490.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 144 | A02221200 设施农业设备 | 电力电缆终端头 | 2.00（个） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 145 | A02221200 设施农业设备 | LED灯 | 8.00（套） | 940.80 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 146 | A02221200 设施农业设备 | 双联单控开关 | 1.00（个） | 25.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 147 | A02221200 设施农业设备 | 安全型暗插座(3+2极) | 4.00（个） | 128.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 148 | A02221200 设施农业设备 | 送配电装置系统 | 1.00（套） | 550.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 149 | A02221200 设施农业设备 | SEB辅助等电位联结端子箱2 | 6.00（台） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 150 | A02221200 设施农业设备 | MEB总等电位接地端子箱2 | 1.00（台） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 151 | A02221200 设施农业设备 | 接地母线2 | 3.00（米） | 75.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 152 | A02221200 设施农业设备 | 镀锌预埋接地连接板 | 6.00（块） | 552.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 153 | A02221200 设施农业设备 | 避雷引下线 | 26.40（米） | 475.20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 154 | A02221200 设施农业设备 | 接地装置调试（接地网） | 1.00（套） | 1,700.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 155 | A02221200 设施农业设备 | 围护及保温施工服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 156 | A02221200 设施农业设备 | 防水施工服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 157 | A02221200 设施农业设备 | 电气及给排水安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃大棚基础配套 | 1.00（项） | 212,444.72 | 总价 | 无 |
| 2 | 桁架 | 2.10（吨） | 16,800.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 防火玻璃 | 1,573.00（平方米） | 534,820.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 顶窗支撑 | 4.30（吨） | 34,572.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 开窗系统 | 12.00（套） | 13,050.84 | 总价 | 无 |
| 6 | 天沟及顶窗天沟 | 5.40（吨） | 70,956.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 玻璃地弹门 | 5.30（平方米） | 1,908.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 外遮阳网 | 1,056.00（平方米） | 5,280.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 内遮阳网 | 1,056.00（平方米） | 6,336.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 拉幕电机 | 9.00（台） | 10,800.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 内、外遮阳系统传动 | 0.44（吨） | 3,300.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 平动式育苗床 | 668.00（平方米） | 93,520.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 水池墙面、池底防水卷材 | 20.00（平方米） | 660.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 电气系统 | 1.00（项） | 30,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | PVC110管（雨水） | 56.00（米） | 3,696.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 落水斗 | 14.00（个） | 1,680.00 | 总价 | 无 |
| 17 | PEφ90管 | 32.98（米） | 2,638.40 | 总价 | 无 |
| 18 | PEφ40管 | 28.85（米） | 865.50 | 总价 | 无 |
| 19 | PEφ20管 | 474.87（米） | 8,547.66 | 总价 | 无 |
| 20 | 球阀 | 4.00（个） | 160.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 过滤器 | 4.00（个） | 1,160.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 十字雾喷头 | 216.00（个） | 2,808.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 轴流风机 | 5.00（台） | 6,000.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 水泵 | 1.00（台） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 湿帘 | 33.00（平方米） | 5,940.00 | 总价 | 无 |
| 26 | PVC管1 | 60.00（米） | 3,180.00 | 总价 | 无 |
| 27 | PVC管2 | 38.00（米） | 1,520.00 | 总价 | 无 |
| 28 | PVC管3 | 7.00（米） | 210.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 穴盘育苗播种机 | 1.00（台） | 76,000.00 | 总价 | 无 |
| 30 | 灌溉首部系统 | 1.00（套） | 42,000.00 | 总价 | 无 |
| 31 | 棚内灌溉管网系统 | 1.00（套） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 32 | 育苗漂盘 | 3,000.00（张） | 4,500.00 | 总价 | 无 |
| 33 | 育苗基质 | 1,000.00（包） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 34 | 混凝土浇筑及养护服务 | 2.00（项） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 35 | 砌筑及抹灰施工服务 | 2.00（项） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 36 | 大棚相关配件制作安装服务 | 2.00（项） | 80,000.00 | 总价 | 无 |
| 37 | 围护及遮阳系统安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 38 | 育苗床安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 39 | 灌溉及蓄水系统安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 40 | 电气及降温系统安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 41 | 无土栽培牧草大棚基础配套 | 1.00（项） | 341,651.55 | 总价 | 无 |
| 42 | 实心砖 | 38.34（平方米） | 32,589.00 | 总价 | 无 |
| 43 | H型钢柱1 | 3.51（吨） | 41,418.00 | 总价 | 无 |
| 44 | H型钢梁2 | 9.16（吨） | 95,264.00 | 总价 | 无 |
| 45 | 柱间钢支撑 | 1.50（吨） | 15,750.00 | 总价 | 无 |
| 46 | 钢檩条 | 4.20（吨） | 32,760.00 | 总价 | 无 |
| 47 | 钢支撑 | 4.14（吨） | 43,470.00 | 总价 | 无 |
| 48 | 钢拉条 | 1.03（吨） | 8,240.00 | 总价 | 无 |
| 49 | 镀锌钢板天沟 | 3.37（吨） | 30,667.00 | 总价 | 无 |
| 50 | 钢板 | 658.32（平方米） | 78,998.40 | 总价 | 无 |
| 51 | 地脚螺栓 | 104.00（套） | 4,612.40 | 总价 | 无 |
| 52 | 高强螺栓 | 380.00（套） | 5,992.60 | 总价 | 无 |
| 53 | 预埋铁件 | 1.60（吨） | 12,495.60 | 总价 | 无 |
| 54 | 钢制平开门 | 10.56（平方米） | 5,491.20 | 总价 | 无 |
| 55 | 安全玻璃窗 | 14.40（平方米） | 5,904.00 | 总价 | 无 |
| 56 | 彩钢屋面 | 867.27（平方米） | 121,417.80 | 总价 | 无 |
| 57 | 压型钢板 | 4.44（平方米） | 621.60 | 总价 | 无 |
| 58 | 聚合物沥青防水涂料 | 153.36（平方米） | 24,537.60 | 总价 | 无 |
| 59 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 6.00（个） | 420.00 | 总价 | 无 |
| 60 | 灭火器放置箱 | 3.00（个） | 213.42 | 总价 | 无 |
| 61 | 衬塑钢管DN40 | 22.60（米） | 2,147.00 | 总价 | 无 |
| 62 | 水管PPRDN15 | 5.60（米） | 201.60 | 总价 | 无 |
| 63 | 地漏DN100 | 2.00（个） | 200.00 | 总价 | 无 |
| 64 | 排水管DN100 | 3.80（米） | 304.00 | 总价 | 无 |
| 65 | 减压阀DN40 | 2.00（个） | 1,260.00 | 总价 | 无 |
| 66 | 截止阀DN40 | 2.00（个） | 330.00 | 总价 | 无 |
| 67 | 水表DN40 | 2.00（组） | 1,083.60 | 总价 | 无 |
| 68 | 自动排气阀DN15 | 2.00（个） | 160.00 | 总价 | 无 |
| 69 | UPVC排水管DN150 | 34.00（米） | 3,400.00 | 总价 | 无 |
| 70 | 87型雨水斗 | 4.00（个） | 376.00 | 总价 | 无 |
| 71 | 刚性防水套管DN150 | 4.00（个） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 72 | 配电箱ALZ | 1.00（台） | 6,900.00 | 总价 | 无 |
| 73 | A型应急照明配电箱ALE | 1.00（台） | 3,800.00 | 总价 | 无 |
| 74 | 镀锌槽式桥架 | 45.20（米） | 3,616.00 | 总价 | 无 |
| 75 | 桥架支撑架 | 0.05（吨） | 1,053.00 | 总价 | 无 |
| 76 | 桥架内母线-25×4mm | 45.20（米） | 1,356.00 | 总价 | 无 |
| 77 | 防火涂料 | 18.08（平方米） | 361.60 | 总价 | 无 |
| 78 | 电气配管1 | 175.00（米） | 4,375.00 | 总价 | 无 |
| 79 | 电气配管2 | 100.00（米） | 10,648.80 | 总价 | 无 |
| 80 | 电气配管3 | 322.00（米） | 3,864.00 | 总价 | 无 |
| 81 | 电气配线1 | 1,329.06（米） | 6,645.30 | 总价 | 无 |
| 82 | 电气配线2 | 349.46（米） | 2,096.76 | 总价 | 无 |
| 83 | 电力电缆1 | 100.00（米） | 28,848.00 | 总价 | 无 |
| 84 | 电力电缆2 | 5.00（米） | 135.42 | 总价 | 无 |
| 85 | 电力电缆头1 | 2.00（个） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 86 | 电力电缆头2 | 2.00（个） | 700.00 | 总价 | 无 |
| 87 | 接线盒 | 40.00（个） | 400.00 | 总价 | 无 |
| 88 | LED投光灯 | 70.00（套） | 10,150.00 | 总价 | 无 |
| 89 | 手孔井 | 1.00（个） | 615.72 | 总价 | 无 |
| 90 | SEB辅助等电位联结端子箱1 | 1.00（台） | 100.00 | 总价 | 无 |
| 91 | MEB总等电位接地端子箱1 | 1.00（台） | 100.00 | 总价 | 无 |
| 92 | 接地母线1 | 316.00（米） | 9,480.00 | 总价 | 无 |
| 93 | 接地连接板 | 6.00（块） | 552.00 | 总价 | 无 |
| 94 | 水培牧草种植盘 | 4,536.00（个） | 54,432.00 | 总价 | 无 |
| 95 | 储水箱 | 1.00（套） | 6,080.00 | 总价 | 无 |
| 96 | 温控系统 | 1.00（套） | 140,000.00 | 总价 | 无 |
| 97 | 植物生长补光系统 | 2,500.00（米） | 75,000.00 | 总价 | 无 |
| 98 | 新风换气系统 | 42.00（套） | 33,600.00 | 总价 | 无 |
| 99 | 空气环流系统 | 40.00（套） | 24,000.00 | 总价 | 无 |
| 100 | 管线吊轨 | 284.00（米） | 10,224.00 | 总价 | 无 |
| 101 | 高压管线① | 384.00（米） | 3,072.00 | 总价 | 无 |
| 102 | 高压管线② | 180.00（米） | 1,764.00 | 总价 | 无 |
| 103 | 工业级臭氧设备 | 7.00（套） | 21,000.00 | 总价 | 无 |
| 104 | 特高压气雾泵 | 8.00（套） | 36,480.00 | 总价 | 无 |
| 105 | 自走式雾化喷淋轨道车 | 8.00（套） | 35,840.00 | 总价 | 无 |
| 106 | 6层不锈钢立体种植架 | 64.00（组） | 358,400.00 | 总价 | 无 |
| 107 | PLC智能全自动控制系统 | 1.00（套） | 45,600.00 | 总价 | 无 |
| 108 | 雾化喷淋运行轨道 | 384.00（米） | 9,216.00 | 总价 | 无 |
| 109 | 电路辅材 | 1,000.00（米） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 110 | 出料传送带 | 25.00（米） | 38,000.00 | 总价 | 无 |
| 111 | 环境显示器 | 1.00（台） | 5,280.00 | 总价 | 无 |
| 112 | 自动洗种机 | 1.00（台） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 113 | 自动撒种机 | 1.00（台） | 28,000.00 | 总价 | 无 |
| 114 | 泡种沥水车 | 7.00（台） | 28,000.00 | 总价 | 无 |
| 115 | 种子自动转运机 | 1.00（台） | 8,000.00 | 总价 | 无 |
| 116 | 自动洗盘机 | 1.00（台） | 44,000.00 | 总价 | 无 |
| 117 | 种子筛选机 | 1.00（台） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 118 | 碎草机 | 1.00（台） | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 119 | 生物质燃料 | 10.00（吨） | 14,000.00 | 总价 | 无 |
| 120 | 成套箱变 | 1.00（套） | 150,000.00 | 总价 | 无 |
| 121 | 锅炉设备间基础配套 | 1.00（项） | 103,205.06 | 总价 | 无 |
| 122 | 矩管钢柱（Q235B） | 1.20（吨） | 14,400.00 | 总价 | 无 |
| 123 | 矩管钢梁（Q235B） | 2.20（吨） | 23,320.00 | 总价 | 无 |
| 124 | 防盗门 | 7.20（平方米） | 3,600.00 | 总价 | 无 |
| 125 | 平开窗 | 5.40（平方米） | 2,160.00 | 总价 | 无 |
| 126 | 金属百叶窗 | 4.00（平方米） | 944.00 | 总价 | 无 |
| 127 | 屋面 | 63.51（平方米） | 9,081.93 | 总价 | 无 |
| 128 | 外露型PVC防水卷材 | 63.51（平方米） | 3,683.58 | 总价 | 无 |
| 129 | 钢塑复合管 | 3.40（米） | 462.40 | 总价 | 无 |
| 130 | 闸阀 | 1.00（个） | 190.00 | 总价 | 无 |
| 131 | 截止阀DN65 | 1.00（个） | 426.30 | 总价 | 无 |
| 132 | 减压阀DN65 | 1.00（个） | 997.50 | 总价 | 无 |
| 133 | 水表DN65 | 1.00（个） | 1,600.00 | 总价 | 无 |
| 134 | PVC管DN100 | 4.73（米） | 378.40 | 总价 | 无 |
| 135 | 直通式地漏DN100 | 1.00（个） | 104.00 | 总价 | 无 |
| 136 | 刚性防水套管DN65 | 1.00（个） | 330.00 | 总价 | 无 |
| 137 | 刚性防水套管DN100 | 3.00（个） | 1,200.00 | 总价 | 无 |
| 138 | 承压塑料雨水管DN100 | 11.00（米） | 770.00 | 总价 | 无 |
| 139 | 雨水斗DN100 | 2.00（个） | 160.00 | 总价 | 无 |
| 140 | 锅炉设备间配电箱ALZ | 1.00（台） | 1,583.04 | 总价 | 无 |
| 141 | 电气配管SC40 | 5.70（米） | 256.50 | 总价 | 无 |
| 142 | 电气配线WDZ-BYJ-4.0mm² | 62.70（米） | 376.20 | 总价 | 无 |
| 143 | 电力电缆WDZ-YJE-5×10mm² | 7.00（米） | 490.00 | 总价 | 无 |
| 144 | 电力电缆终端头 | 2.00（个） | 180.00 | 总价 | 无 |
| 145 | LED灯 | 8.00（套） | 940.80 | 总价 | 无 |
| 146 | 双联单控开关 | 1.00（个） | 25.00 | 总价 | 无 |
| 147 | 安全型暗插座(3+2极) | 4.00（个） | 128.00 | 总价 | 无 |
| 148 | 送配电装置系统 | 1.00（套） | 550.00 | 总价 | 无 |
| 149 | SEB辅助等电位联结端子箱2 | 6.00（台） | 300.00 | 总价 | 无 |
| 150 | MEB总等电位接地端子箱2 | 1.00（台） | 60.00 | 总价 | 无 |
| 151 | 接地母线2 | 3.00（米） | 75.00 | 总价 | 无 |
| 152 | 镀锌预埋接地连接板 | 6.00（块） | 552.00 | 总价 | 无 |
| 153 | 避雷引下线 | 26.40（米） | 475.20 | 总价 | 无 |
| 154 | 接地装置调试（接地网） | 1.00（套） | 1,700.00 | 总价 | 无 |
| 155 | 围护及保温施工服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 156 | 防水施工服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 157 | 电气及给排水安装服务 | 1.00（项） | 20,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02221200 设施农业设备 | 温控系统 | 温控系统 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02221200 设施农业设备 | LED投光灯 | LED投光灯 |
| 2 | A02221200 设施农业设备 | LED灯 | LED灯 |
| 3 | A02221200 设施农业设备 | 水泵 | 水泵 |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02221200 设施农业设备 | 玻璃大棚基础配套 | 商品混凝土 |
| 2 | A02221200 设施农业设备 | 水池墙面、池底防水卷材 | 水池墙面、池底防水卷材 |
| 3 | A02221200 设施农业设备 | PVC110管（雨水） | PVC110管(雨水) |
| 4 | A02221200 设施农业设备 | PEφ90管 | PEφ90管 |
| 5 | A02221200 设施农业设备 | PEφ40管 | PEφ40管 |
| 6 | A02221200 设施农业设备 | PEφ20管 | PEφ20管 |
| 7 | A02221200 设施农业设备 | PVC管1 | PVC管1 |
| 8 | A02221200 设施农业设备 | PVC管2 | PVC管2 |
| 9 | A02221200 设施农业设备 | PVC管3 | PVC管3 |
| 10 | A02221200 设施农业设备 | 无土栽培牧草大棚基础配套 | 商品混凝土 |
| 11 | A02221200 设施农业设备 | 实心砖 | 实心砖 |
| 12 | A02221200 设施农业设备 | 聚合物沥青防水涂料 | 沥青和改性沥青防水卷材 |
| 13 | A02221200 设施农业设备 | 水管PPRDN15 | 水管PPRDN15 |
| 14 | A02221200 设施农业设备 | UPVC排水管DN150 | UPVC排水管DN150 |
| 15 | A02221200 设施农业设备 | 锅炉设备间基础配套 | 商品混凝土 |
| 16 | A02221200 设施农业设备 | 外露型PVC防水卷材 | 外露型PVC防水卷材 |
| 17 | A02221200 设施农业设备 | PVC管DN100 | PVC管DN100 |
| 18 | A02221200 设施农业设备 | 承压塑料雨水管DN100 | 承压塑料雨水管DN100 |
| 19 | A02221200 设施农业设备 | LED投光灯 | LED投光灯 |
| 20 | A02221200 设施农业设备 | LED灯 | LED灯 |
| 21 | A02221200 设施农业设备 | 钢制平开门 | 钢制平开门 |
| 22 | A02221200 设施农业设备 | 防盗门 | 防盗门 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：玻璃大棚基础配套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 玻璃大棚基础配套 | ★砼C30基础： 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C30；尺寸：700mm×700mm×200mm（±3%）；钢筋：HRBE400级钢筋12@150双向布置；浇筑后养护≥14天，28d抗压强度≥30MPa；工程量：7.7m³。 ★砼C20垫层： 1.混凝土种类：自拌混凝土；混凝土强度等级：C20；尺寸：800*800*100mm（±3%）；其它：混凝土外加剂、输送方式（泵送、非泵送或场内转运）等费用由投标人综合考虑在单价中；工程量：5m³。 ★砼C30短柱： 1.混凝土种类：自拌混凝土；混凝土强度等级：C30；尺寸：300*300*700mm（±3%）；钢筋：12@150；其它：混凝土外加剂、输送方式（泵送、非泵送或场内转运）等费用由投标人综合考虑在单价中；工程量：5m³。 ★砼C30圈梁： 1.混凝土种类：自拌混凝土；混凝土强度等级：C30；尺寸：300*300mm（±3%）；其它：HRBE400级钢筋8@150；工程量：12.24m³。 ★墙裙砌筑： 1.材质：复古文化石瓷砖（凹凸立体室外墙砖）；尺寸：300*600（±3%）； 砌筑要求：M7.5砂浆标砖砌筑、120mm厚围护墙裙，高度500mm（±3%）； 抹灰要求：1:2.5水泥砂浆抹灰，厚度18mm（±3%）；工程量：8.16m³。 ★散水： 1. 垫层：100mm 厚 C20 砼；强度：≥20MPa；表面平整度≤5mm/m；盖板：铸铁篦子；做法：详见设计图纸；排水坡度≥2‰；工程量：2.72㎡。 ★排水沟： 1. 垫层：100mm 厚 C20混凝土；混凝土：现浇 C20 砼（100mm 厚）；M5砂浆标砖砌筑，沟宽400mm（±3%）、沟深400mm（±3%），表面M7.5砂浆抹光，120砖墙，盖板：铸铁篦子；排水坡度≥2‰；工程量：136m。 ★C30砼硬化： 1.垫层要求：C30砼硬化，厚度150mm（±3%）；以采购人提供的设计图纸进行加工；混凝土强度≥30MPa，表面压实度≥95%；工程量：158.4m³。 ★立柱： 1. 柱类型：四角钢立柱；主立柱尺寸：120mm*120mm*3mm（±3%）镀锌管；侧面副立柱尺寸：70mm*50mm*2.5mm（±3%）镀锌管；外遮阳立柱尺寸：50mm*50mm*2mm（±3%）镀锌管；材质：Q355B；防火：防火涂料，耐火极限 ≥2.5 小时；屈服强度≥355MPa，伸长率≥20%；以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：2.5t。 ★梁： 1.材质：Q235B；外遮阳横梁尺寸：50mm*50mm*2mm（±3%）；围梁内嵌尺寸：50mm*50mm*2mm（±3%）；围梁外挂尺寸：50mm*50mm*2mm（±3%）；外遮阳纵梁尺寸：50mm*50mm*2mm（±3%）；防火：防火涂料，耐火极限≥ 1.5 小时；屈服强度≥235MPa，伸长率≥26%；涂料：底漆一遍，涂层厚度25~30微米；中间漆二遍，涂层厚度50~60微米；面漆二遍，涂层厚度40~50微米；以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：3.5t。 ★钢筋制作安装： 1.钢筋种类规格：所有规格综合考虑；连接：各种连接方式含于单价；弧形构件钢筋含于单价；埋设方式（预留/植筋等）费用含于单价；以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：1.64t。 ★水池实心砖侧墙： 1.240×120×60标砖、M5水泥砂浆砌筑；砂浆饱满度≥85%，垂直度≤4mm/m；工程量：4.3m³。 ★水池墙面、底面抹灰： 1.墙体类型：砖墙；要求：18mm厚1:3水泥砂浆抹灰；表面平整度≤4mm/m，无空鼓裂缝；工程量：20㎡。 ★C25砼现浇盖板： 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C25；外加剂、输送方式费用含于单价；强度≥25MPa，尺寸偏差≤±5mm；工程量：0.62m³。 ★C25砼垫层： 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C25；外加剂、输送方式费用含于单价；表面平整度≤5mm/m；工程量：1.08m³。 ★C20砼找平层： 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C20；外加剂、输送方式费用含于单价；表面光滑无裂缝，平整度≤3mm/m；工程量：0.36m³。 |

标的名称：桁架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桁架 | 1.钢材品种、规格：方钢50mm*50mm*2.5mm（±3%）矩管+L30mm*3.0mm角钢（±3%），纵撑2*10mm（±3%）厚钢板，端连接板2*10mm（±3%）厚钢板，筋板4*5mm（±3%）厚钢板材质符合设计要求； ▲2.除锈做法：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈。处理后使连接构件的接触面抗滑系数达到0.35以上。对未刷底漆和损伤的部位均应补漆至两底两面，干漆膜总厚度不小于125μm（室外150μm）。底漆一遍，涂层厚度25~30微米；中间漆二遍，涂层厚度50~60微米；面漆二遍，涂层厚度40~50微米；（提供承诺函） 3.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：防火玻璃

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防火玻璃 | 1.规格：6mm单层防火玻璃； ★2.满足国家防火玻璃要求标准《GB 15763.1-2009》要求。 |

标的名称：顶窗支撑

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 顶窗支撑 | ★1.材质：Q235B； 2.人字梁尺寸：50mm*30mm*2mm（±3%）（±3%）；顶窗纵梁尺寸：40mm*40mm*2.5mm（±3%）；檩条口尺寸：50mm*30mm*2mm； 3. 涂料：防火涂料，耐火极限 1.5 小时； ▲4. 屈服强度≥235MPa，伸长率≥26%； ▲5.涂料：底漆一遍，涂层厚度25~30微米；中间漆二遍，涂层厚度50~60微米；面漆二遍，涂层厚度40~50微米； 6.以采购人提供的设计图纸进行加工。 |

标的名称：开窗系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 开窗系统 | ★1.电机：380v；0.75kw（±3%）； 2.齿条：热镀锌实心齿条，齿条传动精度≤±1mm； 3.长度：1m（±3%）。 |

标的名称：天沟及顶窗天沟

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 天沟及顶窗天沟 | ★1.材质规格：≥3mm厚镀锌板； 2.镀锌层厚度≥85μm，接口密封防渗漏，接口密封防渗漏； 3.以采购人提供的设计图纸进行加工。 |

标的名称：玻璃地弹门

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 玻璃地弹门 | 1.门类型：棚门； 2.规格：M2426（2.4m×2.2m）； 3.门梁/门柱尺寸：120mm*60mm*3mm（±3%）； ▲4.防护/油漆：底漆一遍，涂层厚度25~30微米；中间漆二遍，涂层厚度50~60微米；面漆二遍，涂层厚度40~50微米； 5.地弹簧启闭寿命≥10万次。 |

标的名称：外遮阳网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外遮阳网 | 1.规格型号：黑色圆丝针织型、80%遮光率，实际遮阳率≥85%； ★2.安装：位于压幕线与托幕线之间（间距50mm），托幕线间距500mm，压幕线间距1000mm（φ2.3黑色聚酯线），与外遮阳横梁保持同一水平面； 3.抗紫外线老化≥3年。 |

标的名称：内遮阳网

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 内遮阳网 | 1.规格：≥65%铝箔内遮阳网； ★2.安装要求：位于压幕线与托幕线之间（间距50mm（±3%）），托幕线间距500mm（±3%），压幕线间距1000mm（±3%）（φ2.3黑色聚酯线）； 3.反射率：≥70%； 4.保温性能：≥5℃。 |

标的名称：拉幕电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拉幕电机 | ★1.减速电机功率：≥0.75kw、800N·m， 2.转速：≥5.2rpm； ▲3.防护等级：IP54，绝缘等级F级。 |

标的名称：内、外遮阳系统传动

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 内、外遮阳系统传动 | ★1.传动轴规格尺寸：φ32×2.75mm镀锌管；推杆规格尺寸：φ32×1.5mm镀锌管；传动轴管规格尺寸：φ33.4mm传动轴管，A型齿轮座i=1.8mm，齿条L=3965mm（温室开间4m/8m），拉幕齿条—推拉杆接头φ32mm，螺栓M8，滚轮单轮型，铝合金驱动边6m/根，内/外用卡簧φ2.0（L=2m）； 2.镀锌层厚度：≥60μm； 3.传动间隙：≤0.5mm； ★4.以采购人提供的设计图纸进行加工。 |

标的名称：平动式育苗床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平动式育苗床 | 1、钢材品种、规格：苗床横杆口20×30×1.5(±3%）mm镀锌管（间距0.5m/根(±3%））；苗床支架口40mm×20mm×1.5mm(±3%）镀锌管（间距2m/组(±3%））；滚轴φ48×2.5mm镀锌管；边框：铝合金边框； 2、热镀锌钢网(±3%）：130*30目、丝径3.0mm。 |

标的名称：水池墙面、池底防水卷材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水池墙面、池底防水卷材 | 1.规格：1.2mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材； ▲2.防水性能符合GB/T23457-2017，断裂强力≥600N/5cm，粘结强度≥0.3MPa。 |

标的名称：电气系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气系统 | 1.包含：多功能电控柜、配管配线等满足大棚电气需求的所有内容； 2.电控柜防护等级IP30，带过载/短路/漏电保护，绝缘电阻≥10MΩ。 |

标的名称：PVC110管（雨水）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC110管（雨水） | 1.材质规格：PVC110； 2.连接：电熔连接； 3.试验：压力试验及吹洗满足采购人设计； 4.含管件、管卡、托钩等辅材； 5.符合GB/T5836.1-2018。 |

标的名称：落水斗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 落水斗 | 1.材料：2.0mm厚镀锌板专用型落水斗； 2.规格：DN100； 3.尺寸：240mm*140mm（±3%）； 4.镀锌层厚度：≥80μm； 5.排水能力：≥10L/s。 |

标的名称：PEφ90管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PEφ90管 | 1.使用部位：室外； 2.材质：PE管； 3.规格：PEφ90管，≥1.25mpa； 4.符合GB/T13663.2； 5.断裂伸长率：≥350%。 |

标的名称：PEφ40管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PEφ40管 | 1.使用部位：室外； 2.材质：PE管； 3.规格：PEφ40管，≥1.25mpa； 4.符合GB/T13663.2-2018； 5.断裂伸长率：≥350%。 |

标的名称：PEφ20管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PEφ20管 | 1.使用部位：室外； 2.材质：PE管； 3.规格：PEφ20管，≥1.25mpa； 4.符合GB/T13663.2-2018； 5.断裂伸长率：≥350%。 |

标的名称：球阀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 球阀 | 1.球阀：PE40型； 2.材质：不锈钢； 3.密封压力：≥1.875MPa； 4.启闭：≥5000次 |

标的名称：过滤器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 过滤器 | 1.PE40过滤器； 2.材质：PE材质； 3.过滤效率：≥95%； 4.压力损失：≤0.02MPa。 |

标的名称：十字雾喷头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 十字雾喷头 | 1.材质：PE材质； ★2.流量：≥50L/h； 3.雾化粒径：50-100μm；（±5%）； 4.喷洒均匀度：≥90%。 |

标的名称：轴流风机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 轴流风机 | ★1.功率：≥380v、1.1kw； ★2.风量：≥40000m³/h； 3.噪声：≤75dB(A)。 |

标的名称：水泵

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水泵 | ★1.功率：≥380v、0.75kw; ▲2.流量：≥10m³/h; 3.扬程：≥18m;（±5%）； 4.口径：50mm；（±5%）； 5.材质：不锈钢; 6.效率：≥65%; 7.汽蚀余量：≤2.5m。 |

标的名称：湿帘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 湿帘 | ★1.规格：100mm厚型、1.5m×22m×1组；（±5%） 2.材质：铝合金边框、湿帘块； 3.吸水性：≥100mm/s； ▲4.降温效率：≥80%。 |

标的名称：PVC管1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC管1 | 1.材质：PVC； 2.规格：φ110。 |

标的名称：PVC管2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC管2 | 1.材质：PVC； 2.规格：φ50。 |

标的名称：PVC管3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC管3 | 1.材质：PVC； 2.规格：φ32。 |

标的名称：穴盘育苗播种机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 穴盘育苗播种机 | 1、工作流程：基质装盘-播种机-覆土机； 2、外形尺寸(mm)：≥4200*850*1200（±2%）； ★3、额定功率/电压：≥250W/220V； 4、适用穴盘尺寸(mm)：≥540mm*280mm；适用漂盘尺寸(mm)：≥660mm*335mm； 5、适用0.3-15mm之间种子，种子形状不限； 6、播种速度：400-800盘/小时； ▲7、丸粒化种子有种率≥95%，单颗率≥93%； 8、洒水机：具备自动感应洒水功能，无盘不洒水，整机功率/电压：120W/220V；直线洒水装； 9、空压机功率：≥3.2kw；排气量：≥0.25m³/min。 |

标的名称：灌溉首部系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灌溉首部系统 | 1、多级潜水泵*1台：P=5.5kwQ=40m³/hH=28m； 2、管道增压泵*1台：P=7.5kwQ=35m³/hH=40m； 3、恒压变频控制系统1：5.5kw，描述：变频恒压柜；远程压力控制；缺水保护；漏电保护；低压保护；缺相保护；手动/自动切换；外置按键；电流电压数显表；急停保护； 4、恒压变频控制系统2：7.5kw，描述：变频恒压柜；远程压力控制；缺水保护；漏电保护；低压保护；缺相保护；手动/自动切换；外置按键；电流电压数显表；急停保护； ★5、自动反冲洗叠片过滤器*1台：2*600mm；水处理量：39m³/h； ★6、施肥机*1台:规格：三通道,三通道吸肥口单路500L/H，0.78kw不锈钢施肥泵，额定扬程≥75米，额定流量2m³/h，注肥压力≥4KG； ★7、自动反冲洗砂石过滤器*1台：型号：3寸*2组；水处理量：≥50m³/h； 8、自动释压阀*1个：型号：DN50； 9、止回阀*1个：型号DN50，材质：铸铁； 10、组合式进排气阀*2个：型号：1寸； 11、底阀*1个：型号DN50； 12、可曲挠软连接*2个：型号DN50，材质：铸铁； 13、涡轮蝶阀*1个：型号DN50，材质：铸铁； 14、含首部相关安装辅件。 |

标的名称：棚内灌溉管网系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 棚内灌溉管网系统 | 1、HDPE主管道*80米：规格：Ф63，压力等级：1.25Mpa； 2、LDPE灌溉管*800米：规格：Ф25，压力等级：0.4Mpa； 3、清污阀*1个：规格：DN50； 4、软密封闸阀*1个：规格：DN50； 5、含管网系统管件与辅料； ▲6、吊挂雾化喷头*335组：规格：吊挂喷头组；型号：Q=100L/hH=0.3Mpa；材质：工程塑料； 7、单孔鞍座*15个：规格：De63*25；材质：工程塑料； 8、外丝旁通阀*15个：规格：De25；材质：工程塑料； 9、倒刺直接*5个：规格：De25；材质：工程塑料； 10、八字堵头*20个：规格：De25；材质：工程塑料。 |

标的名称：育苗漂盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 育苗漂盘 | ★1、规格：136孔； 2、材质：pe； 3、厚度：1-1.2mm。 |

标的名称：育苗基质

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 育苗基质 | ★1、有机质：≥30%； 2、PH值：5.5-7.5； 3、总空隙度：50%-80%； 4、腐殖酸：≥10%； 5、湿度：≤50%； 6、规格：50L/袋。 |

标的名称：混凝土浇筑及养护服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 混凝土浇筑及养护服务 | 1.包含：砼基础、垫层、短柱、圈梁等浇筑、振捣、覆盖养护； 2.养护期≥14天，按规范和采购人要求洒水养护； ★3.浇筑偏差≤±10mm，表面平整度≤15mm/m。 |

标的名称：砌筑及抹灰施工服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 砌筑及抹灰施工服务 | 1.包含：墙裙砌筑、水池侧墙砌筑、墙面及池底抹灰等服务； ★2.砌筑砂浆饱满度≥85%，抹灰厚度偏差≤±2mm； ★3.墙面垂直度≤4mm/m，表面平整度≤4mm/m。 |

标的名称：大棚相关配件制作安装服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大棚相关配件制作安装服务 | 1.包含：桁架、立柱、梁、顶窗支撑、天沟等制作安装服务； 2.除锈、涂装、探伤、防火处理符合规范和采购人要求； ★3.吊装定位：立柱垂直度≤3mm/m，标高偏差≤±5mm； 4.螺栓连接扭矩达标，天沟闭水试验无渗漏。 |

标的名称：围护及遮阳系统安装服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 围护及遮阳系统安装服务 | 1.包含：防火玻璃、玻璃地弹门、遮阳网、开窗系统等安装服务； ★2.玻璃安装缝隙≤2mm，遮阳网张拉平整无褶皱； 3.开窗系统启闭顺畅，限位准确。 |

标的名称：育苗床安装服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 育苗床安装服务 | 1.包含：育苗床镀锌骨架、铝合金边框、钢网、手轮等组装服务； 2.骨架连接牢固，钢网铺设平整，平动无卡滞； 3.手轮调节顺畅，定位准确。 |

标的名称：灌溉及蓄水系统安装服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灌溉及蓄水系统安装服务 | 1.包含：蓄水池防水、灌溉管道、喷头、过滤器等安装服务； 2.防水卷材铺贴无空鼓，管道连接密封无渗漏； 3.喷头喷洒均匀，过滤器过滤达标。 |

标的名称：电气及降温系统安装服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气及降温系统安装服务 | 1.包含：电气系统、风机、水泵、湿帘等安装调试服务； 2.电气接线规范，绝缘电阻≥10MΩ； 3.风机、水泵运行正常，湿帘降温效率≥80%。 |

标的名称：无土栽培牧草大棚基础配套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 无土栽培牧草大棚基础配套 | ★砼C30基础： 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C30；尺寸（尺寸偏差≤±5mm）：2500mm×2500mm×600mm×12、1200mm×1200mm×600mm×4；钢筋：HRBE400级钢筋16@200；28d抗压强度≥30MPa；工程量：48.46m³。 ★砼C20垫层： 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C20；厚度：100mm；长×宽：2600mm×2600mm/1300mm×1300mm（±3%)；外加剂、输送方式费用含于单价；表面平整度≤5mm/m; 工程量：19.7m³。 ★基础梁： 1.混凝土：C30；外加剂、输送方式费用含于单价；主筋HRB400Eφ16（间距150mm（±3%)），箍筋HPB300φ8（间距200mm（±3%)），强度≥30MPa; 工程量：19.07m³。 ★砌体构件钢筋： 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢（直径≤φ10）；屈服强度：≥300MPa;伸长率：≥25%;符合GB1499.1-2024;以采购人提供的设计图纸进行加工; 工程量：0.562t。 ★现浇构件钢筋1： 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢（直径≤φ10）；屈服强度：≥400MPa; 伸长率：≥25%;符合GB1499.1-2024;以采购人提供的设计图纸进行加工; 工程量：2.044t。 ★现浇构件钢筋2： 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径≤φ10）；屈服强度：≥400MPa； 伸长率≥16%；符合GB1499.2-2024;以采购人提供的设计图纸进行加工;工程量：0.549t。 ★现浇构件钢筋3： 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径≤φ16）；屈服强度：≥400MPa； 伸长率≥16%；符合GB1499.2-2024;以采购人提供的设计图纸进行加工;工程量：1.22t。 ★现浇构件钢筋4： 1.钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢（直径≤φ18）；屈服强度：≥400MPa； 伸长率≥16%；符合GB1499.2;以采购人提供的设计图纸进行加工;工程量：3.145t。 ★散水暗沟： 1.沟截面净空尺寸：260mm×300mm（±3%)；垫层：100mm厚C10砼；混凝土：现浇C20砼（100mm厚）；盖板：铸铁篦子；做法：详见设计图纸；排水坡度≥2‰;工程量：120m。 ★排水沟： 1.沟截面净空尺寸：260×300mm（±3%)；垫层：100mm厚C10砼；混凝土：现浇C20砼（100mm厚）；盖板：铸铁篦子；做法：详见设计图纸；排水坡度≥2‰;工程量：25.2m。 ★坡道： 1.垫层：100mm厚C20砼；混凝土：现浇C20砼（80mm厚，提浆抹面）；做法：详见设计图纸；坡度符合设计，表面平整度≤5mm/m;工程量：9m²。 ★散水： 1.150mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆；60mm厚C15混凝土提浆抹面； 250mm厚滤水性强种植土；做法：详见设计图纸；表面平整度≤5mm/m;工程量：72m²。 ★墙面砂浆防水： 1.防水层做法：防水砂浆；砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2水泥砂浆内掺5%防水剂；防水性能达标，无渗漏;工程量：7.2m²。 ★保温隔热墙面（外2）： 1.保温隔热部位：外墙；保温材料：100mm厚16K加筋保温玻璃棉；聚氨酯（PU）薄膜透气层；聚乙烯膜隔气层；导热系数≤0.038W/(m・K)，燃烧性能A级;工程量：329.16m²。 ★保温隔热屋面（屋1）： 1.保温隔热部位：屋面；保温材料：50mm厚16K加筋保温玻璃棉；PV革；镀锌钢丝网；导热系数≤0.038W/(m・K)，燃烧性能A级;工程量：867.27m²。 ★150厚C25混凝土垫层（地1）： 1.素土夯实；面层：150厚C25混凝土垫层找坡表面赶平；强度≥25MPa，表面平整度≤5mm/m;工程量：834.25m²。 ★内墙面一般抹灰（内1）： 1.13mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛；7mm厚1：2水泥砂浆罩面搓平（掺5%防水剂）；表面平整度≤4mm/m，无空鼓裂缝;工程量：153.36m²。 ★外墙面一般抹灰（外1）： 1.基层墙体处理；15厚1:3水泥砂浆找平（内掺5%防水剂）；表面平整度≤4mm/m，无空鼓裂缝;工程量：153.36m²。 ★外墙面真石漆（外2）： 1.基层墙体处理；15mm厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）另计；3.5mm厚聚合物沥青防水涂料另计；刮3mm厚柔性耐水腻子；涂刷2mm厚封闭底漆；刷3mm厚真石漆；涂刷3mm厚罩光清漆；符合GB/T23455-2009，耐候性≥5年；工程量：153.36m²。 |

标的名称：实心砖

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 实心砖 | ★1.砖品种：页岩实心砖； ★2.规格：240mm*115mm*53mm（±3%)； 3.强度等级：10兆帕。 |

标的名称：H型钢柱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | H型钢柱1 | ★1.材质：Q355B； ▲2.耐火极限：≥2.5小时； ▲3.屈服强度：≥355MPa； 4.伸长率：≥20%； 5.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：H型钢梁2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | H型钢梁2 | ★1.材质：Q235B； ▲2.耐火极限：≥1.5小时； ▲3.屈服强度≥235MPa； 4.伸长率：≥26%； 5.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：柱间钢支撑

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 柱间钢支撑 | ★1.材质：Q235B； ▲2.耐火极限：≥2.5小时； ★3.符合GB50205-2020；按采购人要求进行加工。 |

标的名称：钢檩条

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢檩条 | 1.材质：Q355A/Q355B/Q355； 2.屈服强度≥355MPa； 3.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：钢支撑

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢支撑 | ★1.规格：Q235B； 2.耐火极限：≥1.5小时； ★3.符合GB50205-2020；按采购人要求进行加工。 |

标的名称：钢拉条

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢拉条 | ★1.材质：Q235碳钢； ★2.强度等级：≥4.8级； 3.型号：M30； 4.屈服强度≥235MPa； 5.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：镀锌钢板天沟

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 镀锌钢板天沟 | 1.规格：3mm厚镀锌板； ▲2.镀锌层厚度≥85μm，接口密封防渗漏； 3.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：钢板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢板 | ★1.规格：≥0.4mm厚镀铝锌压型钢板； 2.颜色：裸色； 3.镀铝锌层：≥100g/m²； 4.涂层厚度：≥25μm。 |

标的名称：地脚螺栓

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 地脚螺栓 | ★1.材质：碳钢Q235； ★2.性能等级：≥8.8级； 3.表面处理：镀锌； 4.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：高强螺栓

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高强螺栓 | ★1.材质：45#(碳钢)； ★2.性能等级：≥8.8级； 3.表面处理：镀锌； 4.型号：M18。 |

标的名称：预埋铁件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 预埋铁件 | 1.尺寸： 预埋板200mm*200mm*10mm（±3%）;钢梁连接板尺寸随钢梁断面、转角檩条连接板、墙檩托、墙面檩条连接、山墙面檩条连接、柱间支撑连接板等； 2.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：钢制平开门

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢制平开门 | 1.含五金配件、密封材料等辅材； 2.门板厚度≥1.5mm，门锁防盗性能达标； 3.1扇门尺寸1.8*2.1m（±3%）；1扇门尺寸3m*2.2m（±3%）。 |

标的名称：安全玻璃窗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全玻璃窗 | 1.框、扇材质：隔热金属型材； 2.玻璃品种厚度：6mm； 3.含五金、密封材料等辅材； 4.气密性、水密性符合GB/T7106-2019； 5.4扇窗尺寸2.4*1.5m（±3%）。 |

标的名称：彩钢屋面

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 彩钢屋面 | ★1.材质：≥0.5mm厚820型暗扣镀铝锌彩钢压型钢板； 2.锌层:≥150g/m²， 3.涂层厚度:≥25μm。 |

标的名称：压型钢板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 压型钢板 | 1.材质：≥0.5mm厚820型暗扣镀铝锌彩钢； 2.锌层:≥150g/m²， 3.涂层厚度:≥25μm。 |

标的名称：聚合物沥青防水涂料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 聚合物沥青防水涂料 | 1.防水层数：2层；3.5mm厚 2.加强层、附加层等费用含于单价； 3.符合GB/T23445-2009，断裂伸长率≥800% 4.以采购人提供的设计图纸做法进行实施。 |

标的名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | ★1.规格：4KG； ★2.符合GB4351-2023，灭火级别≥2A。 |

标的名称：灭火器放置箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灭火器放置箱 | 1.材质：铁； 2.规格型号：可放2具MF/ABC4灭火器。 |

标的名称：衬塑钢管DN40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 衬塑钢管DN40 | 1.安装部位：生活给水横干管及立管； 2.材质：衬塑钢管； 3.介质：给水； 4.规格：DN40； 5.工作压力≥1.0MPa，连接方式：丝扣/法兰/沟槽； 6.含管件及水冲洗、试压。 |

标的名称：水管PPRDN15

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水管PPRDN15 | 1.材质:PPR； 2.压力：≥2.0Mpa； 3.连接：卡压连接，含管件； 4.压力试验达标，符合GB/T18742-2017。 |

标的名称：地漏DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 地漏DN100 | 1.材质规格：PVC-U，DN100； 2.含存水弯； 3.防臭性能达标，符合GB/T27710-2017。 |

标的名称：排水管DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 排水管DN100 | 1.安装连接：承插式粘接； 2.含管件、孔洞处理、通球试验； 3.符合GB/T5836.1-2018。 |

标的名称：减压阀DN40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 减压阀DN40 | 1.规格：DN40； ★2.材质：铸铁； 3.压力等级1.6MPa； 4.含连接辅材； 5.压力调节精准，符合GB/T12244-2006。 |

标的名称：截止阀DN40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 截止阀DN40 | 1.规格：DN40； 2.连接：综合，含法兰； 3.密封性能达标，符合GB/T12235-2007。 |

标的名称：水表DN40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水表DN40 | 1.规格：DN40； 2.连接：综合，含法兰； 3.计量精度≤±2%，符合GB/T778-2018。 |

标的名称：自动排气阀DN15

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自动排气阀DN15 | ★1.材质：钢制； 2.压力：≥1.6Mpa； 3.连接：丝接； 4.排气顺畅，密封达标。 |

标的名称：UPVC排水管DN150

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | UPVC排水管DN150 | 1.材质规格：DN150； 2.安装连接：承插式粘接； 3.含管件、孔洞处理、通球试验； 4.符合GB/T5836.1-2018。 |

标的名称：87型雨水斗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 87型雨水斗 | 1.型号：87型； 2.材质：不锈钢； 3尺寸：DN150； 4.安装位置：屋面； ▲5.排水能力≥10L/s。 |

标的名称：刚性防水套管DN150

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 刚性防水套管DN150 | 1.规格：DN150； 2.含套管封堵； |

标的名称：配电箱ALZ

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 配电箱ALZ | 1.规格：Pn =80KW； 2.箱体：非标箱，嵌墙安装（距地1.5m（±3%）； 3.含安装、接线、接地等； 4.防护等级IP30，带过载/短路/漏电保护。 |

标的名称：A型应急照明配电箱ALE

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | A型应急照明配电箱ALE | 1.规格：Pn≥1KW； 2.箱体：非标箱，嵌墙安装（距地1.5m（±3%））； 3.含安装、接线、接地等； ★4.应急时间≥90min，符合GB17945-2024。 |

标的名称：镀锌槽式桥架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 镀锌槽式桥架 | 1.尺寸：100mm×100mm（±3%）； 2.含弯通、三通等附件； ★3.壁厚≥1.2mm，承载≥50kg/m； 4.材质：铝，表面镀锌。 |

标的名称：桥架支撑架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桥架支撑架 | 1.材质：镀锌钢板； 2.含制作、安装、除锈、刷油； ★3.承重≥100kg/个； 4.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：桥架内母线-25×4mm

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桥架内母线-25×4mm | 1.名称：桥架内母线； 2.材质：热镀锌扁钢-25×4mm； 3.导电性能达标，电阻≤0.1Ω/m。 |

标的名称：防火涂料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防火涂料 | ★1.耐火极限：≥1h； 2.厚度：≥4mm； 3.部位：火灾报警系统明敷管道； ★4.粘结强度≥0.15MPa，符合GB14907-2018。 |

标的名称：电气配管1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配管1 | ★1.材质：钢管； 2.规格：SC20； 3.配置：明暗敷综合； |

标的名称：电气配管2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配管2 | ★1.材质：钢管； 2.规格：SC80； 3.配置/接地：同SC20； 4.壁厚≥4.0mm，符合GB/T3091。 |

标的名称：电气配管3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配管3 | 1.材质规格：JDG20；紧定式镀锌薄壁电线管； 2.含管件、接线盒及开槽修补； 3.壁厚≥1.6mm，符合GB/T20041.1-2015。 |

标的名称：电气配线1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配线1 | 1.材质：铜芯线WDZ-BYJ-2.5mm²； 2.导体电阻≤7.41Ω/km，符合GB/T19666-2019。 |

标的名称：电气配线2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配线2 | 1.材质：铜芯线WDZN-BYJ-2.5mm²； 2.导体电阻≤7.41Ω/km，耐火极限≥90min，符合GB/T19666-2019。 |

标的名称：电力电缆1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力电缆1 | 1.规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-(4x70+1x35)mm²； 2.阻燃等级：B1级，符合GB/T19666-2019。 |

标的名称：电力电缆2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力电缆2 | 1.规格型号：WDZN-YJY-0.6/1KV-1(3x6)mm²； 2.阻燃耐火：B1级/90min，符合GB/T19666-2019。 |

标的名称：电力电缆头1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力电缆头1 | 1.规格：三芯、截面≤10mm²干包式； 2.材质类型：铜芯， 3.电压等级≤1kV； |

标的名称：电力电缆头2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力电缆头2 | 1.材质类型：铜芯 2.类型：热缩式； 3.规格：4x70+1x35mm²； 4.电压等级≤1kV； |

标的名称：接线盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接线盒 | 1.防护等级IP54，符合GB/T12425； 2、86型接线盒。 |

标的名称：LED投光灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LED投光灯 | 1.功率：LED光源，50W/T8； 2.安装：桁架下0.5m管吊； ▲3.光效≥100lm/W，色温5000K±200K，显色指数Ra≥80，寿命≥50000h。 |

标的名称：手孔井

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 手孔井 | 1.材质：砖砌； 2.规格：600mm×600mm×800mm（±3%）； 3.参照图集(07SD101-8)施工。 |

标的名称：SEB辅助等电位联结端子箱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SEB辅助等电位联结端子箱1 | 1.材质：冷轧钢板； 2.厚度：≥0.6mm； 3.端子板材质：铜质。 |

标的名称：MEB总等电位接地端子箱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MEB总等电位接地端子箱1 | 1.材质：冷轧钢板； 2.厚度：≥0.6mm； 3.端子板材质：铜质。 |

标的名称：接地母线1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接地母线1 | 1.材质：热镀锌扁钢； 2.规格：-40mm×4mm； 3.接地电阻≤4Ω。 |

标的名称：接地连接板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接地连接板 | 1.规格：120mm×60mm×6mm； 2.材质：铜。 |

标的名称：水培牧草种植盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水培牧草种植盘 | 1.材质：PET； ★2.尺寸:730mm*480mm*40mm(±2mm)； 3.形式：平盘式； 4、重量：≥750克。 |

标的名称：储水箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 储水箱 | 1.材质：304不锈钢圆形储水箱； 2.规格：直径≥1300mm；高度≥1800mm； ★3、容量：≥3吨。 |

标的名称：温控系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 温控系统 | ▲1、功率:≥0.45MW；；发热量：≥35万大卡；出水温度：≥55度； （提供相关佐证材料包括不限于国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件、产品彩页、技术报告、产品说明书、白皮书等） 2、存放水量：≥1吨 3、内置鼓风机电机功率：≥1.5KW 4、智能变频控制系统：智能鼓风、引风、上料三变频控制；自动上料系统：配置1.1KW上料电机，轴承尺寸φ108*1550mm； 5、圆形自动补水箱：容积≥0.4m³； 6、筒式旋风除尘器：法兰连接，口径DN200； 7、含锅炉设备所有管件、配件及安装费用。 |

标的名称：植物生长补光系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 植物生长补光系统 | 1.功率:220V-50hz-11w； 2.光谱类型：LED禾本科光谱； 3.防水等级：≥IP68； 4.控制方式：恒流； 5.使用寿命：≥50000/h。 |

标的名称：新风换气系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新风换气系统 | 1.材质：涡轮头材质铝合金； 2.功率：220v-50hz≥70w；风量：≥500m³/h；转速：≥2600r/min ；噪音：≤50（dB）； 3.气流方向：单向。 |

标的名称：空气环流系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 空气环流系统 | ★1、功率：220v-50hz≥70w；风量：≥500m³/h；转速：2600r/min(±5%)； 2、气流方向：轴流。 |

标的名称：管线吊轨

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 管线吊轨 | 1.材质：合金材质； 2.规格尺寸：30×20×2mm(±5%)。 |

标的名称：高压管线①

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高压管线① | 1.材质：PA； 2.规格尺寸9.52mm×5.5mm(±5%)； 3、工作压力范围：-100KPa-3MPa(±5%)； 4、工作温度范围：-40°C~120°C(±5%)。 |

标的名称：高压管线②

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高压管线② | 1、规格：12mm×5.5mm(±5%)； 2、材质：PA； 3、工作压力范围：-100KPa-3MPa(±5%)； 4、工作温度范围：-40°C~120°C(±5%)。 |

标的名称：工业级臭氧设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工业级臭氧设备 | 1、工作电压：220v-50hz； 2、工作原理：空气源；冷却方式：风冷； ★3、灭藻率：≥99.5%；杀菌率：≥99%； 4、材质：不锈钢； 5、消毒体积：≥400立方米； 6、臭氧产量：≥20G/H。 |

标的名称：特高压气雾泵

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 特高压气雾泵 | ★1、工作电压：220v-50hz；功率:≥2kW；额定流量:(15-25)L/min； 2、电机转速:1435r/min(土10r/min)(±5%)； 3、额定压力:(4-10)mpa； 4、电机防护等级:IPX5。 |

标的名称：自走式雾化喷淋轨道车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自走式雾化喷淋轨道车 | 1、材质:不锈钢壳体； ★2、工作电压：220v-50hz；限位器转速:90-1400rpm(±5%)；输出功率:100-150w(±5%)； 3、尺寸:根据现场定制。 |

标的名称：6层不锈钢立体种植架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6层不锈钢立体种植架 | ★1、尺寸:长6000*宽740*高2000mm(±5%)；主体框架:30*30mm(±5%) ；壁厚:0.8-1mm(±5%)；含所有连接件、螺丝等； 2、材质:304不锈钢。 |

标的名称：PLC智能全自动控制系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PLC智能全自动控制系统 | 1、规格：根据采购人要求和项目定制； ★2、要求实现：系统通过传感器实时采集温湿度、光照、CO₂浓度、湿度等数据，由PLC进行分析判断，自动调控各执行设备，需包含温湿度控制系统；LED补光系统；空气环境控制系统；雾化喷淋系统；自动杀菌系统的集成控制。 |

标的名称：雾化喷淋运行轨道

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 雾化喷淋运行轨道 | 1、规格:40mm*40mm*2.5mm(±5%)； 2、材质:304不锈钢。 |

标的名称：电路辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电路辅材 | 1.规格：2*1.5mm²、3*1mm²、2*2.5mm²、2*4mm²； 2.材质：铜芯； 3.含穿线管及安装费用，以使用设备情况确认规格。 |

标的名称：出料传送带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 出料传送带 | 1、尺寸：≥宽65cm*高≥75cm； 2、机身材质：铝合金；传送带材质：PVC。 |

标的名称：环境显示器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境显示器 | 1、尺寸:60cm*5cm*40cm(±5%)； 2、功能:内部环境数据显示（温度、适度、空气pm2.5）。 3、材质：LED |

标的名称：自动洗种机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自动洗种机 | 1、尺寸:≥2m*0.5m*2m； ★2、工作电压及功率：≥380v-50hz-3kw；洗种效率:≥1吨/小时； 3、材质：304不锈钢。 |

标的名称：自动撒种机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自动撒种机 | 1.材质：304不锈钢； ★2.工作功率：≥220V-50hz-0.5kw； 3.尺寸:≥3m*0.9m*1.6m； ▲4.播种效率:≥300盘/小时(速度可调)。 |

标的名称：泡种沥水车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 泡种沥水车 | 1.材质：不锈钢材质双层； 2.尺寸:1.45m*0.8m*0.9m(±5%)； 3.可移动式。 |

标的名称：种子自动转运机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 种子自动转运机 | 1.材质：304不锈钢； 2.尺寸:2.75m*1.2m*2.5m(±5%)； ★3.使用功率：≥220v-50hz-3kw。 |

标的名称：自动洗盘机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 自动洗盘机 | 1.材质：304不锈钢； ★2.工作电压及功率：≥380V-50hz(12-30kw)； 3.尺寸:3m*1.5m*1.65m(±5%)； 4.洗盘效率:≥300个/h自动清洗使用过的种植盘。 |

标的名称：种子筛选机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 种子筛选机 | 1、类型：直线振动筛；筛面层数：≥2层；筛网材料：金属丝编织网； 2.尺寸：≥1.2m*1m*0.8m； 3、电机功率：≥3（Kw）； ★4、生产能力：≥2（t/h）。 |

标的名称：碎草机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 碎草机 | 1、尺寸:≥2mx0.7mx1m； ★2、工作电压及功率：380v-50hz-11kw； 3、电机材质：铜芯； 4、主轴转速：≥2800 r/min。 |

标的名称：生物质燃料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生物质燃料 | 1.材质：木质； 2.规格：40KG/袋； 3.产品应当符合GB/T21923-2008《固体生物质燃料检验通则》中的相关要求； 4.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：成套箱变

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 成套箱变 | 1.额定电压：6/10kv； ★2.容量（kVA）：≥630；防护等级:IP33； 3.带自动降温通风装置； 4.环境温度：-25℃—40℃（±5%）。 |

标的名称：锅炉设备间基础配套

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锅炉设备间基础配套 | ★多孔砖墙: 1.砖品种：页岩多孔砖；砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆；砌筑砂浆饱满度≥85%，墙面垂直度≤4mm/m；工程量：21m³。 ★基础: 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C30；尺寸（尺寸偏差≤±5mm）：2500mm×2500mm×600mm×12、1200mm×1200mm×600mm×4；钢筋：HRBE400级钢筋16@200双向设置；28d抗压强度≥30MPa；工程量：6m³。 ★垫层: 1.混凝土种类：自拌混凝土；强度等级：C20；厚度：100mm；长×宽：2600mm×2600mm/1300mm×1300mm（±3%）；其它：混凝土外加剂、输送方式费用含于单价；表面平整度≤5mm/m；工程量：1.2m³。 ★基础梁: 1.混凝土：C30；其它：混凝土外加剂、输送方式费用含于单价；主筋HRB400Eφ16（间距150mm（±3%）），箍筋HPB300φ8（间距200mm（±3%））；工程量：2.7m³。 ★矩形柱: 1.混凝土：C30；其它：混凝土外加剂、输送方式费用含于单价；尺寸详设计，主筋HRB400Eφ18（间距150mm（±3%））；工程量：4.6m³。 ★构造柱: 1.混凝土：C25；其它：混凝土外加剂、输送方式费用含于单价；尺寸详设计，主筋HPB300φ12（间距200mm（±3%））；工程量：0.92m³。 ★C25圈梁: 1.混凝土：C25；其它：混凝土外加剂、输送方式费用含于单价；尺寸详设计，主筋HPB300φ10（间距200mm（±3%））；工程量：0.45m³。 ★砌体构件钢筋: 1.屈服强度≥300MPa，伸长率≥25%；以采购人提供的设计图纸进行加工； 工程量：0.122t。 ★现浇构件钢筋1: 1.连接方式/弧形构件/埋设方式：同砌体构件钢筋；符合GB1499.1-2024； 以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：0.054t。 ★现浇构件钢筋2: 1.连接方式/弧形构件/埋设方式：同砌体构件钢筋；屈服强度≥400MPa，伸长率≥16%；以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：0.399t。 ★现浇构件钢筋3: 1.连接方式/弧形构件/埋设方式：同砌体构件钢筋；符合GB1499.2-2024； 以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：0.392t。 ★现浇构件钢筋4: - 连接方式/弧形构件/埋设方式：同砌体构件钢筋；符合GB1499.2-2024；以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：0.352t。 ★现浇构件钢筋5: 1.连接方式/弧形构件/埋设方式：同砌体构件钢筋；符合GB1499.2-2024； 以采购人提供的设计图纸进行加工；工程量：0.448t。 ★散水暗沟: 1.沟截面净空尺寸：260×300mm（±3%）；垫层：150mm厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆；混凝土：100mm厚C20砼；防护：1:2.5水泥砂浆抹面（最薄处20mm厚）；盖板：铸铁篦子；做法：详见设计图纸；工程量：18.6m。 ★散水: 1.150mm厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆；60mm厚C20细石砼面层；做法：详见设计图纸；表面平整度≤5mm/m；工程量：7.2㎡。 ★保温隔热墙面（外1）: 1.材质：厚岩棉板；厚度：40mm；增强网及抗裂防水砂浆种类：6mm厚聚合物防水抗裂砂浆，耐碱玻纤网；导热系数≤0.040W/(m・K)；工程量：124.42㎡。 ★10cm厚C15砼地面（地1）: 1.素土夯实；面层厚度、混凝土强度等级：10cm厚C15砼垫层，随捣随抹光（掺5%防水剂）；强度≥15MPa，表面平整度≤5mm/m；工程量：38.44㎡。 ★内墙面抹灰（内1）: 1.13mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛；7mm厚1：2水泥砂浆罩面搓平（掺5%防水剂）；表面平整度≤4mm/m，无空鼓裂缝;工程量：120.7㎡。 ★外墙面抹灰（外1）: 1.12mm厚1：3防水砂浆打底扫毛（掺5%防水剂）；表面平整度≤4mm/m，无空鼓裂缝;工程量：124,42㎡。 ★外墙面真石漆（外1）: 1.腻子种类：柔性耐水腻子；刮腻子遍数：两遍；油漆品种、刷漆遍数：真石漆，喷甲基硅醇钠憎水剂一道；工程量：124.42㎡。 |

标的名称：矩管钢柱（Q235B）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 矩管钢柱（Q235B） | 1.防火要求：防火涂料，耐火极限≥2.5小时； ★2.屈服强度≥235MPa，伸长率≥26%； 3.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：矩管钢梁（Q235B）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 矩管钢梁（Q235B） | 1.防火要求：防火涂料，耐火极限≥1.5小时； ★2.符合GB50205-2020； 3.按采购人要求进行加工。 |

标的名称：防盗门

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防盗门 | 1.材质：钢质，厚度≥1.5mm； 2.含五金配件、密封材料等辅材； ★3.防盗等级符合GB17565-2022； 4.两扇门尺寸1.5m*2.4m（±3%）。 |

标的名称：平开窗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平开窗 | ★1.框、扇材质：铝合金； ★2.玻璃品种、厚度：6+12A+6钢化透明玻璃； 3.附件：五金配件、密封材料等辅材； 4.气密性、水密性符合GB/T7106-2019； 5.两扇窗尺寸1.8m*1.5m（±3%）。 |

标的名称：金属百叶窗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质：铝合金； 2.附件：五金配件、密封材料等辅材； 3.通风率≥80%，叶片调节灵活； 4.一扇百叶尺寸2*2m（±3%）。 |

标的名称：屋面

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 屋面 | ★1.岩棉密度≥120kg/m³； 2.导热系数≤0.040W/(m・K)； 3.燃烧性能A级； 4.厚度、材料：50mm厚岩棉夹芯板。 |

标的名称：外露型PVC防水卷材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外露型PVC防水卷材 | 1.材质：PVC； 2.规格：1.8mm； ★3.拉伸强度≥15MPa，断裂伸长率≥200%，低温弯折性（-20℃）无裂纹。 |

标的名称：钢塑复合管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 钢塑复合管 | 1.材质：钢塑复合管； 2.型号、规格：DN65； 3.管道工作压力、连接方式：工作压力≥1.0MPa，丝扣/法兰/沟槽式卡箍连接； 4.含管道及管件制作安装、水冲洗、水压试验。 |

标的名称：闸阀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 闸阀 | 1.规格：DN65； ★2.阀门材质：铸铁； 3.压力等级：工作压力1.6MPa 4.含连接辅材。 |

标的名称：截止阀DN65

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 截止阀DN65 | 1.规格：DN65； ★2.阀门材质：铸铁； 3.压力等级：工作压力1.6MPa 4.含连接辅材。 |

标的名称：减压阀DN65

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 减压阀DN65 | 1.规格：DN65； 2.阀门材质：铸铁； 3.压力等级：工作压力1.6MPa 4.含连接辅材。 |

标的名称：水表DN65

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水表DN65 | 1.规格：DN65； 2.附件配置：含水表、表前阀、止回阀、软接、法兰等配套附件； 3.含自来水公司检测费； ★4.计量精度≤±2%。 |

标的名称：PVC管DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC管DN100 | 1.材质：PVC-U 2.规格：DN100； 3.安装部位、连接方式：承插式粘接连接； 4.含管道、管件、孔洞处理、通球试验。 |

标的名称：直通式地漏DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 直通式地漏DN100 | 1.材质、规格：PVC-U，DN100； 2.地漏类型：直通式； 3.含存水弯。 |

标的名称：刚性防水套管DN65

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 刚性防水套管DN65 | 1.规格：DN65； 2.含套管封堵； 3.符合02S404图集。 |

标的名称：刚性防水套管DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 刚性防水套管DN100 | 1.规格：DN100； 2.含套管封堵； 3.符合02S404图集。 |

标的名称：承压塑料雨水管DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 承压塑料雨水管DN100 | 1.材质：PVC； 2.规格：DN100； 3.安装部位、连接方式：承插式粘接连接； 4.含管道、管件、孔洞处理、通球试验； 5.符合GB/T10002.1-2023。 |

标的名称：雨水斗DN100

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 雨水斗DN100 | 1.型号：87型； ★2.材质：不锈钢； 3.安装位置：屋面； ▲4.排水能力≥10L/s。 |

标的名称：锅炉设备间配电箱ALZ

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锅炉设备间配电箱ALZ | 1.名称：锅炉设备间配电箱ALZ； 2.规格：15kW；尺寸按照采购人提供设计图纸加工； 3.箱体材质：铁； ★4.安装部位及方式：非标箱，嵌墙安装，底边距地1.5米； 5.防护等级IP30，带过载/短路/漏电保护。 |

标的名称：电气配管SC40

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配管SC40 | ★1.材质：钢管； 2.规格：SC40； 3.含管件、接线盒及开槽修补； 4.壁厚≥3.25mm。 |

标的名称：电气配线WDZ-BYJ-4.0mm²

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气配线WDZ-BYJ-4.0mm² | 1.规格：铜芯线WDZ-BYJ-4.0mm²； 2.导体电阻≤4.61Ω/km，阻燃等级B1级。 |

标的名称：电力电缆WDZ-YJE-5×10mm²

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力电缆WDZ-YJE-5×10mm² | 1.规格、型号：WDZ-YJE-0.6/1KV-5×10mm²； 2.阻燃等级B1级。 |

标的名称：电力电缆终端头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电力电缆终端头 | 1.名称：干包式电力电缆终端头； 2.规格：五芯，截面≤10mm²； 3.电压等级：≤1kV。 |

标的名称：LED灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LED灯 | 1.型号：单管； 2.工作电压：250V10A； 3.规格：30W； 4.安装形式：管吊距地2.8米； 5.含光源、镇流器、吊杆等； ▲6.光效≥110lm/W，寿命≥50000h。 |

标的名称：双联单控开关

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 双联单控开关 | 1.材质：亚克力面板； 2.规格：250V10A； 3.安装方式：底边距地1.3米暗装。 |

标的名称：安全型暗插座(3+2极)

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全型暗插座(3+2极) | 1.规格：250V10A； 2.安装方式：嵌墙底边距地0.3m； 3.带安全保护门。 |

标的名称：送配电装置系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 送配电装置系统 | 1.电压等级（kV）：1KV以下； 2.调试合格，符合GB/T 50169-2023。 |

标的名称：SEB辅助等电位联结端子箱2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SEB辅助等电位联结端子箱2 | 1.名称：SEB辅助等电位联结端子箱； 2.材质、规格：距地0.3m； 3.端子板材质：铜质。 |

标的名称：MEB总等电位接地端子箱2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MEB总等电位接地端子箱2 | 1.名称：MEB总等电位接地端子箱； 2.材质、规格：距地0.3m； 3.端子板材质：铜质。 |

标的名称：接地母线2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接地母线2 | 1.材质：热镀锌扁钢； 2.规格：-25mm×4mm； 3.接地电阻≤4Ω。 |

标的名称：镀锌预埋接地连接板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 镀锌预埋接地连接板 | 1.材质：钢板； 2.规格：-120mm×60mm×6mm。 |

标的名称：避雷引下线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 避雷引下线 | 1.材质：φ16钢筋； 2.规格：建筑柱内主筋； 3.安装形式：焊接； 4.含断接卡子； ★5.符合GB50057-2010。 |

标的名称：接地装置调试（接地网）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接地装置调试（接地网） | 1.接地电阻≤4Ω； 2.满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求。 |

标的名称：围护及保温施工服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 围护及保温施工服务 | 1.包含：岩棉夹芯板屋面、铝合金窗、防盗门、百叶窗等安装服务； 2.屋面铺设接缝密封，门窗安装密封性能达标； 3.保温层铺设无破损空鼓； 4.满足相关规范要求。 |

标的名称：防水施工服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防水施工服务 | 1.包含：PVC防水卷材铺设、墙面砂浆防水实施服务； 2.卷材搭接宽度≥150mm，热熔焊接牢固； ★3.闭水试验24h无渗漏； 4.满足相关规范要求。 |

标的名称：电气及给排水安装服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电气及给排水安装服务 | 1.包含：配电箱、配管配线、电缆、灯具、开关插座、管道、阀门等安装调试服务； 2.电气接线规范，绝缘电阻≥10MΩ； 3.管道压力试验/通球试验达标； 4.接地系统接地电阻≤4Ω。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务要求 | (1)投标人按照本项目需求，提供实施方案，实施方案内容包含：①项目分析(包括建设背景、建设的必要性、现状与需求分析等)；②项目重点难点分析及应对的措施;③货源组织方案(包括组织、运输计划、配送方案、安装及实施进度等);④玻璃大棚基础配套、无土栽培牧草大棚基础配套、锅炉设备间基础配套建设实施方案(包括施工方案及技术措施、安全防护及文明施工管理体系与措施、进度计划与措施、质量管理体系及保证措施等)；⑤项目总体进度计划与保障措施(包括进度目标、进度安排、进度保障措施等);⑥项目人员配置方案(包括配备计划及以职责分工等);⑦项目实施管理制度(包括管理目标、管理思路、管理措施等)； 投标人按照本项目需求，提供服务质量保障方案，服务质量保障方案内容包含：①服务质量质量管理方案（包括质量保障措施及制度、服务企业内控管理等）；②安全保障方案（包括意外事故分析及处理响应、应急预案等）； 投标人按照本项目需求，提供售后服务方案，售后服务方案内容包含：①货物更换及补充方案；②售后服务质量保证承诺、后续服务保障措施和计划；③服务电话、售后人员名单及售后处理时间；④栽培和设备技术指导方案（包括不限于指导方案、指导计划、指导时间、指导内容、指导方式及指导结果等）。 (2)因部分实施地点车辆无法到达，涉及“二次搬运、上山搬运”的情况，投标人可根据自主踏勘情况，明确运输路线、勘察责任及特殊地形的运输保障。 (3)投标人需承诺为本项目实施过程中所有参与项目工作人员购买意外保险及工伤保险，以保障员工应当享有的合法权益，在实施过程中，由投标人承担全部安全责任。 (4)培训服务：投标人在验收合格后，为采购人提供至少2次技术培训，培训记录需经双方签字确认。 (5)售后服务：质保期内，故障响应时间不超过 2 小时，需提供 24 小时应急服务电话，及相关责任人；质保期外，按成本价提供配件及维修服务。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 180日历天 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 松潘县 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，采购人在合同签订生效之日起，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付合同总金额的40% 2、进度款，基础配套建设完成后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为采购人根据中标人所做实际工作量，据实结算对应合同金额，支付金额不超过（包含）合同总金额的30% 3、进度款，所有货物设备运输到场安装完成后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为采购人根据中标人所做实际工作量，据实结算对应合同金额 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、技术履约验收内容：成交供应商与采购人应严格按照财〔2016〕205号《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求、采购文件规定的要求和成交供应商响应文件及合同承诺的内容进行验收 。 2、商务履约验收内容：成交供应商与采购人应严格按照财〔2016〕205号《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求、采购文件规定的要求和成交供应商响应文件及合同承诺的内容进行验收。 3、履约验收标准：成交供应商与采购人应严格按照财〔2016〕205号《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 的要求、采购文件规定 的要求和成交供应商响应文件及合同承诺的内容进行验收 。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保范围：本项目内所有由中标人提供的设施设备。 2.设备质量保修期：壹年（自项目最终验收合格之日起）。3.基础配套保修期：贰年（（自项目最终验收合格之日起）。4.防水工程保修期：五年（自项目最终验收合格之日起）。5.相关实施质保期内所更换零部件由供应商及时提供，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员劳务等一切相关费用由供应商承担。：超过质保期后，供应商根据市场行情合理收取维修费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | ：1采购人违约责任： (1)采购人无正当理由导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿； (2)采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 2供应商违约责任： (1)供应商所提供的货物不满足招标文件约定及本项目合同约定的，供应商应向采购人支付合同约定的违约金，并须在采购人规定的整改期限内改正，否则视作供应商不能履约而违约。 (2)供应商不能履约而违约的，采购人有权终止合同，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的款项及其利息。 (3)供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 (4)因供应商管理不善或操作不当等原因造成采购人、供应商或第三方人身、财产事故、等其它安全生产事故的，由供应商承担责任并负责善后处理，造成采购人经济损失的，成交供应商应给予采购人经济赔偿。产生事故的直接原因，以相关主管部门的鉴定为准。 3解决争议的方法 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的向采购人所在地人民法院起诉。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

★(1)投标人所投产品若属于3C 认证的，提供关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函，在中标后合同签订前提供3C证明材料复印件进行查验，未提供视为虚假响应，采购人依法按程序提请相关部门取消其中标资格并追究其法律责任。 ★(2)报价要求：本项目报价为人民币报价，投标人的报价应该包括设计、材料、运输、吊装、安装、人工费、合理利润，税费、各种风险以及与本项目相关的一切其它费用。 ★(3)产品质量要求：投标人所提供的所有产品均需符合国家产品的有关质量标准。 ★(4)中标投标人在项目实施过程中的安全责任（包括人身安全、财产安全等）均由中标投标人负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。 (5)本项目所引用的规范/标准/文件，如有最新版本，依照其最新规定执行； (6)本项目带“★”号条款为实质性要求，有具体要求的须按文件要求提供证明材料，无要求的响应即可，格式自拟。 (7)因存在项目清单名称和环境标志产品、节能产品品类清单名称不同的情况，如上述未列出的，则以环境标志产品、节能产品品类清单为准。定制品里如涉及优先环保产品的由投标人自行辨别提供相关证书。 (8)现场踏勘：投标人可以自行前往踏勘，踏勘前需联系采购人，采购人不统一组织踏勘，踏勘确认函需采购人签字，以避免投标人因对地形、运输难度估计不足而低价中标后违约，投标人若需前往踏勘，需在投标截止前 3 日完成现场踏勘。 ★(9)本项目的设计图另册，投标人在做投标文件时若图纸中与招标文件中的采购清单不一致时，以招标文件中的采购清单为准。设计图纸中如项目名称与招标文件不一致时，以招标文件为准。