第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,409,566.70

采购包最高限价（元）: 2,409,566.70

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02249900 其他食品加工设备 | 泸州老窖天府中学食堂设备更新项目 | 1.00（批） | 2,409,566.70 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泸州老窖天府中学食堂设备更新项目 | 1.00（批） | 2,409,566.70 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02249900 其他食品加工设备 | 泸州老窖天府中学食堂设备更新项目 | 油烟净化一体机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02249900 其他食品加工设备 | 泸州老窖天府中学食堂设备更新项目 | 风柜 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：泸州老窖天府中学食堂设备更新项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 泸州老窖天府中学食堂设备更新项目技术要求及性能指标（含控制价） | 泸州老窖天府中学食堂设备更新项目技术要求及性能标准. 序号; 商品名称; 使用位置; 规格; 单位; 数量; 控制单价（元）; 控制合价（元）. 油烟系统. 1; 油烟净化一体机组; 良知楼负一楼; 蒸煮间靠窗1; L*1300*1000; 米; 5; 7893.00; 39465.00; ★1. 外壳及面板材质：采用304#不锈钢板制作，板厚≥1.2mm，兼顾耐用性与抗腐蚀性能。 2. 功率/电压：功率≥1kw，额定电压380V，供电稳定，满足设备持续运行需求。 3.风口方向：可前，后，上三个方向调节安装出风口 4. 操控方式：支持感应式操控与一键启动式操控，操作便捷，适配不同使用场景。 5. 六级净化系统详情： （1）一级净化：采用冷碰撞原理，针对性去除大颗粒油烟；利用气态污染物在不同温压下饱和蒸气压的差异，通过降温或加压使部分污染物凝结。 （2）二级净化：配置金属过滤器（中效过滤网），采用数控精密加工工艺，依托重力与碰撞双重原理，高效分离杂质与油脂，同时实现均匀散流，为下级静电净化环节提供充分前置处理，保障后续净化效果。 （3）三级净化：采用等离子净烟原理，搭配不锈钢电离器，可使气体发生离子化反应，强电场作用下让颗粒物带上电荷，转化为带电颗粒，为后续收集环节奠定基础。 （4）四级净化：配备不锈钢集成器，带电颗粒进入第二段集成器后，通过粒子撞击收集电板，被收集电极快速吸附，可滤除90%以上的污染物，净化效率显著。 （5）五级净化：采用不锈钢集成器，进一步深度净化，可有效收集大于1.0微米的细小颗粒，大幅降低排放污染物粒径。 （6）六级净化：采用UV除味原理；油烟通过灯管时，254nm紫外线可切断油脂分子链，将其分解为小分子油脂；185nm紫外线与空气中的氧气反应生成臭氧，臭氧进一步将油脂分子氧化分解为水、二氧化碳及微量白色粉末，既能实现油烟油分的光解氧化，又能有效去除烟道内异味。 ▲6.设备经检测符合GB/T3482-2008标准的要求，雷击实验后，设备正常工作，并且严酷等级达到8级。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲7.额定风量下油烟净化效率98.1%、折算为基准排风量时的额定风量下油烟排放浓度0.187mg/m”、折算为基准排风量时的额定风量下颗粒物排放浓度1.3mg/m’、折算为基准排风量时的额定风量下非甲烷总烃排放浓度0.82mg/m’、噪声51daB(A)（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲8.、净化器根据GB/T2423.2-2008标准，在温度150℃，48h高温测试后，样品外观无明显变化，测试后样品能正常工作。测试合格。 （需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲9、符合GB/T 1034-2008 中国现行国家标准《塑料吸水性的测定》（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）。 ▲10.符合GB/T 11547-2008 《塑料耐液体化学试剂性能的测定》（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章）. ★11.烟罩一体机所配高压电源依据GB/T 2423.10-2019进行振动（正弦）测试，频率范围：5~ 55Hz；振幅：0.75mm；加速度：2m/s2；持续时间90min/轴，共270min，测试后，样品外观无损坏、变形、零部件脱落等现象，通电运行正常。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★12.一体机依据GB/T229-2020对外壳金属材料进行夏比摆锤冲击试验，冲击能量测试≥2个点位，试样缺口对称面与两砧座中间平面间的距离应不大于0.5mm。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★13.投标单位需提供所投品牌机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备CCEP证书。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章)。 ▲14：烟罩一体机所配高压电源应具有CCEP认证证书，所投净化器电源可靠性实验项目要求：在60℃±2℃高温环境中，运行500h无故障。（需提供国家认可的第三方环境保护产品质量检测单位出具的检测报告，加盖生产厂商公章。） ▲15：所有油烟净化器电源在振动和耐冲击实验项目要求：电源频率10-55HZ,双振幅1.5mm，扫频次数10次，每一 轴线振动时间45min，不应出现零部件松动和损坏。电源峰值加速度150m/s2,脉冲持续时间11ms，半正玄波，每一轴线冲击次数为3次，实验后不应出现零部件松动和损坏。（需提供国家认可的第三方环境保护产品质量检测单位出具的检测报告，加盖生产厂商公章。）. 2; 蒸煮间靠墙2; L*1300*1000; 米; 5; 7893.00; 39465.00. 3; 主厨房1; L*1300*1000; 米; 6.5; 7893.00; 51304.50. 4; 主厨房2; L*1300*1000; 米; 0.7; 7893.00; 5525.10. 5; 主厨房3; L*1300*1000; 米; 5.5; 7893.00; 43411.50. 6; 良知楼一楼; 蒸煮间靠窗1; L*1300*1000; 米; 5; 7893.00; 39465.00. 7; 蒸煮间靠墙2; L*1300*1000; 米; 5; 7893.00; 39465.00. 8; 蒸包间; L*1300*1000; 米; 4.8; 7893.00; 37886.40. 9; 主厨房1; L*1300*1000; 米; 6.5; 7893.00; 51304.50. 10; 主厨房2; L*1300*1000; 米; 0.7; 7893.00; 5525.10. 11; 主厨房3; L*1300*1000; 米; 5.5; 7893.00; 43411.50. 12; 良知楼二楼; 蒸煮间靠窗1; L*1300*1000; 米; 4.8; 7893.00; 37886.40. 13; 蒸煮间靠墙2; L*1300*1000; 米; 4.8; 7893.00; 37886.40. 14; 热厨B区; L*1300*1000; 米; 5.7; 7893.00; 44990.10. 15; 主厨房1; L*1300*1000; 米; 5; 7893.00; 39465.00. 16; 主厨房2; L*1300*1000; 米; 0.7; 7893.00; 5525.10. 17; 主厨房3; L*1300*1000; 米; 5.5; 7893.00; 43411.50. 18; 敬惜楼二楼; 大厨房; L*1300*1000; 米; 17.5; 7893.00; 138127.50. 19; 蒸煮间; L*1300*1000; 米; 8.5; 7893.00; 67090.50. 20; 蒸包间; L*1300*1000; 米; 4.4; 7893.00; 34729.20. 21; 敬惜楼三楼; 大厨房; L*1300*1000; 米; 17.5; 7893.00; 138127.50. 22; 蒸煮间; L*1300*1000; 米; 8.7; 7893.00; 68669.10. 23; 敬惜楼四楼; 大厨房1; L*1300*1000; 米; 11; 7893.00; 86823.00. 24; 大厨房2; L*1300*1000; 米; 2.6; 7893.00; 20521.80. 25; 蒸煮间1; L*1300*1000; 米; 3; 7893.00; 23679.00. 26; 蒸煮间2; L*1300*1000; 米; 3; 7893.00; 23679.00. 小计; 米; 152.9; 7893.00; 1206839.70. 27; 风墙板; /; 厨房炉灶及蒸饭车后墙; 根据现场定制; 平方; 320; 398.00; 127360.00; 1.墙板规格：单个封窗面积约4平方；材质：采用304#不锈钢板制作，板厚≥1.2mm，兼顾耐用性与抗腐蚀性能，包含安装辅材螺丝、玻璃胶等；安装方式：采用焊接固定 ；间距：贴墙式封装。. 28; 管道; /; 所有蒸煮区热厨区; 根据现场定制; 平方; 850; 419.00; 356150.00; 1.烟道规格：单个长度2米一组；材质：采用304#不锈钢板制作，板厚≥1.2mm，兼顾耐用性与抗腐蚀性能，烟管内连接处用玻璃硅胶密封，双面压筋加强处理，包含安装辅材螺丝、吊筋、玻璃胶等；支架材质：厚度1.5mm不锈钢 ；支架间距：2米 ，支架安装方式：吊装2米. 29; 风柜; /; 热厨区楼顶; 30寸; 台; 2; 15500.00; 31000.00; 1.适配电机电压：380V，满载风量功率≤30kW；规格≥30寸；风量（m³/h）：62260-77830；满载风量转速≤735r/min；全压（Pa）：968-1290；风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用≥1.2mm优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，有很好的防腐防锈防水保护作用，有效延长使用寿命。 2.风机主轴为高强度碳素钢，由高精度数控车床加工，皮带轮采用铸铁材质，精车加工，主轴和皮带轮经严格的平衡校正，使整机运行更加平稳。 3.叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度≥1.5mm，后盘拉伸成形，刚性好，流线合理。叶轮经严格的平衡校正，振动小。叶片厚度≥1.2mm，冲压成型，韧性好，抗拉强度高，不易断裂。叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理基础上设计，并经反复研制而成，因此使叶轮具有良好的气动性能。蜗壳采用静音技术，噪音低，风量大，风压高。 4.机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔，支架采用≥50#角钢或者槽钢焊接。 5.风机蜗壳增加了汽车用阻燃静音棉有效降低气流和蜗壳内磨擦以及蜗壳体振抖所产生的噪音。 6.轴承加装了保护装置，可以防止油烟和水汽灰尘的侵入，延长轴承使用寿命。 7.安全及性能要求：产品依据“GB/T2423.65-2024、GB/T2423.34-2024、GB/T2423.17-2024”等技术标准（需测试或评定判定合格）且①进行3阶段试验（至少包含阶段一：2小时湿热(高温、高湿)、盐雾和太阳辐射；阶段二：2小时干热(高温、低湿)和太阳辐射；阶段三：4小时湿热(高温、高湿)和盐雾）循环、至少循环10次，循环试验后：外观需无剥落及功能应无异常。②在“温度：-10℃→65℃，湿度30%→98%RH”以24小时为一周期（一周期内至少循环10次）、持续时间不低于48h，循环试验后：外观应无变形，气泡及剥落等现象，且电气和机械性能亦应完好。 8.其他技术规格及质量要求：产品依据“GB 17799.3-2023、GB 17799.8-2023”等技术标准（需测试或评定判定合格）；在150kHz～30MHz（Class A限值）频段，进行传导骚扰测试，测试结果应低于限值8.1dBμV；在30MHz～6GHz频段，进行辐射骚扰测试，测试结果应低于限值5.1dBμV/m。. 30; 控制箱; /; 热厨区; 30kw; 台; 2; 2367.00; 4734.00; 1.规格：功率：30kW；产品为非完全标准化的成套定制设备；至少具有空开，交流接触器，电动机综合数显保护器分ABC三相可直观对电流电压工作数据。启动运行时可缺相自动断电，启动电流过大时自动断电，漏电时自动断电。有过流、过压、欠压、缺相、过热、接地保护等功能。②使用范围和工作条件：周围介质温度不高于+45℃，不低于-35℃，空气相对湿度不大于85%；无凝露腐金属体及导电尘埃。 2.箱体材质：1.0mm冷轧钢板。. 31; 旧设备撤除; /; 按学校要求; 根据现场定制; 项; 1; 38000.00; 38000.00; 1.包含拆除搬运烟罩、净化器、风柜、风管等，开洞及恢复，厨房设备归置含恢复，新装油烟净化一体设备、风柜电源箱及电源线等，且按学校要求施工，旧设备搬运到校方指定地点（学校校区内）。 2.不锈钢烟灶旧设备拆除数量：172米；背风管旧设备拆除：172米；管道拆除（含外墙拆除）：850平方；两栋楼顶旧风柜2台拆除；风柜净化器拆除2套 。 3.拆除方式：按1米距离切割、吊车拆装、搬运至指定位置（大约1000米）。 4.所有利旧厨房燃气灶及蒸饭设备拆除后，指定位置堆放，完成新设备安装后再进行恢复利旧设备的安装。. 其他. 32; 厨房设备灭火装置; /; 所有热厨区; 650*200*600; 套; 15; 7250.00; 108750.00; 1.产品至少由箱体,控制盘、灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器、水流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、⼿启动盒、感温易熔金属拉索释放器、轴承角轮、管路、管件等部件组成。 2.产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验，消防认证产品（行业3C认证），灭火剂充装质量单瓶组为≥12L，双瓶组为≥24L；产品符合国家XF498-2012《厨房设备灭火装置》标准。 3.产品具有中国保险公司承保；保值需≥1000万元。 4.厨房设备灭火装置核心部件“灭火剂管道”符合GB/T12137-2015气密性实验法。 5.产品厨房设备灭火装置钢丝绳规格≥2.0mm，符合GB/T 20123-2006、GB/T 223.11-2008、GB/T 8358-2014技术标准；直径用精度不低于0.01mm的宽口量具测量，在相距至少1m两个截面上，并在同一截面相互垂直的方向上个测量一个直径，4次测量的平均值作为钢丝绳的实测直径。按GB/T9944-2015技术标准，破断拉力/kN和公称直径符合要求。经检测，化学成分项目符合GB/T4240-2019标准规定的要求，检测内容：碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬7项检测全部合格。. 33; 1#无机房客梯; 良知楼食堂; 1300*1700*2400; 台; 1; 179500.00; 179500.00; ★1.载重(kg)：≥1050；速度(m/s)：1.0；层/站/门：4/4/4；停靠层站：1~4F；层高：以现场实际测量为准；井道尺寸：2300mm*2600mm；顶站高度：4600mm；底坑深度：≥1600mm；轿厢内部尺寸（宽*深*高）：1400mm×1650mm*2400mm；开门型式及宽度：中分门900mm×高2100mm；控制方式：微机控制全集选；操纵方式：VVVF；电梯运行方式：单梯；轿箱通风：轴流风机；轿厢照明：LED光源；轿门围壁材料：发纹不锈钢；小门套装潢：每层发纹不锈钢；地板：防滑花纹不锈钢；候梯厅指示器：按照数字式轿厢位置和运行方向显示；面板：发纹不锈钢、金属按钮。 ▲2.（1）依据GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级》曳引机防护等级：≥IP21；（2）曳引机主轴受力安全系数，曳引机按主轴10倍及以上的安全系数设计,曳引机制动器寿命≥2000万次。制动器制动力矩静载试验强度优于标准（《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）H6.3.9）。曳引机按215%额定载荷制动力矩设计，测试时间达到60分钟，曳引机实测温升低于50K，曳引机实测温升在51K至60K。曳引机能效等级一级。依据《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016、TSG T7007-2022)标准；（3）制动器线圈耐压试验，导电部分对地间施加1000V，历时1min,不得有击穿现象。（4）制动器试验总次数不低于2600万次，次数：0~1500万次周期:动作周期：2.5s打开，2.5s 关闭；次数：1500万~2600万次；动作周期：3s打开，2s 关闭，判定合格。（5）依据“《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）、 GB/T 7588.1-2020、 GB/T 7588.2-2020”技术要求且对电梯轿门锁试验：≥700万次后，机械部件状态良好；（6）依据“《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）技术要求且对电梯层门锁试验：≥800万次后，机械部件良好。（7）门机开、关门噪音≤56 dB(A)，且通过1600万次以上的可靠性测试。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★3.曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机需与投标电梯为同厂同品牌 。 ▲4.(1)依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 控制柜供电电压在三相AC380V±20%的情况下运行，电梯无故障，(2)控制柜壳防护等级：≥IP55；依据GB/T 12350-2009。(3)光幕为原厂原品牌且光幕外壳防护等级达到IP65及光束达到190束。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.厅门防撞装置：每层厅门的左、右两侧，在外呼盒位置高度至地板处，外墙部分及厅门内侧部分分别用发纹不锈钢做成防撞装置处，外墙部分及厅门内侧部分分别用发纹不锈钢做成防撞装置。 6.旧梯拆除及土建等要求：原有电梯处理方式为由中标单位负责拆除，旧电梯交由业主处理；拆除原有电梯曳引机机架工字钢承重墩，拆除机房墙体中原有承重工字钢，拆除限速器原有土建围挡，根据电梯安装需要在楼层板重新开孔，并制作围挡（曳引钢丝绳孔、限速器钢丝绳孔、随行电缆孔等），对机房楼层板上原有孔洞（不需要的）采用混凝土进行回填，对机房墙体上因原有电梯部件拆除产生的孔洞进行回填，机房门、窗、灯按电梯安装规范进行符合性整改，拆除其他层厅门门套，电梯安装完毕后按原样恢复，根据新安装电梯外呼盒尺寸对原有呼梯盒孔进行修改，拆除原有电梯厅门地坎，如地面石材损坏，按原样恢复，拆除原有电梯轿厢缓冲器、对重缓冲器承重墩，根据电梯安装要求制作导轨支撑座，根据电梯安装要求制作轿厢缓冲器、对重缓冲器承重墩（混凝土）；无机房电梯，现场实际踏勘，土建有不符合现行验收标准的，由投标人自行处理。不组织踏勘，由投标人自行评估风险，并将土建整改因素折算进报价成本中。拆除之后的旧电梯交由业主另行处理，中标单位按业主要求拆除及搬运至业主指定地点（学校校区内）。 7.功能：本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回、报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕、锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护、控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作（轿顶）、检修操作（底坑）、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、火灾应急返回信号预留、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测、应急电动松闸功能、门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、关门按钮、开门按钮、误指令消除（双击取消）、外召白色 LED 显示、轿内白色 LED 显示、语音安抚功能、对讲系统、停电应急平层，配置手机端及网页端的监控（实现实时查看电梯的运行状态、电梯所在楼层、方向、开关门状态、运行次数、距离、时间、各楼层停靠次数、查看近 3 个月内事件履历）。. 34; 2#无机房客梯; 良知楼食堂; 1400*1500*2400; 台; 1; 178100.00; 178100.00; ★1.载重(kg)：≥1050；速度(m/s)：1.0；层/站/门：4/4/4；停靠层站：1~4F；层高：以现场实际测量为准；井道尺寸：2300mm*2600mm；顶站高度：4600mm；底坑深度：≥1600mm；轿厢内部尺寸（宽*深*高）：1400mm×1650mm*2400mm；开门型式及宽度：中分门900mm×高2100mm；控制方式：微机控制全集选；操纵方式：VVVF；电梯运行方式：单梯；轿箱通风：轴流风机；轿厢照明：LED光源；轿门围壁材料：发纹不锈钢；小门套装潢：每层发纹不锈钢；地板：防滑花纹不锈钢；候梯厅指示器：按照数字式轿厢位置和运行方向显示；面板：发纹不锈钢、金属按钮。 ▲2.(1)依据GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级》曳引机防护等级：≥IP21；(2)曳引机主轴受力安全系数，曳引机按主轴10倍及以上的安全系数设计,曳引机制动器寿命≥2000万次。制动器制动力矩静载试验强度优于标准（《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）H6.3.9）。曳引机按215%额定载荷制动力矩设计，测试时间达到60分钟，曳引机实测温升低于50K，曳引机实测温升在51K至60K。曳引机能效等级一级。依据《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016、TSG T7007-2022)标准；(3)制动器线圈耐压试验，导电部分对地间施加1000V，历时1min,不得有击穿现象。(4)制动器试验总次数不低于2600万次，次数：0~1500万次周期:动作周期：2.5s打开，2.5s 关闭；次数：1500万~2600万次；动作周期：3s打开，2s 关闭，判定合格。(5)依据“《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）、 GB/T 7588.1-2020、 GB/T 7588.2-2020”技术要求且对电梯轿门锁试验：≥700万次后，机械部件状态良好；(6)依据“《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）技术要求且对电梯层门锁试验：≥800万次后，机械部件良好。(7)门机开、关门噪音≤56 dB(A)，且通过1600万次以上的可靠性测试。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★3.曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机需与投标电梯为同厂同品牌 。 ▲4.（1）依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 控制柜供电电压在三相AC380V±20%的情况下运行，电梯无故障，（2）控制柜壳防护等级：≥IP55；依据GB/T 12350-2009。（3）光幕为原厂原品牌且光幕外壳防护等级达到IP65及光束达到190束。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.厅门防撞装置：每层厅门的左、右两侧，在外呼盒位置高度至地板处，外墙部分及厅门内侧部分分别用发纹不锈钢做成防撞装置处，外墙部分及厅门内侧部分分别用发纹不锈钢做成防撞装置。 6.旧梯拆除及土建等要求：原有电梯处理方式为由中标单位负责拆除，旧电梯交由业主处理；拆除原有电梯曳引机机架工字钢承重墩，拆除机房墙体中原有承重工字钢，拆除限速器原有土建围挡，根据电梯安装需要在楼层板重新开孔，并制作围挡（曳引钢丝绳孔、限速器钢丝绳孔、随行电缆孔等），对机房楼层板上原有孔洞（不需要的）采用混凝土进行回填，对机房墙体上因原有电梯部件拆除产生的孔洞进行回填，机房门、窗、灯按电梯安装规范进行符合性整改，拆除其他层厅门门套，电梯安装完毕后按原样恢复，根据新安装电梯外呼盒尺寸对原有呼梯盒孔进行修改，拆除原有电梯厅门地坎，如地面石材损坏，按原样恢复，拆除原有电梯轿厢缓冲器、对重缓冲器承重墩，根据电梯安装要求制作导轨支撑座，根据电梯安装要求制作轿厢缓冲器、对重缓冲器承重墩（混凝土）；无机房电梯，现场实际踏勘，土建有不符合现行验收标准的，由投标人自行处理。不组织踏勘，由投标人自行评估风险，并将土建整改因素折算进报价成本中。拆除之后的旧电梯交由业主另行处理，中标单位按业主要求拆除及搬运至业主指定地点（学校校区内）。 7.功能：本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回、报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕、锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护、控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作（轿顶）、检修操作（底坑）、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、火灾应急返回信号预留、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测、应急电动松闸功能、门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、关门按钮、开门按钮、误指令消除（双击取消）、外召白色 LED 显示、轿内白色 LED 显示、语音安抚功能、对讲系统、停电应急平层，配置手机端及网页端的监控（实现实时查看电梯的运行状态、电梯所在楼层、方向、开关门状态、运行次数、距离、时间、各楼层停靠次数、查看近 3 个月内事件履历）。. 35; 3#有机房客梯; 敬惜楼食堂; 1400*1650*2400; 台; 1; 179133.00; 179133.00; ★1.载重(kg)：≥1050；速度(m/s)：1.0；层/站/门：4/4/4；停靠层站：1~4F；层高：以现场实际测量为准；井道尺寸：2300mm*2600mm；顶站高度：4600mm；底坑深度：≥1600mm；轿厢内部尺寸（宽*深*高）：1400mm×1650mm*2400mm；开门型式及宽度：中分门900mm×高2100mm；控制方式：微机控制全集选；操纵方式：VVVF；电梯运行方式：单梯；轿箱通风：轴流风机；轿厢照明：LED光源；轿门围壁材料：发纹不锈钢；小门套装潢：每层发纹不锈钢；地板：防滑花纹不锈钢；候梯厅指示器：按照数字式轿厢位置和运行方向显示；面板：发纹不锈钢、金属按钮。 ▲2.（1）依据GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级》曳引机防护等级：≥IP21；（2）曳引机主轴受力安全系数，曳引机按主轴10倍及以上的安全系数设计,曳引机制动器寿命≥2000万次。制动器制动力矩静载试验强度优于标准（《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）H6.3.9）。曳引机按215%额定载荷制动力矩设计，测试时间达到60分钟，曳引机实测温升低于50K，曳引机实测温升在51K至60K。曳引机能效等级一级。依据《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016、TSG T7007-2022)标准；（3）制动器线圈耐压试验，导电部分对地间施加1000V，历时1min,不得有击穿现象。（4）制动器试验总次数不低于2600万次，次数：0~1500万次周期:动作周期：2.5s打开，2.5s 关闭；次数：1500万~2600万次；动作周期：3s打开，2s 关闭，判定合格。（5）依据“《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）、 GB/T 7588.1-2020、 GB/T 7588.2-2020”技术要求且对电梯轿门锁试验：≥700万次后，机械部件状态良好；（6）依据“《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）技术要求且对电梯层门锁试验：≥800万次后，机械部件良好。（7）门机开、关门噪音≤56 dB(A)，且通过1600万次以上的可靠性测试。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★3.曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机与投标电梯为同厂同品牌 。 ▲4.（1）依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 控制柜供电电压在三相AC380V±20%的情况下运行，电梯无故障，（2）控制柜壳防护等级：≥IP55；依据GB/T 12350-2009。（3）光幕为原厂原品牌且光幕外壳防护等级达到IP65及光束达到190束。（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.厅门防撞装置：每层厅门的左、右两侧，在外呼盒位置高度至地板处，外墙部分及厅门内侧部分分别用发纹不锈钢做成防撞装置处，外墙部分及厅门内侧部分分别用发纹不锈钢做成防撞装置。 6.旧梯拆除及土建等要求：原有电梯处理方式为由中标单位负责拆除，旧电梯交由业主处理；拆除原有电梯曳引机机架工字钢承重墩，拆除机房墙体中原有承重工字钢，拆除限速器原有土建围挡，根据电梯安装需要在楼层板重新开孔，并制作围挡（曳引钢丝绳孔、限速器钢丝绳孔、随行电缆孔等），对机房楼层板上原有孔洞（不需要的）采用混凝土进行回填，对机房墙体上因原有电梯部件拆除产生的孔洞进行回填，机房门、窗、灯按电梯安装规范进行符合性整改，拆除其他层厅门门套，电梯安装完毕后按原样恢复，根据新安装电梯外呼盒尺寸对原有呼梯盒孔进行修改，拆除原有电梯厅门地坎，如地面石材损坏，按原样恢复，拆除原有电梯轿厢缓冲器、对重缓冲器承重墩，根据电梯安装要求制作导轨支撑座，根据电梯安装要求制作轿厢缓冲器、对重缓冲器承重墩（混凝土）；无机房电梯，现场实际踏勘，土建有不符合现行验收标准的，由投标人自行处理。不组织踏勘，由投标人自行评估风险，并将土建整改因素折算进报价成本中。拆除之后的旧电梯交由业主另行处理，中标单位按业主要求拆除及搬运至业主指定地点（学校校区内）。 7.功能：本层同向外呼再开门、集选控制、满载直驶、梯门未开则自动开往下一层、防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）、防捣乱功能（端站停层取消内呼）、防捣乱功能（反向内呼自动消除）、基站开门等待时间可调、门机速度及力矩可调、再平层、轿厢照明、风扇节能运行功能、启动补偿功能、故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）、火灾应急返回、报警和对讲功能、轿内应急照明、超载保护、门锁故障重复关门、门受阻保护、光幕、锁梯（钥匙开关）、缺相及错相保护、控制柜可锁主开关、紧急电动运行、检修操作（轿顶）、检修操作（底坑）、曳引机温度监控、曳引机空转保护功能、火灾应急返回信号预留、轿厢意外移动保护、限制轿内人员开启轿门装置、制动力矩检测功能、门锁安全装置的失效检测、应急电动松闸功能、门锁旁路功能、剩余电流动作保护功能、自动门、集选错误信号、运行计时计数、关门按钮、开门按钮、误指令消除（双击取消）、外召白色 LED 显示、轿内白色 LED 显示、语音安抚功能、对讲系统、停电应急平层，配置手机端及网页端的监控（实现实时查看电梯的运行状态、电梯所在楼层、方向、开关门状态、运行次数、距离、时间、各楼层停靠次数、查看近 3 个月内事件履历）。. 项目控制价（元）：; 2409566.70; 大写：贰佰肆拾万玖仟伍佰陆拾陆元柒角整. 注：1、若是涉及的标准过期或是废止，按最新标准执行。 2、项目所涉及到的国家标准或行业标准若有最新标准按最新标准执行。 ★其他要求： （1） 成交供应商按采购的品种、数量配货，送货到采购人指定地点，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对；所有货物均须由成交供应商送货上门并安装调试，含施工辅材、安装、调试等，采购人不再额外支付任何费用。 （2）成交供应商供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次采购货物的技术要求，须具有产品合格证；须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到采购单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装后能正常使用；若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，成交供应商无条件调换、补缺。 （3）投标人承诺：若中标，采购人有权对中标人所提供的货物随机抽样，送至具备相应检测资质的第三方检测机构进行检测；若检测结果不符合招标文件技术参数及相关标准要求，中标人承诺无条件免费更换为合格产品，并承担全部检测费用、运输费用及由此给采购人造成的一切损失。投标人按要求提供加盖单位公章的承诺函的。 （4）电梯产品非生产厂家参与投标的，须在投标时提供投标产品生产厂家针对本项目的授权委托书原件。 （5）其它未尽事宜由采购人与中标供应商在合同中约定。 以上所有内容中，★项为实质性参数必须响应，▲项为加分项需提供相关证明材料 。 |

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起50日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 泸州老窖天府中学校内（发包人指定地点） |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、进度款，完成所有项目内容的配送，并安装调试至可符合项目要求的使用。经验收合格并经项目结算评审后，支付项目结算金额的97%。，达到付款条件起30日内，据实结算说明为按项目结算评审报告按实结算。 2、尾款，自项目验收合格后，正常使用期限达30日，支付项目结算评审金额3%。，达到付款条件起30日内，据实结算说明为按结算评审报告按实结算。 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 参照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 所投产品油烟机质保期为三年；风柜、灭火装置、电梯等其他项目内所含设备质保期为一年。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1. 甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金。 2.若因乙方原因在合同规定期限内无法交货， 甲方有权终止合同，并取消其中标资格，并由乙方向甲方支付10%的违约金；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方视情况在延迟交货期内每天按合同总额5‰的标准收取违约金。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。 3.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的 5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按第本项第2款进行处理。甲方可将乙方货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测合格检测费由发包人承担，检测不合格检测费由承包人承担。 4.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或 国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应 另按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 5.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行故障排除， 甲方有权 部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修， 超过1天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。 6．验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项。 7．合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决，并可向合同签约地（泸州市）中级人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

3.4.其他要求

一、投标人根据采购需求提供：1.至少一个2022年（含）至今的厨房设施设备类似项目业绩。注：提供采购合同复印件或中标通知书。 2.项目实施方案至少包含以下内容①项目实施进度计划；②运输配送方案；③产品安装及培训方案（设备使用培训、设备故障维修培训、设备检查培训）；④质量保证方案⑤人员配置计划及岗位职责；⑥应急预案 3.售后服务方案至少包含以下内容①售后服务承诺；②服务人员配备；③售后服务保障措施；④产品退换货流程。 二、1.国家政策变化风险应对 标书及合同明确，遇国家消防、环保、特种设备强制标准更新，双方互不违约，可协商调整设备参数与施工方案。专人动态跟踪行业最新政策标准，政策变动产生的成本据实核算调整，杜绝乙方擅自加价，无甲方确认增量费用不予认可。设备选型预留技术余量、高于现行国标配置，降低改造返工概率。因政策变动造成工期延误的，依规办理工期顺延，互不追责。 2.实施环境变化风险应对 采购前组织现场踏勘，投标人签署踏勘确认书，自行预判环境风险，报价包含全部现场适配费用。明确权责：甲方场地、土建基础问题造成返工损耗的，据实签证补偿、顺延工期；乙方踏勘不足、预判失误产生费用自行承担。错峰施工、落实安全围挡防护，建立每周现场联席调度机制。提前复核电梯井道、烟道等关键点位，提前整改消除停工隐患。 3.重大技术变化风险应对 采购参数对标现行国标底线，新规落地优先局部兼容改造，避免整体重做。设备预留智能、消防联动等拓展接口，保障可升级性。所有重大技术变更须经申请、论证、审核、集体决策，严禁乙方私自改方案。中标后三方图纸会审固化技术标准与施工工艺。非乙方原因的技术调整依规调价，乙方选型失误产生的改造费用自行承担。 4.预算项目调整风险应对 落实资金前置审核，资金未到位不启动采购。排烟、电梯分项单列预算报价，支持独立调剂、分期实施。合同约定财政资金延迟可顺延付款、不计甲方违约金。严格管控暂列金、暂估价，按中标清单执行，杜绝超预算支出。 5.质疑投诉影响进度风险应对 规范编制采购文件，杜绝排他、倾向性及品牌限定条款，分项列明设备技术参数。依规公示答疑、规范答复质疑，减少投诉争议。采购计划预留缓冲工期，保障校舍正常使用。对恶意投诉留痕取证，纳入供应商信用考核。 6.采购失败风险应对 合理设置供应商准入条件，保障市场充分竞争。科学配比评审权重，平衡专业度与竞争性。前置市场调研，提前预判流标风险，备妥磋商等替代采购方式。明确弃标、拒签合同罚则，没收保证金并记入不良信用。流废标后立即启动简易二次采购，保障工期。 7.合同签订及履约违规风险应对 明确法定签约时限，逾期取消中标资格并追责。合同禁止转包、违法分包，违规立即解约追责。实行分项验收结算，排烟、电梯需专项验收合格后方可结算。足额收取质保金，落实全周期履约约束。常态化履约巡查，对到货、施工、进度违规问题及时整改扣罚。 8.损害国家及公共利益风险应对 严格落实内控、回避、集体决策制度，全流程留痕公示。强化开评标、签约、变更、验收全过程监督。设备进场核验资质证书，杜绝伪劣产品。严控工程变更，所有增项调价须审批论证。发现围标串标、利益输送、质量造假等问题，立即终止项目并依规追责上报。 9.其他履约风险应对 （1）质量安全风险：严格执行动火、高空作业、消防旁站管控，施工安全事故责任及费用全部由乙方承担。 （2）工期延误风险：细化总进度与分项节点计划，实行周调度月考核，逾期依规计收违约金。 （3）维保售后风险：明确两类设备独立维保、年检及故障响应要求，维保不力扣罚质保金。 （4）物价波动风险：设置主材价格波动阈值，阈值内乙方自担盈亏，超阈值依规协商调整。 （5）验收移交风险：设备分项独立验收、单独归档，全套竣工及检测资料齐全方可验收付款。