伊宁市塔什库勒克乡2026年特色旅居村

以工代赈项目 答疑

一、编制说明

1、新疆市政工程消耗量定额伊犁估价汇总表(2022)；

2、税金、取费标准按新建标[2019]4号文件执行。

3、本工程信息价按伊宁市2026年2月份建设工程价格信息调整。

4、人工费以综合工日表示，不分工种、技术等级，其中一类人工102元/定额工日、二类人工132元/定额工日、三类人工149元/定额工日。

5、排水渠维修改造暂按60元/m（不含税价）计入，结算时以实际工作内容重新计价。

5、暂列金额：12万元（不含税价）。

- 图纸答疑

- 土方按一、二类土计算；

- 给水管道De63、DE75埋深1.2m，不计砂垫层，全部原土回填，不计施工围挡；

- 其余给水管道埋深1.3m，20cm中粗砂垫层，上部原土回填；

- 道路标线甩项；

- 本项目不考虑入户水表安装；

- 排水入户管道挖深1.3m，不计砂垫层，全部原土回填 ，不计施工围挡；

- 其余排水管网底部20cm中粗砂垫层，上部原土回填；

- 所有给水及排水主管道沿路边铺设，施工围挡只计单侧；

- 新建排水渠土膜夯填采用原挖土方，渠道（1#-7#）挖填土方统计表中外弃土方扣减土膜夯填工程量；

- 过路涵管桥上做1.5宽25cm厚C25混凝土路面。

- 伊宁市塔什库勒克乡人民政府

- 2026年5月18日