# 政府采购项目采购需求

### 采购单位：

### 古蔺县二郎镇人民政府

### 所属年度：

### 2026年

### 编制单位：

### 古蔺县二郎镇人民政府

### 编制时间：

### 2026年02月26日

### 一、项目总体情况

（一）项目名称： 二郎镇场镇智慧停车建设设施设备采购项目（电梯部分）

（二）项目所属年度： 2026年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：470,000.00元 ，大写（人民币）：肆拾柒万元整

（五）项目概况：

购买安装电梯1部，包括电梯方案设计、施工图设计（含钢结构、基础、连廊、电梯），安装、调试、检测、验收。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：政府集中采购

（二）采购方式：公开招标

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为420000.00元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### （一）分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1)专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模：中小企业

3)预留形式：专门采购包预留

4)预留比例：100%

2、预算金额（元）：470,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾柒万元整

最高限价（元）： 420,000.00 ，大写（人民币）： 肆拾贰万元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：是

7、拟采购标的的技术要求

| 1 | 采购品目 | A02051227 电梯 | 标的名称 | 电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 1.00 | 单位 | 项 |
|  | 合计金额（元） | 420,000.00 | 单价（元） | 420,000.00 |
|  | 是否涉及强制采购节能产品 | 是 | 不涉及强制采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是 | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无 |
|  | 是否涉及采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 | 建筑业 |

标的名称：电梯

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 电梯采购安装 | ★1、电梯种类/用途：无机房无障碍乘客电梯、载重量（KG)≥800kg、运行速度（m/s)≥1.0m/s、电梯停靠层/站5层5站、驱动方式永磁同步无齿轮曳引驱动、开门方式自动中分、控制方式单控、单台载人（人）≥10。（说明：底坑深度（mm)1300、顶层高度（mm)4300、轿厢净尺寸（宽*深*高）（mm)1400*1420*2500（以深化设计为准，提供技术资料）、井道净尺寸（宽*深）（mm)2000*1750、） ▲2、所投电梯采用的控制柜与电梯为同一品牌，控制柜防护等级≥IP55，控制柜宽电压范围≥(380±20%)V。（提供第三方检测机构出具的带CMA标识的证明材料复印件，并加盖供应商公章） 3、轿内、各楼层运行方向和楼层显示采用液晶屏显示，黑底白字。 4、厅门发纹不锈钢。 ★5、左右轿厢壁板采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm。 ★6、前后轿厢壁板采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm。 7、轿厢地坎材质硬质铝合金地坎。 ★8、门楣采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm。 ★9、轿门门扇采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm。 10、扶手圆型、后侧，采用304不锈钢，厚度≥1.5mm。 11、吊顶一体式吊顶，材质：发纹不锈钢，LED灯、节能灯柔性照明。 12、地板拼花PVC（厚度≥3㎜。） 13、操作盘发纹不锈钢。 ▲14、导轨支架防锈等级要求到达：中性盐雾试验时间≥120h，表面无明显锈蚀（须提供带CMA标识的证明材料复印件，并加盖供应商公章） ▲15、主要部件稳定性：所投品牌电梯以下主要部件全部要求采用原厂原品牌：①主机、②门机、③控制柜、④限速器、⑤安全钳、⑥缓冲器、⑦安全电路、⑧层门门锁、⑨上行超速保护装置、⑩轿厢意外移动保护装置（须提供带CMA标识的证明材料复印件，并加盖供应商公章） ▲16、主机制动器动作寿命：电梯曳引机制动器动作寿命≥2100万次（须提供带CMA标识的第三方检测报告） ▲17、电梯安全性能要求三大安全部件（限速器、安全钳、缓冲器）的模拟使用寿命需达到30年（第三方检测机构出具的带CMA标识的证明材料复印件)。 ▲18、要求电梯轿门锁装置机械耐久试验次数≥2010万次（需提供第三方检测机构出具的带CMA标识的证明材料复印件)。 19、光幕：所投品牌电梯光幕要求采用原厂原品牌，并且需满足以下要求：光束≥194束，外壳防护等级≥IP65（需提供第三方检测机构出具的带CMA标识的证明材料复印件) ▲20、轿门锁：所投品牌电梯轿门锁需采用免维护的摆臂式结构（须提供具有资质的第三方权威机构出具的证明材料）。 ▲21、编码器：所投品牌电梯主机编码器（须提供带CMA标识标识的证明材料复印件) ▲22、变频器：热管散热式变频器（为须提供具有资质的第三方权威机构出具的证明材料）。 23所投品牌电梯制造商所生产的电梯能达到以下噪音指标：轿厢内运行噪音≤50db(A) ，开关门过程噪音≤55db(A) （须提供带CMA标识的证明材料复印件，并加盖供应商公章） 24所投品牌电梯制造商所生产的电梯能达到以下垂直振动指标：轿厢垂直振动最大峰峰值≤0.15m/s² ，垂直振动A95峰峰值≤0.10m/s² （须提供带CMA的证明材料复印件，并加盖供应商公章） ▲25、功能要求必须具备以下功能：登记指令取消、防捣乱保护、起动力矩补偿、提前开门、再平层功能、照明风扇节能、光幕保护装置、语音播报系统、门回路检测、门锁触点检测、门旁路装置、轿厢意外移动保护装置、制动器力矩自监测、关门力矩保护、轿门的开启、IC卡系统、接触器触点粘连检测、缺相保护、电气制动功能、限速器-安全钳联动试验、超载运行试验（须提供供具有资质的第三方权威机构出具的试验报告复印件作为证明材料)。 |

8、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人提供截至提交投标文件截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。投标人注册时间截至提交投标文件截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

9、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、①若供应商为产品制造（生产）单位，须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：电梯制造（含安装、修理）。 ②若供应商为非产品制造（生产）单位，其所投产品制造（生产）单位必须具有国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：电梯制造（含安装、修理），同时投标供应商应具有国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》：电梯安装（含修理）。（描述：①若响应供应商为制造（生产）单位，提供国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理）证书的原件扫描件或复印件。 ②若响应供应商为非产品制造（生产）单位，提供所投产品制造商国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理）证书的原件扫描件或复印件；同时提供投标供应商的由国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理）证书的原件扫描件或复印件。） |  |  |

10、分包的评审条款

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细评审 | 技术部分 | 本项共30分，其中：（1）带“▲”参数条款共计10条，完全满足得20分，每有一个负偏离扣2分；（2）非“▲”号参数条款共计10条，完全满足得10分，每有一个负偏离扣1分。注：（1）技术参数中“★”条款为实质性要求，不在评分范围内，不允许负偏离；（2）佐证材料以招标文件中要求为准（若有），未提供有效佐证材料或佐证材料中内容与响应内容不一致的，视为未满足该项要求。 | 30 | 是 |
| 2 | 详细评审 | 施工图设计完整性 | 对投标人所投电梯的施工图设计完整性与图纸质量包括： 1.图纸齐全性：提供了完整的土建布置图（包括井道、机房、底坑、连廊）、电气原理图、部件安装详图等全套设计图纸。 2.图纸规范性：图纸符合制图标准，图例、标注、尺寸清晰准确，设计说明详尽。 3.与建筑结构的匹配度：设计图纸与招标项目提供的建筑结构图无缝对接，预留尺寸、荷载要求等精确吻合。4.人性化设计：井道、机房、底坑、连廊的设置位置合理（综合考虑了建筑结构、使用功能、安全规范及空间利用等因素），设计预留了未来功能升级（如群控系统优化、新增楼层接入）的接口或空间等提升用户体验的设计。以上内容齐全，完全满足招标文件及采购人要求的得 10分；每缺少1项内容的扣2.5分，扣完为止；每1项存在错误、不合理或缺陷的扣1分。 | 10 | 是 |
| 3 | 详细评审 | 实施方案 | 投标人需提供的针对本项目的实施方案；内容包括：1、人员配置及分工，技术及安装人员需提供相应的资格证书复印件。2、货源组织及包装运输方案。3、项目实施规划及时间进度安排。4、项目实施应急预案、质量保障措施。5、安全保障措施。6、安装调试、培训验收等共及6个方案。 以上内容齐全，完全满足招标文件及采购人要求的得 18分；每缺少1项内容的扣3分，扣完为止；每1项存在错误或缺陷的扣1分。 说明：方案存在错误或缺陷（（缺陷是指：项目名称错误、地点区域错误、内 容与本项目需求不一致、仅有框架或标题无具体内容、适用的标准(方法)错误、内容前后矛盾、明显复制其他项目内容等任意一种情形。） | 18.0000 | 是 |
| 4 | 详细评审 | 售后服务方案 | 根据投标人提出的售后服务方案，包括但不限于:(1)售后服务范围;(2)售后服务人员和职责;(3)备品备件配置;(4)应急措施。以上内容详尽且符合采购需求的得12分;每缺少一项内容扣3分;每一项中每有1处存在内容缺陷扣2分，该项分值扣完为止。注:缺陷是指以下情形中的任意一项:方案内容体现不齐全，仅有框架或标题，涉及内容无重点，项目名称、服务内容及要求、实施地点、进度计划超期、涉及的规范、标准与本项目要求不一致。 | 12.0000 | 是 |
| 5 | 详细评审 | 报价 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=(评审基准价/报价)x标准分值 | 30.0000 | 是 |

11、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起60日

4）合同履约地点：古蔺县二郎镇黄金社区

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：10.0%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：项目完工后15日内退还

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）付款进度安排：

1、 付款条件说明： 项目完工后竣工验收合格 ，达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的95.00%。

2、 付款条件说明： 竣工验收一年以后 ，达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的5.00%。

9）验收交付标准和方法：1.验收总则：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 2.必须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

10）质量保修范围和保修期：质保期间1年

11）知识产权归属和处理方式：1、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 2、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 3、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

12）成本补偿和风险分担约定：根据国家相关政策及法律法规及时调整

13）违约责任与解决争议的方法：1.甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金；如因乙方原因造成的，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。2、若因乙方原因在合同规定期限内无法提供服务/交货，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其中标资格，由乙方向甲方支付10%的违约金，按照供应商诚信管理规定进行记分；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方视情况在延迟服务/交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并按照供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。3、乙方提供的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金并限期 / 日内整改，否则，视作乙方无法提供合格的服务违约，按第七条第2款进行处理。4、乙方保证本合同服务的权利无瑕疵，保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。5.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并按照供应商诚信管理规定进行记分。6．验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。7、因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。8、合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

14）合同其他条款：无

12、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：是

5）是否邀请第三方检测机构：是

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

1、 验收条件说明： 项目完工后 ，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 100%；

8）验收组织的其他事项：无

9）技术履约验收内容：根据国家相关政策及法律法规、采购文件以及供应商响应文件执行。

10）商务履约验收内容：根据国家相关政策及法律法规、采购文件以及供应商响应文件执行。

11）履约验收标准：根据国家相关政策及法律法规、采购文件以及供应商响应文件执行。

12）履约验收其他事项：无

### 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否