附件：

项目技术要求

（一）项目采购主要设备标的技术参数要求

| 一、100tpd DTRO系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）原水系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 1 | pH计 | ★1、测量范围0-14，含探头、放大器、变送器等，4~20mA输出。 |
| （二）预过滤系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 2 | 缓冲水泵 | ★1、Q=5m³/h，H=12m，N=0.37kW9，材质：不锈钢304。 |
| 3 | 原水泵 | ★1、Q=10.0m³/h，H=24m，N=1.1kW，材质：不锈钢304。 |
| 4 | 清水输送泵 | ★1、Q=10.0m³/h，H=24m，N=1.1kW。 |
| 5 | 砂滤增压离心泵 | ★1、Q=5m³/h,P=0.75kW；H=27m。 |
| 6 | 砂滤器反洗风机 | ★1、Q=0.78m³/min，H=68.6kPa，N=3.0kW。 |
| 7 | 砂滤器 | ★1、规格：φ900，SS304；上下布水器。 |
| 8 | 保安过滤器 | ★1、进出管径DN40。 |
| 9 | 篮式过滤器 | ★1、规格：DN32，20目。 |
| 10 | 消泡剂加药装置 | ★1、计量箱V=200L，材质PE，计量泵Q=2L/h，最大背压16bar，P=18W，PVDF泵头。 |
| （三）一级DTRO反渗透系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 11 | 高压柱塞泵1 | ★1、Q=80L/min。 |
| 12 | 高压泵蓄能器1 | ★1、V=2.0L。 |
| 13 | 弹簧安全阀1 | ★1、压力16MPA,316L。 |
| 14 | 在线增压泵1 | ★1、Q=48m³/h，H=100m，N=18.5kW。 |
| 15 | 碟管式膜柱1 | ▲1、八边形膜片，单片膜面积≥0.0455㎡，单支膜柱≥209片膜片，膜柱膜面积≥9.5㎡。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或投标产品公开发布的说明书扫描件或投标产品公开发布的彩页进行佐证） ▲2、COD/BOD脱除率≥96%，NH3-N/TN脱除率≥92%，SS去除率≥99%，脱盐率≥99%。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或投标产品公开发布的说明书扫描件或投标产品公开发布的彩页进行佐证） ▲3、膜柱最大操作压力≥100bar(设计压力1.5倍工况下保压0.5h，膜组件无渗漏）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或投标产品公开发布的说明书扫描件或投标产品公开发布的彩页进行佐证） |
| 16 | 伺服电机控制阀1 | ★1、1/2"NPT,1.4539，HH500,230 VAC(50/60Hz)。 |
| 17 | 清洗剂罐 | ★1、V=400L，材质：不锈钢304。 |
| 18 | 进水电导率仪 | ★1、测量范围100-100000us/cm，含探头、变送器等，4~20mA输出。 |
| 19 | 进水温度计 | ★1、测量范围0-100℃，含探头、变送器等，4~20mA输出。 |
| 20 | 进水pH计 | ★1、测量范围0-14，含探头、放大器、变送器等，4~20mA输出。 |
| 21 | 进水ORP监测仪 | ★1、测量范围-1999~+1999mV，含探头、变送器等，4~20mA输出。 |
| （四）二级DTRO反渗透系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 22 | 高压柱塞泵2 | ★1、80L/min。 |
| 23 | 高压泵蓄能器2 | ★1、2.0L。 |
| 24 | 弹簧安全阀2 | ★1、压力16MPA,316L。 |
| 25 | 在线增压泵2 | ★1、Q=12m³/h，H=100m，N=4.0kW。 |
| 26 | 碟管式膜柱2 | 1、八边形膜片，单片膜面积≥0.0455㎡，单支膜柱≥209片膜片。膜柱膜面积≥9.5㎡，最大操作压力≥75bar（(设计压力1.5倍工况下保压0.5h，膜组件无渗漏），COD/BOD脱除率≥97%，NH3-N/TN脱除率≥94%，SS去除率≥99%，脱盐率≥99%。 |
| 27 | 伺服电机控制阀2 | ★1、1/2"NPT,1.4539，HH500,230 VAC(50/60Hz)。 |
| 28 | 弹簧止回阀1 | ★1、产水软管配套。 |
| （五）储罐及化学试剂添加系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 29 | 渗滤液原水提升泵 | ★1、Q=5m³/h，H=30m，N=0.75kW。 |
| 30 | 酸添加计量泵 | ★1、Q=50L/h；H=2.5bar。 |
| 31 | 碱添加计量泵 | ★1、Q=25L/h；H=12bar。 |
| 32 | 阻垢剂计量泵 | ★1、Q=3.8L/h；H=7.6bar。 |
| 33 | 清洗剂桶泵 | ★1、Q=3m³/h，H=5m,P=0.25kW。 |
| 34 | 渗沥液原水箱 | ★1、V=10m³；材质PP。 |
| 35 | 缓冲箱 | ★1、V=1m³；材质PP。 |
| 36 | 净水箱+脱气塔 | ★1、V=3m³，材质PP；配套风机。 |
| 37 | 药剂箱 | ★1、材质PP。 |
| 38 | 硫酸罐 | ★1、V=5000L，材质Q235，配套吸湿器。 |
| 39 | 清洗剂储罐 | ★1、V=500L，材质PE。 |
| （六）管路系统及阀门 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 40 | UPVC管1 | ★1、DN15。 |
| 41 | UPVC管2 | ★1、DN20。 |
| 42 | UPVC管3 | ★1、DN25。 |
| 43 | UPVC管4 | ★1、DN32。 |
| 44 | UPVC管5 | ★1、DN40。 |
| 45 | 气动隔膜阀 | ★1、DN32。 |
| 46 | 气动球阀 | ★1、G1。 |
| 47 | 球阀 | ★1、DN15~40。 |
| （七）电气及控制系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 48 | 动力柜 | ★1、含隔离开关，断路器等。 |
| 49 | 控制柜 | ★1、含CPU,通讯，IO，接线段子，隔离器等。 |
| 50 | 变频器 | ★1、11/18.5/22KW。 |
| 二、10t/d MBR系统 |  |  |
| （一）预处理系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 1 | 原水提升泵 | ★1、Q=1m3/h，H=7-10m，P=0.37kw |
| 2 | 液位计 | ★1、配套 |
| 3 | 细格栅 | ★1、10mm，SS304 |
| （二）MBR系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 4 | 一体化装置 | ★1、10m3/d，Q235，5mm ★2、L5500mm×W2000mm×H2000mm |
| 5 | MBR膜组件 | ★1、1m3/h，PVDF，帘式膜 |
| 6 | 曝气风机 | ★1、0.25m3/min，30KPa，0.37kw |
| 7 | 抽吸泵 | ★1、Q=1m3/h，H=7-10m， P=0.37kw |
| 8 | 混合液回流泵 | ★1、Q=1m3/h H=10m P=0.37kw |
| 9 | 加药系统 | ★1、5L/h计量泵，50L加药桶 |
| 10 | 通用型液位计 | ★1、量程0-3米 |
| 11 | 清水泵 | ★1、Q=3m3/h，H=20m，P=0.75kw |
| 12 | 调节槽 | ★1、50m3，FRP |
| 13 | 清水槽 | ★1、50m3，FRP |
| 14 | 曝气系统 | ★1、微孔盘式曝气器，EPDM |
| （三）电气控制系统 |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| 15 | 控制系统 | ★1、PLC+HMI |
| ★注：1.以上技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标的调研数据参考，不代表指向特定产品，供应商可提供等同于或优于参数要求的产品。 2.本项目采购清单中的采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的投标产品所对应的证书、证明等对产品命名等存在一定差别，在满足本项目采购需求的前提下，本项目给予认可。 3.上述技术参数要求如涉及国家标准（含：强制性标准、推荐性标准）、行业标准、地方标准按“现行的”国家标准（含：强制性标准、推荐性标准）、“现行的”行业标准、“现行的”地方标准执行。（“现行的”指“当前有效并现在正在实行的”）”。 4.投标人提供的检测报告中载明的品牌、型号与报价明细表中的品牌、型号不一致的，不属于前后不一致需要履行澄清说明的情形，评标委员会按投标人未按要求提供对应证书进行处理。 5.上表中，带★符号的要求为实质性要求，技术参数要求中若明确了具体证明材料的，投标人应提供对应要求的证明材料给予证明，未要求具体证明材料的响应即可，否则按不满足（负偏离）认定；带▲符号的要求为重要技术参数，投标人应提供对应要求的证明材料给予证明，否则按不满足（负偏离）认定；既不带★符号，也不带▲符号的要求为一般技术参数，以投标人自述响应为准。上表表述与此条要求有明显不一致的，以此条要求为准。 6.本项目采购的产品如涉及3C认证的，供应商需在投标文件中承诺在成交后签订政府采购合同前提供3C认证证书；供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内货物的，均应通过国家强制性认证并取得认证证书。（提供承诺函，格式自拟，未提供作无效投标处理） |  |  |

★（二）相关要求

- 100tpd DTRO系统

- 1、进水水质要求

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | mg/L | ≤10000 |
| BOD5 | mg/L | ≤5000 |
| 氨氮 | mg/L | ≤3000 |
| TN | mg/L | ≤3500 |
| SS | mg/L | ≤500 |
| 电导率 | μS/cm | ≤30000 |
| pH | - | 6-9 |
| 温度 | °C | 20~37 |
| SDI | - | <20 |

注：

（1）在上述进水水质条件下，同时进水温度在20-37℃时，系统回收率可达到设计值。当进水温度低于20℃时，温度每降低1℃，系统回收率下降约1-3%；当进水温度低于15℃时，温度每降低1℃，系统回收率下降约3-5%；当进水水温高于20℃时，温度的变化对回收率影响不大；进水温度不得高于37℃，膜系统在超过40℃运行时，会导致膜元件老化速度加快，且膜系统脱盐率会下降，产水水质难以达标。为保证系统正常开机运行，进水温度要求10-37℃，设备所处环境温度要求5-40℃。

（2）为保证系统稳定运行，进水水质指标中总硬度、总碱度、SiO2、硫化物和SS不得超过上表限值，若超过上表限值或含有胶体污染、油类污染，则需要另外增加预处理装置以达到上表水质要求。

（3）为保证系统出水氨氮、总氮达到排放标准，进水水质指标中氨氮、总氮不得超过上表限值，若超过上表限值，则由需要另外增加后处理设备。

2、出水水质要求

渗滤液处理后出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）。

3、工艺设计要求

（1）工艺流程

根据渗滤液水质特征，针对本项目要求，采用“预处理+两级DTRO系统”工艺，具体工艺流程如下图所示：

设计回收率：

进水电导率≤15000μS/cm，回收率≥75％；

15000μS/cm＜进水电导率≤20000μS/cm，回收率70％~75％；

20000μS/cm＜进水电导率≤25000μS/cm，回收率65％~70％；

25000μS/cm＜进水电导率≤30000μS/cm，回收率60％~65％；

30000μS/cm＜进水电导率≤35000μS/cm，回收率55％~60％；

35000μS/cm＜进水电导率≤40000μS/cm，回收率50％~55％；

40000μS/cm＜进水电导率≤45000μS/cm，回收率45％~50％；

进水电导率＞45000μS/cm，回收率＜45％。

（2）工艺流程说明

调节池渗滤液经泵提升至渗滤液原水储罐，进行pH值调节、砂滤器、芯式过滤器进行预处理后，进入第一级DTRO，经一级DTRO处理后产生的透过液进入第二级DTRO进一步处理，一级DTRO浓缩液排至浓缩液储池等待回灌处理。经第二级DTRO处理后的透过液进入脱碳塔系统处理后达标排放，二级浓缩液返回一级DTRO合并继续处理。

（2.1）预处理

垃圾渗滤液组成成份复杂，存在各种钙、镁、钡、硅等种难溶盐，这些难溶无机盐进入反渗透系统后被高倍浓缩，当其浓度超过该条件下的溶解度时将会在膜表面产生结垢现象。而调节原水pH值能有效防止碳酸盐类无机盐的结垢，故在进入反渗透前须对原水进行pH值调节。

原水从原水储池由泵输送至原水储罐之前，先通过篮式过滤器除去进水中的可带入的颗粒物质。在渗滤液进入原水罐的同时，从酸储罐添加酸调节pH值。系统原液储罐回流管路设pH值传感器，PLC判断原水pH值并自动调节计量泵的频率以调整加酸量，最终使进入反渗透前的原液pH值达到6.1-6.5。如果原水pH在此范围内则不需要加酸调节。调节池的进水泵应避免悬浮物进入膜系统，从而引起砂滤器的堵塞。

（2.2）一级DTRO

膜系统为两级反渗透，第一级反渗透需要从芯式过滤器后进水，第二级反渗透处理第一级透过水。

原水储罐的出水，由泵给反渗透设备供水，砂滤器增压泵提供压力。砂滤器共有1个。砂滤器进、出水端都配置压力表，当压差超过2.5bar的时候须执行反洗程序。砂滤器反冲洗的频率取决于进水的悬浮物含量，一般为100~150小时。反冲洗时先用气泵进行气洗，再进行冲洗，砂滤器的过滤精度为50μm。经过砂滤器后废水直接进入芯式过滤器，设备配有芯式过滤器1个，其进、出水端都配置压力表，当压差超过2.0bar的时候进行更换滤芯。芯滤过滤的精度为10um，有效防止各种难溶性硫酸盐、硅酸盐在膜组件内由于高倍浓缩产生结垢现象，延长膜使用寿命。并在一级反渗透膜前需加入一定量的阻垢剂。降低结垢风险。

经过芯式过滤器的渗滤液直接进入一级反渗透高压柱塞泵，DT膜系统每台柱塞泵后边都有一个减震器，用于吸收高压泵产生的压力脉冲，给膜柱提供平稳的压力。经高压泵后的出水进入膜组件，膜组件采碟管式反渗透膜柱，抗污染性强的优点，对渗滤液的适应性很强。一级反渗透系统设二段，第一段反渗透的浓液进入第二段处理。

第一级反渗透的减震器出水进入第一个膜组，由于高压泵流量不足以向膜柱直接供水，所以通过在线泵（在线泵位于减震器之后膜柱进口之前）将膜柱出口一部分浓缩液回流至在线泵入口以保证膜表面足够的流量和错流流速，避免膜污染。在线泵流出的高压力及高流量水直接进入膜柱。

膜柱组出水分为两部分：一级浓缩液和一级透过液。浓缩液端有一个伺服机控制阀，用于控制膜组内的压力，以产生必要的产水回收率。一级透过液进入二级高压泵等待二级DTRO进一步处理。一级浓缩液排入浓缩液储池，等待后续工艺处理。

（2.3）二级DTRO

第二级DTRO用于对第一级DTRO透过液的进一步处理，因此又称为透过液级，经一级DT膜系统处理后的透过液无需添加任何药剂直接送入二级DT膜系统高压泵，一级与二级之间无须设置缓冲罐，系统运行时流量自动匹配。二级高压泵设置了变频控制，二级高压泵运行频率和输出流量将根据一级透过液流量传感器反馈值自动匹配，同时二级高压泵入口管路设置了浓缩液自补偿，使得二级系统的运行不受一级系统产水量的影响。

二级DTRO浓缩液端也设有一个伺服电机控制阀，用于控制膜组内的压力和回收率。

DTRO的脉动阻尼器（蓄能器）出水进入第一个膜组，由于高压泵流量不足以向膜柱直接供水，所以通过在线循环泵将膜柱出口一部分浓缩液回流至在线循环泵入口以保证膜表面足够的流量和错流流速，避免膜污染。在线循环泵流出的高压力及高流量水直接进入膜柱。

（3）DTRO设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTRO设备 | 套 | 1 | （1）100吨/天 （2）出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024） |

- （4）土建构筑要求

1、DTRO设备占地尺寸：（场地1）长*宽=13m*3m，（场地2）长*宽=10m*5m

10t/d MBR系统

- 1、进水水质要求

| 项目 | 单位 | 进水水质 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | mg/L | ≤350 |
| BOD5 | mg/L | ≤200 |
| NH4-N | mg/L | ≤40 |
| 总磷 | mg/L | ≤2 |
| SS | mg/L | ≤200 |
| pH | - | 6~9 |

2、出水水质要求

本项目要求出水水质主要指标限值如下：

| 项目 | 单位 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | mg/L | ≤50 |
| BOD5 | mg/L | ≤10 |
| NH4-N | mg/L | ≤5mg/L（水温＞12℃） 或≤8 mg/L（水温≤12℃） |
| 总磷 | mg/L | ≤0.5 |
| SS | mg/L | ≤10 |
| pH | - | 6~9 |

3、工艺设计要求

（1）工艺流程

本项目采用以 A/O+MBR 为主的处理工艺。工艺流程图如下：

（2）工艺流程说明

生活污水（10t/d）先进入调节池均衡水质水量，随后依次进入缺氧池与好氧池，通过微生物作用完成脱氮与有机物降解；好氧池混合液进入膜池，由风机提供曝气，实现高效固液分离与深度处理。

膜池部分污泥回流至缺氧池，处理后清水进入清水池；清水池出水可回流至膜池，并投加反冲洗药剂对膜组件进行反冲洗，以维持膜系统稳定运行，最终达标出水。

（2.1）MBR简介

膜生物反应器（Membrane  Bio-Reactor,MBR）为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。系统内活性污泥（MLSS）浓度可提升至8000~10000mg/L，甚至更高；污泥龄（SRT）可延长至30天以上。

膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，对深度除磷脱氮提供可能。由于MBR膜生物反应器具有自动化程度高的优点，可以有效降低人工劳动强度，不需要专职操作人员，只需要定期维护即可。

1）出水水质优良、稳定。

2）工艺简单。由于膜的高效分离作用，不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池。

3）占地面积少。处理单元内生物量可维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大缩短。

4）污泥排放量少，只有传统工艺的30%。

5）膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质，可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大污水回用范围。

6）系统抗冲击性强，适应范围广。

7）较好的设备化和自动化，管理简便。

（2.2）缺氧池

污水通过提升水泵进入缺氧池，同时进入的还有膜池的回流污泥。缺氧池的首要功能是脱氮，反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将膜池回流污泥中带入的大量NO3-和NO2-还原为N2并释放到空气中，BOD浓度继续下降，NO3-浓度也大幅度下降。池内设搅拌器。

（2.3）好氧池

在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，以达到净化水质的目的。

池内根据设置微孔曝气器，为微生物提供适宜的溶氧环境。

（2.4）清水池

暂存MBR的出水用于MBR的定期反洗，通过加入日氯酸钠冲洗膜，用于去除有机和生物污堵，目的在于保持膜的透水性和延长恢复性清洗周期。

（3）土建构筑要求

1、MBR系统所需场地面积：长*宽=13.5m*5m

2、MBR系统所需水池池容

| 序号 | 名称 | 有效容积/m3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 4 |
| 2 | 出水池 | 4 |

★（三）渗滤液处理系统中控界面平台要求

（1）总界面

1）设备工艺流程;

2）单台设备启动、停止、故障指示;

3）设备电流数据及异常警报。

（2）运行过程指标指示界面

1）仪表指示:如液位、温度、氧浓度、流量;

2）运行控制数据指示:如频率、开度。

（3）末端追踪界面

1）出水指标

2）出水流量。

3）日总进、出水量统计。

（4）后台数据总计

1）累计进、出水量;

2）日常运行操作人员登录及操作记录;

3）警报记录;

4）所有报表可按日、月、年导出，并支持Excel格式导出。

注：以上平台由供应商提供5年信息维护服务，负责服务期内的软件升级及相关维护，满期后采购人仍可使用。

★（四）相关服务要求

供应商须完成旧设备拆除、新设备及系统安装调试。