招　标　文　件

项目名称： 2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（新疆教育学院实验小学核心机房赋能教学提升信息化建设）

项目编号：GK2026-113
	采购人

审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采购人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日

	内控监督部

审核意见
	审核人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日


新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年6月1日
总  目  录

5

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
21

第三章  合同条款及格式……………………………
25

第四章  项目需求……………………………………
26

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就（2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（新疆教育学院实验小学核心机房赋能教学提升信息化建设）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（新疆教育学院实验小学核心机房赋能教学提升信息化建设） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年6月26日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（新疆教育学院实验小学核心机房赋能教学提升信息化建设）       

2.项目编号：GK2026-113
3.预算金额：3325000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 3325000 元。

5. 采购需求：利用建好的核心机房超融合、直录播、网络等系统，定制开发资源发布直播平台；将现有出口带宽速率进行提升；安装智能换气设备；对全校监控重点区域增加备份存储，对网络、监控、广播、直录播、电视、电话、大屏幕等多种应用系统实行统一专业运维。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格  25  个日历日

7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目属于   “货物”类      

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留。
    3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月26日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）   

地址： 乌鲁木齐市天山区光明路333号
联系人：杨老师

联系电话：18997919315

2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A406室
联系人：漆老师

联系电话：0991-3550129
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

1、货物清单
	序号
	设备名称
	描述
	数量
	单位

	1
	发布平台
	见详细要求
	1
	项

	
	
	数据对接，见详细要求
	1
	项

	2
	发布平台服务器
	发布平台服务器，见详细要求
	1
	套

	
	
	一体化安全网关，见详细要求
	1
	套

	3
	工作站
	见详细要求
	2
	台

	4
	互联网接入服务
	见详细要求
	1
	项/年

	5
	监控平台服务器
	见详细要求
	1
	台

	6
	视频综合管理平台
	见详细要求
	1
	套

	7
	监控汇聚交换机
	见详细要求
	1
	台

	8
	NVR
	见详细要求
	2
	台

	9
	硬盘
	见详细要求
	32
	块

	10
	上网行为管理续保
	一年规则库及硬件续保
	1
	项/年

	11
	防火墙续保
	一年规则库及硬件续保
	1
	项/年

	12
	一站式业务连续性保障
	见详细要求
	1
	项/年

	13
	智能通风设备
	见详细要求（核心产品）
	18
	套


本项目不接受进口产品投标，所投产品须符合国办发〔2025〕34号文规定的本国产品标准。投标人应在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》，格式见招标文件附件。
2、详细要求
（一）发布平台
1、发布平台建设目标
发布平台的建设与运行，须全面遵循中华人民共和国及新疆维吾尔自治区现行有效的法律法规、部门规章及规范性文件，严格履行网络信息安全、个人信息保护及数据安全管理等相关法定义务。投标人应基于学校现有网络基础设施与信息资源条件，自主设计科学、合理、可行且完全符合监管要求的技术架构与实现路径，确保平台能提供安全、合法、合规、便捷的访问支持，并保障直播、点播内容的安全、稳定与合规传播。平台须与学校现有各类业务系统深度融合，实现数据资源的有效整合与协同调用，安全、稳定、高效地承载并达成全部既定管理效能与用户服务目标。平台须满足国家网络安全等级保护制度的相关要求，确保系统安全可控。通过本平台的建设，全面实现信息共享、业务联动与用户体验的持续优化。

2、发布平台功能要求
	名称
	功能及技术要求

	校园信息发布
	（1）采编渠道：支持网站、微信（公众号）的信息采编（系统支持融合第三方编辑器采编，例如微信公众号），每种渠道由单独的站点组成，属于同一类型的站点可以将其归为一个分类，便于统一发布管理。（第三方发布平台账号管理）
（2）网站支持文字文档、视频文档、图集文档、链接文档和文件文档。
（3）微信支持图文消息编辑、发布的图片、语音、视频。
（4）▲自定义标题样式:内置常用的自定义标题样式（如：红头文件），直接输入文本，即可将文本设置为相应的自定义标题样式。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（5）编辑稿件：支持编辑稿件的功能，按照模板样式生成用于PC端、移动端阅读的文件。
（6）智能校对：支持对正文内的错误词组进行校验。
（7）敏感词管理:敏感词用于文章进行智能校对。
（8）▲一键替换：当检测发现文字错误或敏感词时，点击一键替换按钮可将敏感词或错字批量替换成替代词语或正确的字。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（9）▲一键排版：支持快速的对当前文档的格式进行排版。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（10）▲一键撤回：支持一次采编多渠道的统一发布，同时也可以一键删除相关联的文档数据。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（11）文档发布：支持普通发布、定时发布和优先发布，并支持重新发布、禁止发布、定时发布、撤销发布等操作。

	数据统计分析
	（1）自动完成学校各网络平台的信息数据采集（直播、精品录播课程、问卷调查、在线选课等）。
（2）信息统计:提供对自动分类、规则分类的支持，管理员可进行分类规则的维护。
（3）系统支持以图形式展示平台不同时间段的统计数据。
视频类数据特别展示：
综合数据看板：集中展示课堂数据概况、资源统计、线上教学、互动、督导评价、教室运行等多维度信息。
音视频与访问统计：支持直播、点播、录制与平台访问量统计，可按条件检索、查询及导出个人明细数据。
督导评课管理：查询督导听课打分详情，支持导出Word评课记录用于存档，及Excel评分数据用于分析。
课堂互动统计：统计签到、测验、提问、音视频连线、弹幕、板书截取、图片上传等互动行为，生成平时成绩统计表与课堂报告。
教学质量分析：对教师授课的考勤、互动、直播、点播等进行多维度统计与分析。
教师个人工作台：提供个人课表，查看所授课程及对应课堂的详细数据。

	用户管理及权限管理系统
	（1）▲多角色权限分级设计：区分管理以及浏览用户的多级角色设置；例如管理员、学生、家长等；（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（2）▲用户信息管理:支持用户信息新增、编辑、删除、批量导入，可按角色、年级、班级对用户进行分类管理，记录用户登录日志、操作日志，实现用户行为追溯。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）

	发布资源管理
	（1）资源分类与上传
▲打造多维度资源分类体系，核心按权限+科目进行一级分类，可自定义二级/三级分类（如科目→年级→章节、权限→校内资源→对外资源）；（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
▲支持多类型资源上传：文档（Word、PDF）、图片、音视频、课件（PPT），支持批量上传、断点续传，设置资源名称、简介、上传人、关联课程；（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
资源上传后需经过管理员审核，审核通过后才会在资源库展示，未通过审核可退回并备注原因。
（2）资源权限管控
▲与系统整体权限体系联动，为每份资源设置观看/下载权限，支持“全校可看、指定学科/年级可看、仅上传人可见、密码查看/下载”；（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）

	问卷调查
	（1）提供问卷编辑功能，支持单选、多选、单选量表、多行文本、填空题等形式；
（2）▲发布与权限：公开填写 / 仅限登录用户填写；限定填写人数、每人限填1次；重复提交过滤等；（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（3）问卷统计：根据问卷内容进行相关内容想的数据统计，并支持 Excel/Word导出原始答卷与统计结果；

	在线选课
	（1）课程发布管理：提供课程相关介绍、适用年级、人数、注意事项等内容的编辑；
（2）▲报名控制：报名时间段管理；报名人数满员自动关闭；（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（3）报名管理：提供学生报名、家长代报、报名审核等；
（4）数据统计：根据报名数据，对报名课程的报名情况进行数据汇总及展示；

	舆情信息监测
	（1）提供一定时间段内，新闻网站、微博、微信（公众号）、APP等媒体渠道，以及综合所有媒体渠道的舆情信息量走势。

（2）提供人工预警和系统自动预警的记录查看，以及针对系统自动预警的规则设置。可对预警内容进行灵活的配置，包括预警名称、简介、预警关键词设置、阈值设置等。

（3）▲提供舆情报告，按照指定时间、内容生成含有统计信息、统计图形的舆情报告（月报）。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（4）▲提供平台使用人员关键词模糊检索能力，主要包括普通检索和高级检索功能。（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）
（5）▲留存关注站点1年内的历史数据；关注站点不少于30个（范围：网站、公众号、微博、自媒体等）（提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。）

	视频直播、点播
	直播：
1、直播观看与接入
支持生成并扫描二维码一键进入直播，或通过QQ、微信分享链接。
提供多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面。
支持与学校现有录播/多媒体系统集成，实现直播推流。
2、权限管理与互动教学
严格遵循课表权限，仅允许选课学生观看相应直播。
支持在线签到、弹幕、文字评论、答题等丰富的师生互动功能。
支持统计观看人数、查看在线学生名单，支持手机端设置昵称后参与评论。
3、直播后内容管理
直播结束后，自动按课程章节生成回放视频，并同步归档至资源库，便于学生复习。
点播
1、视频资源与检索：支持按部门、主讲、标题、时间等条件检索课程视频，提供“与我相关”、“公开视频”等快速筛选栏目，并显示观看人次。
2、课程主页与关联：主讲教师的课程视频按课时关联，支持学生系统复习；可关联不同教师讲授的同一课程，方便对比学习。
3、观看与互动功能：点播页面支持收藏、分享、评论、弹幕及文字点评；提供多路视频观看模式（如三分屏、两分屏、单画面），并可通过QQ、微信分享视频。
4、评课与管理：支持按权限开启评课，可创建/修改评分模板与指标；评课人员可打分、写评语，文字点评可生成索引并快速跳转至对应视频时间点。
5、资源与权限管理：管理员可集中管理、分配全校资源，设置细粒度操作权限（如下载、发布、编辑、移除）与视频观看权限，确保资源安全共享。
6、连接状态监控：实时统计并记录教师、学生及计算机视频的网络连接状态（正常/异常），支持网络维护与优化。


	数据发布及服务
	（1）数据服务：服务期内，提供专业团队，为用户进行相关数据录入、修改； 

△（2）页面服务：服务期内，提供专业团队，对用户方关于网页展示、版面设计、专栏制作、改版等需求进行支持和响应服务。提供承诺函。


3、发布平台数据对接
	发布平台数据对接
	与原有直播、录播系统、智慧教学系统（参照或相当于翰博尔直播、录播系统、智慧教学系统，该信息仅用于说明现有系统的技术背景，并非指定品牌）进行深度融合，实现数据整合、同步资源调用等功能。
1、数据接口服务
通过数据接口，关联多个系统以及模块的用户信息；例如公众号关注用户与学生的绑定； 

统一身份认证：系统登录与用户身份需对接校园统一身份认证平台，实现“单点登录”。
共享数据中心：需按信息安全标准规范，以接口的形式提供系统相关数据，供其他业务系统调用。
统一通信平台：支持通过短信、微信、邮件等通道发送的业务通知。均需经由校园统一通信平台发送与接收回执。
2、校园门户集成：
信息集成：提供资讯内容的订阅接口（RSS/API）。
流程集成：提供流程状态（待办/已办）的Web Service接口。
服务集成：师生办事类服务需与门户办事大厅对接。
应用集成：遵循规范，在门户中提供对应的应用入口或界面。
移动应用集成：支持与学校移动APP、微信公众号等平台集成，可通过身份认证对接、页面适配或数据同步等方式实现功能入驻。
3、资源推送：
可将现有录播教室录制的教学视频按课程、年级、学科等维度进行推送
通过视频资源点击播放量、播放热度、观看时长等数据维度推送



（二）发布平台服务器
     1、发布平台服务器
发布平台服务器需完全满足项目兼容性需求，服务器应能够被现有超融合管理平台（现有平台参照或相当于深信服超融合，该信息仅用于说明现有系统的技术背景，并非指定品牌）正常识别、纳管并加入集群，无需对现有平台进行版本升级或额外配置变更。扩容后，新增节点应能与现有节点整合为统一的资源池，实现计算与存储资源的集中管理。由同一管理平台实现计算、存储、网络资源的统一分配与调度。支持虚拟机在线迁移（热迁移）、高可用（HA）、动态资源调度（DRS）等集群核心功能，扩容后新增节点可参与集群调度。
△1.硬件参数：规格：2U，CPU：配置2颗，单颗处理器物理核心数≥12核，主频≥2.4GHz，末级缓存容量≥30MB，线程数≥24线程，支持内存最高速率≥4400MT/s，通道数≥8，位宽≥64；内存≥8*32GB DDR5 5600；系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥2*960GB SATA SSD，数据盘≥4*8T机械硬盘，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

2.要求发布平台服务器配套2颗物理CPU的虚拟化授权，开通计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化授权，要求计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件均为非进口产品，且拥有自主知识产权，且能够与现有平台实现同一界面的统一管理。
3.▲支持在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能；提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

4.▲具备高可用、虚拟机热迁移、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。提供通过故障时间长短定义迁移机制适应不同类型业务高可靠需求，实现主机故障下业务迁移。提供证明材料
△5.提供对raid卡的亚健康检测及处置机制，一旦发现raid卡出现卡死状态后就会立即下线该主机的网卡和数据面，并对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

△6.支持硬件健康状态的监测功能，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。 

7.▲支持健康检测功能，提前发现问题，避免故障导致业务受影响，需要平台提供集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康测。提供证明材料
8.支持在现有云管理平台上对新增节点进行云主机全生命周期管理，创建、开机、 关机、冷调整配置、热扩容配置等操作。

9.▲存储虚拟化软件授权不限定存储使用容量，采用纯分布式架构，可整合本地硬盘构建统一虚拟存储资源池对外提供存储服务，部署架构简洁。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

     2、一体化安全网关
标准机架式设备，国产CPU国产操作系统

△1.性能参数：接入用户授权数≥3000，并发用户数≥500；SSL性能参数：最大加密流量≥600Mbps。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

△2.硬件参数：内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+≥4千兆光口SFP。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

3. 设备具备丰富通用身份认证能力，支持本地账号认证、主流域协议认证、标准远程接入认证、加密安全登录、数字证书认证、短信及动态口令等多种合规认证方式，适配多场景安全访问管控要求。
4.支持通过隧道模式，可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IPv4/IPv6地址、IPv4/IPv6地址范围、IPv4/IPv6地址网段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面。

5. ▲系统具备智能安全风控与二次增强认证能力，支持多维访问风险判别，可依据登录场景、使用时段、账号状态、口令安全等级等通用维度配置安全管控策略，自动触发对应安全核验，全面提升平台访问安全防护水平。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

6. ▲支持对网页类业务应用配置页面安全防护策略，可开启页面溯源标识展示功能，可按需设置页面内容复制、打印、文件下载等操作权限管控，有效防范内部数据外泄，全方位保障业务应用数据与访问使用安全。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

7. ▲客户端兼容主流国产与非国产操作系统，包括但不限于，windows、linux、ios、统信、麒麟等操作系统。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：功能截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

8. ▲产品需具备合规商用密码资质，提供国家密码管理局认可机构出具的有效商用密码产品认证证书或其他能够证明的材料，提供盖公章的证明材料复印件。

（三）工作站
CPU：≥20核，线程数≥28，主频≥2.7GHz，最大加速频率≥5.4GHz，缓存≥20MB，制程工艺≤10nm。

内存：配置32GB DDR5内存，频率≥4800MHz，采用双插槽设计，支持扩展至最大128GB。

存储：固态硬盘（SSD）：1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe协议，读取速度≥3500MB/s，写入速度≥2800MB/s；

机械硬盘（HDD）：2TB SATA III接口，缓存≥64MB。

显卡：专业图形显卡，显存≥8GB GDDR6，位宽≥128bit，显存带宽≥160GB/s，单精度浮点算力 ≥2.5 TFLOPS，支持DirectX 12.0、OpenGL 4.6，支持多显示器输出，满足图形设计、视频编辑及云教室高清显示需求。

电源：500W ATX标准电源。

操作系统：预装正版操作系统。

显示器

尺寸≥27存，分辨率≥2560×1440（2K），刷新率≥100Hz，响应时间≤6ms，至少配备1个HDMI 2.0接口、1个DP 1.2接口，显示器每台工作站2台。
（四）互联网接入服务
500M互联网光纤专线，服务期一年。要求上下行速率对等，带宽独享，光纤接入，运营商负责免费提供接入所需的光收发器等设备及安装调试。线路全年可用率不低于99.9%，平均时延不超过50ms，平均丢包率不超过0.8%。提供7×24小时故障受理服务，1小时内响应，不涉及光缆中断的故障2小时内恢复，涉及光缆中断的故障8小时内恢复。

互联网接入服务不要求投标人在投标阶段提供任何资质证明材料，验收时通过现场测试验证是否满足上述参数要求。中标人应确保所提供的互联网接入服务由持有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的合法运营商提供。如中标人提供的互联网接入服务非持有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的运营商提供，采购人有权拒绝验收，视为中标人根本违约，采购人有权单方解除合同，并追究中标人的违约责任。

（五）监控平台服务器
技术规格：标准机架式服务器

CPU：配置2颗国产X86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64。

内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB。

硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘。

阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）。

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽。

网口：标配2个千兆电口和2个PCIE千兆电口。

其他接口：1个IPMI RJ-45管理接口；7个USB 3.0接口；2个VGA接口。

电源：配置550W（1+1）冗余电源。

（六）视频综合管理平台
支持主流操作系统，支持7×24小时不间断稳定运行；具备不低于500路视频监控接入能力，支持GB/T 28181（含2011/2016）、ONVIF等标准协议及主流设备SDK、Ehome、ISUP等接入方式，兼容主流品牌前端设备。

平台提供统一用户、权限、组织（最大2000个，层级10级）、区域、资源管理，支持门户自定义及移动APP应用（含视频、门禁、访客、考勤、巡更等）。视频监控支持实时预览、云台控制、多画面切换、主子码流、对讲广播；支持录像计划管理、多倍速回放、分段回放、录像下载与剪辑、录像锁定；支持图片监控模式（视频/图片切换、图片回放）；支持电视墙场景管理（最大128场景，窗口25×25）、轮巡及上墙控制；支持视频事件（移动侦测、遮挡等）布撤防及联动。

系统具备事件中心能力，支持报警事件接收、处理、检索（最长存储36个月），支持事件联动（视频弹窗、上墙、录像、云台、抓图、短信、邮件、IO、门禁反控等），事件并发处理能力不低于500条/秒。支持中心集中存储、循环录像、移动侦测录像、NTP校时及存储状态监测。设备网络管理支持摄像机、编码器、存储、解码器、门禁、梯控、可视对讲、停车场等设备在线状态监测、硬盘状态、录像完整性检测及告警阈值配置，提供运维报表，单节点在线巡检效率不低于1000路/小时。视频质量诊断支持图像模糊、偏色、过暗、抖动、丢帧、遮挡、条纹/噪声干扰、信号丢失等指标诊断，诊断效率不低于1000路/小时。视频联网基于GB/T 28181实现上下级域注册、资源同步、级联点位实时预览、录像回放、下载及对讲，单信令节点支持5个上级域、15个下级域。系统支持不少于1000个在线用户、50个并发用户，视频接入带宽满足500路并发需求（总并发取流带宽不低于2000M）；具备数据备份恢复及双机热备或集群容灾能力；满足身份认证（支持MAC/IP绑定、密码有效期、PKI）、权限控制、操作审计等安全要求；具备标准化、可扩展的体系结构，支持分布式部署，方便未来扩容。

（七）监控汇聚交换机
△1.性能：交换容量≥660Gbps，包转发率≥170Mpps，交换容量及包转发率以数字最小的为准。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。
2.端口：固化千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个
3.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议
4.交换机支持通过Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息
5.所投交换机支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现）；
▲6.交换机支持零配置上线，支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台；要求提供第三方权威机构测试报告并加盖公章；
7.交换机管理平台具有“一键替换”功能可以对故障交换机完成设备替换；
8.交换机具有终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；
9.交换机能够创建横向安全策略，实现全网安全风险拦截；
10.所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；
（八）NVR

机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

支持不少于16个SATA接口，单盘容量≥20TB，总存储容量≥320TB。

支持不少于64路H.264/H.265格式高清码流接入，输入带宽≥384Mbps。

支持不少于32路1080P解码，支持8K+1080P输出及2路4K异源输出。

支持RAID0/1/5/6/10及全局热备盘。

具备2个千兆网口、2个HDMI、2个VGA接口。

（九）硬盘
10T存储容量，监控专用。
（十）上网行为管理续保、防火墙续保
购买上网行为管理、防火墙一年规则库及硬件保修服务。（现有上网行为管理、防火墙生产厂商为深信服，仅购买一年规则库及硬件保修服务）
（十一）一站式业务连续性保障
1、视频监控系统
（1）范围
涵盖全校范围内共450个监控点位，包括但不限于：

前端设备：网络摄像机（枪机、球机、半球机等）、电源适配器、支架、防护罩等；

传输设备：光纤收发器、网络交换机、网线、光纤跳线等；

后端设备：NVR、平台服务器、解码器、大屏、操作终端等；

软件系统：视频管理平台、客户端软件等；

辅助设施：弱电箱、机柜、配电单元（PDU）、光纤配线架、防雷器等。

（2）内容要求
投标人须提供以下服务，确保监控系统 7×24 小时正常运行：

日常巡检
每周对全部 450 个监控点位及后端设备进行至少一次远程健康检查（图像在线率、清晰度、存储状态、时间同步等）；

每月进行一次现场巡检，检查设备物理状态、接线紧固度、设备清洁度、防雷接地等，并出具巡检报告。

故障处理
提供 7×24 小时故障报修响应服务；

接到报修后：

30 分钟内远程响应；

2 小时内到达现场（校内区域）；

一般故障（单点设备离线、图像卡顿等）4 小时内修复；

重大故障（存储设备损坏、核心交换机故障、超过 20 个点位同时离线）6 小时内恢复关键功能，24 小时内完全恢复。

因硬件损坏无法当场修复的，须提供同等或更高规格的备件替换，保证监控不中断超过 8 小时。

更换与维修
更换下来的损坏设备由中标人负责维修或按报废流程处理，费用包含在运维总价中。

软件与系统维护
每月对视频管理平台进行日志分析、清理无效数据、优化数据库；

每季度更新设备固件/补丁（需经校方同意）；

保障录像存储时间不低于90天，存储不足时自动告警并扩容（扩容费用包含在报价中）。

视频质量保障
单点图像在线率 ≥ 99 %（按月统计，故障停机时间不计入校方断电等外部原因）；

图像清晰度不低于原始分辨率，不得出现长期模糊、偏色、卡顿、丢帧（超过 5% 丢帧视为故障）；

时间同步误差 ≤ 1 秒。

2、网络系统
（1）范围

本次网络系统运维服务涵盖全校有线网络与无线网络，包括但不限于以下设备与链路：

有线网络设备
核心交换机（2台，含冗余引擎、电源模块）

汇聚交换机（3台）

接入交换机（约60台，含PoE交换机）

出口路由器、防火墙、上网行为管理设备

光模块、光纤跳线、网线、配线架、理线架

无线网络设备
无线控制器（AC，含授权）

无线接入点（AP，约150个）

传输链路
校内光纤骨干链路（含光缆、熔纤盒、ODF架）

各弱电间至信息点的六类/超五类铜缆链路

（2）内容要求

投标人须提供以下运维服务，保障全校网络 7×24 小时稳定运行：

日常巡检
每日远程巡检：检查核心设备CPU/内存/温度、链路状态、AP在线率、出口带宽利用率、日志告警。

每周现场巡检：对核心机房、各弱电间进行环境检查（温湿度、电源、设备运行指示灯、线缆捆扎），并拍照记录。

每月对全部接入交换机及AP进行配置备份、固件版本核查。

每季度进行一次全网链路质量测试（丢包率、延迟、抖动），出具测试报告。

故障处理
提供 7×24 小时故障报修响应服务。

响应与修复时限：

电话/远程响应 ≤ 15 分钟；

现场响应：核心机房/弱电间故障 30 分钟内到达；普通信息点故障 2 小时内到达。

修复时限：

全网中断：30 分钟内恢复核心路由，2 小时内完全恢复；

单台汇聚/核心设备宕机：1 小时内恢复（含备件更换）；

单台接入交换机或AP故障：4 小时内修复；

单信息点故障（面板损坏、线路不通）：8 小时内修复（不含周末，但需说明）。

故障修复包括硬件替换、配置恢复、链路重连等。

更换后的故障设备由中标人维修或报废，费用含在运维总价中。

无线网络专项优化
每月进行无线信号覆盖测试（使用专业工具如Wi-Fi分析仪），发现盲区或干扰源应及时调整信道、功率或建议增补AP（增补费用另行约定）。

保障无线漫游切换时间 ≤ 100ms（校内移动场景），丢包率 ≤ 1%。

每学期开学前进行一次高密度场景（如大礼堂、图书馆）的压力测试，出具优化报告。

性能与容量保障
核心链路带宽利用率 ≤ 80% 时告警，协助校方分析并建议扩容。

出口带宽（如校方提供）流量异常（突发DDoS、P2P占用）时，1小时内定位并处置。

有线接入端口速率：千兆到桌面（实际协商速率不低于100Mbps，故障点除外）。

无线终端接入速率：单AP下并发终端数 ≥ 30 时，平均每终端下行速率不低于 10Mbps（无外部强干扰）。

网络配置与安全管理
负责VLAN规划调整、ACL策略配置（须经校方书面批准）。

定期更新设备密码（每季度），遵循校方密码策略。

协助校方进行IP地址管理，避免冲突。

发现网络安全事件（ARP欺骗、私接路由器、环路等）须在 30 分钟内告警并处理。

网络稳定性专项保障措施

为确保全校有线及无线网络全年无中断、无重大抖动、无隐性故障，投标人须建立并严格执行以下稳定性保障机制：

冗余与高可用保障

对核心交换机、出口防火墙、无线控制器等关键设备，须验证并维护设备自身的冗余能力（如引擎热备、电源冗余、链路聚合）。每月至少进行一次主备切换测试（非业务高峰期），确保故障时切换时间 ≤ 30 秒，且不影响在线用户会话。投标人须提供切换测试记录及优化建议。

环路与广播风暴防护
所有接入交换机须开启 STP/RSTP/MSTP 或环路保护协议，并配置根桥保护、BPDU 防护。投标人须每季度对全网生成树拓扑进行合规性检查，确保无非法根桥、无冗余阻塞端口错误。发现私接路由器或非法设备导致的环路，须在 15 分钟内定位并物理/逻辑隔离，30 分钟内彻底清除。

配置变更管理与基线固化

任何可能影响网络稳定性的配置变更（如 VLAN 修改、ACL 更新、路由调整、固件升级）须执行“双人复核+变更窗口”制度：

提前 24 小时提交《变更方案》及回滚预案，经校方书面批准后方可实施；

变更须在非教学时段（如周五 20:00 后或寒暑假）进行；

变更后自动备份配置，并对比变更前后基线，确认无隐性故障方可离场；

3、数字广播系统
（1）范围

本次校园数字广播系统运维服务涵盖全校所有广播前端、传输、后端及终端设备，包括但不限于：

广播服务器/主控设备：IP网络广播服务器、音频矩阵、前置放大器、寻呼话筒、消防联动主机。

网络传输设备：用于广播专网的交换机、光纤收发器、网络模块

分区控制设备：IP网络分区控制器、电源时序器、音量调节器。

终端设备：

室内：IP网络音箱、壁挂音箱、吸顶音箱（含功放一体或独立功放）；

室外：防水音柱、号角喇叭、室外大功率功放；

特殊区域：考场用防作弊低辐射音箱、运动场远程控制终端。

配套软件：广播管理平台（定时打铃、分区播放、应急插播、消防联动）

辅助设施：广播机柜、音频线缆、电源线、防雷器（室外部分）。

（2）内容要求

投标人须提供以下运维服务，保障数字广播系统7×24小时稳定运行，尤其是考试、开学、紧急疏散等关键场景零故障。

日常巡检
远程巡检：检查广播服务器在线状态、存储剩余空间（音频文件）、服务进程、网络延时、终端心跳。

每周现场抽检：随机抽取不少于 20 个终端（覆盖室内外、各分区）进行音质、音量、延时测试，记录异常。

每月全面巡检：对所有终端进行一次音频播放测试及线路检查；清理广播服务器日志，检查定时任务执行记录。

每季度对室外设备进行防水、防雷、接地电阻检测，防止雷雨季节损坏。

故障处理
提供 7×24 小时故障报修响应服务。

响应与修复时限：

电话/远程响应 ≤ 15 分钟；

现场响应：主控室或核心服务器故障 30 分钟内到达；终端故障 2 小时内到达。

修复时限：

广播系统完全瘫痪：1 小时内恢复核心播放功能（可手动应急），4 小时内完全恢复；

单分区或大面积（≥10个终端）无声：2 小时内修复；

单个终端无声或杂音：4 小时内修复；

定时打铃/播放任务失败：1 小时内修复并补打/补播（若影响作息）。

考试期间实行 一级保障：工程师须提前 24 小时驻场或备勤，故障响应时间压缩至 10 分钟，备件直送现场。

更换后的故障设备由中标人维修，维修期间提供同性能替代设备。

定时任务与应急广播保障
保障全校打铃、升旗、课间操、眼保健操等定时任务 准确率 100%（时间误差 ≤ 1 秒，不得漏播、错播）。

保障 应急广播最高优先级：无论系统处于何种状态（定时任务、分区播放、背景音乐），收到消防信号或话筒紧急插播时，须 0.5 秒内 强行切断其他音源，全区域或指定区域播放应急内容。

每季度进行一次消防联动测试（与消防系统配合），模拟火警信号，验证广播自动切换及疏散指令播放，测试结果须记录备案。

考试模式下，广播系统须具备“防误触”与“静音自检”功能，确保无意外杂音、无错误打铃。

软件与任务管理
每周检查广播管理平台的任务列表，清理过期任务，校对系统时间（与 NTP 同步，误差 ≤ 1 秒）。

每学期开学前，根据校历重新配置全部定时任务（上下课、作息调整等），并进行一次全流程模拟演练。

广播音频文件（铃声、音乐、语音提示）须统一管理，禁止使用来历不明的文件，防止版权风险或内容不当。

4、直播、录播系统
（1）范围

涵盖全校所有精品课堂/录播教室/音乐厅/多功能厅及相关平台，包括但不限于：

录播、直播前端设备（每间精品课堂教室，假设共 N 间，投标人按实际清点）：

录播/直播主机（含嵌入式录播系统或PC式录播工作站）

摄像机：教师跟踪摄像机、学生跟踪摄像机、板书摄像机、全景摄像机（支持自动跟踪/导播）

音频设备：吊麦（全向拾音）、无线麦克风、数字音频处理器（含反馈抑制、噪声消除）

显示与交互设备：交互智能平板/电子白板、观摩屏、导播控制台

中控系统：教室中控面板、电源控制器、环境控制（灯光、窗帘等可选）

平台与服务端：

录播/直播资源管理平台

流媒体服务器

存储设备

数据库服务器

传输与网络：

录播教室/音乐厅/多功能厅内的专用网络交换机、网线、光纤

与校园网互联的链路

播放终端：

各教室/办公室/学生端的点播终端（PC、Pad、手机等，运维负责保障播放器兼容性及插件更新）

（2）内容要求

保障直播、录播系统 7×24 小时稳定运行，确保每一节录播课不丢帧、不中断，直播课堂流畅无卡顿。

1. 日常巡检

远程巡检：

检查录播主机在线状态、存储剩余空间（单间教室至少预留 200GB）、服务进程是否正常；

检查资源管理平台可访问性、点播/直播服务是否正常；

检查各教室摄像机的网络连通性及时间同步（与NTP误差≤1秒）。

每周现场巡检：

对每间精品课堂教室进行一次模拟上课测试：启动录制、自动跟踪、音频采集、画面切换，检查录制文件是否完整、音视频是否同步；

检查拾音设备（吊麦/无线麦）有无杂音、啸叫、断频；

检查交互平板与录播主机的联动（如课件同步录制）。

每月全面巡检：

对所有录播主机进行配置备份、固件版本核查；

清理平台过期课程（按校方规定保留年限），整理存储空间；

测试直播推流到校内外（如允许外网直播）的带宽及延迟。

每季度：对摄像机云台进行校准，清洁镜头及拾音面罩；检查线缆连接是否松动。

2. 故障处理

提供 7×24 小时故障报修响应服务（含非上课时段，因可能涉及晚间录制或周末公开课）。

响应与修复时限：

电话/远程响应 ≤ 15 分钟；

现场响应：录播教室故障 30 分钟内到达；平台服务器故障 1 小时内到达。

修复时限：

单间录播教室完全无法录制：1 小时内恢复基本录制功能，4 小时内完全恢复；

录制文件丢失或损坏：2 小时内尝试修复，若无法修复须说明原因并协助重新录制（如有必要）；

直播课堂中断：15 分钟内恢复推流，30 分钟内恢复完整直播；

平台点播失败：2 小时内修复。

公开课/观摩课/竞赛课期间：实行 特级保障，工程师须提前 24 小时完成全系统测试，上课期间全程现场值守，故障响应 ≤ 5 分钟。

3. 录制与直播质量保障

视频质量：

录制分辨率不低于 1080P，码流不低于 4Mbps（H.264/H.265）；

画面无丢帧、无撕裂、无色彩失真，教师跟踪平滑不抖动，学生起立回答可自动特写。

音频质量：

教师声音清晰，无回声、无啸叫，环境噪声抑制后信噪比 ≥ 20dB；

学生回答声音可识别，与教师声音音量平衡；

无线麦克风有效距离 ≥ 8 米，无断频、无干扰。

音视频同步：误差 ≤ 150ms。

直播体验：

直播延迟 ≤ 3 秒（校内局域网），≤ 5 秒（外网）；

并发观看支持：单路直播支持至少 200 人同时观看（校内），不卡顿、不缓冲；

直播过程中不得出现超过 3 次卡顿（每次卡顿 > 0.5 秒视为一次）。

4. 资源管理平台保障

每周检查平台功能：视频上传、转码、打点、章节编辑、字幕添加、权限分配（教师/学生/管理员）。

保障课程视频的长期存储（按校方要求），并定期备份。

每学期末协助校方进行精品课程资源整理，生成索引及统计报告。

平台须支持主流浏览器及移动端播放，若因浏览器升级导致播放失败，投标人须在 5 个工作日内适配修复。

5. 课堂场景专项保障

课前自动自检：录播系统应支持上课前 10 分钟自动执行一次快速自检，异常时通过中控面板或平台告警，投标人须在 30 分钟内远程或现场处理，确保不耽误上课。

一键录制/直播：教师通过中控面板或遥控器启动录制时，系统须在 3 秒内开始录制，不得出现启动失败。

课件同步录制：当教师使用交互平板时，录播系统须自动抓取课件画面（HDMI 环出或网络截屏），与教师画面合成画中画或单独录制成流，投标人须保障此功能稳定，每月测试一次。

5、校园电视系统
（1）范围

涵盖全校所有前端机房、干线传输网络及终端用户面板，包括但不限于：

前端设备：

自办节目源设备（如摄像机、媒体播放器、电脑、编码器）；

调制器（模拟/数字，含邻频调制器、QAM调制器等）；

混合器、分配器、放大器、滤波器；

机架式机箱、电源控制器、避雷器。

传输网络：

同轴电缆；

分支分配器、干线放大器、均衡器；

弱电井/弱电间内设备箱、接地系统；

终端设备：

用户终端面板（TV插座）；

各教室、办公室、宿舍、食堂等场所的电视机（含信号接入部分，电视机不属运维范围，但需配合校方排查信号问题）；

数字电视机顶盒。

自办节目系统：

视频服务器、字幕机、切换台、编码器；

自办节目播出控制软件及存储设备。

（2）内容要求

投标人须提供以下运维服务，保障全校有线电视系统 7×24 小时稳定运行，确保教学、通知、转播等任务不中断。

1. 日常巡检

每日远程/现场巡检：

检查前端机房设备运行状态（电源指示灯、输入/输出电平、温度、风扇）；

检查自办节目服务器及播出任务是否正常执行；

抽查不少于 5 个终端点位的信号电平、图像质量。

每周全面巡检：

对主干放大器、光节点（如有）进行电平测量，记录输入/输出值；

对弱电间设备箱进行除尘、紧固接头、检查防水防鼠情况；

使用场强仪检测各分支口电平，确保符合标准（模拟信号 60±5dBμV，数字信号 MER≥24dB）。

每月：抽取每条干线末端信号质量，测试载噪比（C/N ≥ 43dB）、交扰调制比等指标；清洁卫星天线表面积雪/污渍。

每季度：对卫星接收角度进行复核（必要时微调），检查室外同轴电缆老化及接头防水。

2. 故障处理

提供 7×24 小时故障报修响应服务（含周末、节假日，因有转播重要节目需求）。

响应与修复时限：

电话/远程响应 ≤ 15 分钟；

现场响应：前端机房或主干线路故障 45 分钟内到达；单点终端故障 2 小时内到达。

修复时限：

全系统无信号：1 小时内恢复主干信号，3 小时内完全恢复；

单栋楼或单区域无信号：2 小时内修复；

单个教室/宿舍无信号或信号差：4 小时内修复（普通日）；若为重要教学节目时间，须 1 小时内临时提供替代方案（如移动播放设备）；

自办节目播出异常：30 分钟内恢复。

高考、重要考试、国家重大活动直播期间实行 一级保障：工程师提前 24 小时完成全网测试，活动期间全程备勤，故障响应 ≤ 10 分钟。

更换后的故障设备由中标人维修，维修期间提供同功能替代设备。

3. 信号质量保障

模拟电视信号（如仍存在）：

终端输出电平：60±5dBμV（标准频道）；

载噪比（C/N）≥ 43dB；

交扰调制比 ≥ 47dB；

不允许出现重影、雪花、斜纹干扰。

数字电视信号：

终端电平：50-75dBμV；

调制误差率（MER）≥ 24dB（64QAM），误码率（BER）≤ 1E-6；

无马赛克、卡顿、黑屏。

自办节目：

音视频同步误差 ≤ 100ms；

字幕清晰、无闪烁，音量与直播频道基本一致（±3dB）。

每月出具《电视信号质量检测报告》，覆盖至少 20% 的终端面板。

4. 自办节目专项保障

根据校方要求编排播出课表（午间新闻、晚间通知、校园电视台节目等），每周检查任务设置，确保自动播出准确率 100%。

如需临时插播通知（如停课、紧急疏散），须提供便捷的插播手段（远程登录或现场控制），响应时间 ≤ 1 分钟。

每学期协助校方制作并播出不少于 2 次自制节目（仅提供技术支持，不含拍摄内容）。

6、校园电话系统

（1）范围

包括但不限于：

程控主机（含机框、主控板、电源模块、用户板、中继板、DSP 资源板、语音信箱模块等）；

网关设备；

核心软件：作系统、呼叫控制软件、计费软件、录音软件（如有）；

配套系统：网管平台；

（2）内容要求

日常巡检
每日远程检查 IP-PBX 主机运行状态。

每周检查系统时钟同步（与 NTP 误差 ≤ 1 秒）、呼叫记录完整性、录音服务状态。

每月进行呼叫压力测试（模拟 200 路并发呼叫，验证无阻塞），并检查计费数据准确性及备份。

故障处理
7×24 小时报修响应：远程响应 ≤ 15 分钟，现场响应 ≤ 1 小时。

修复时限：

主机完全瘫痪（无呼入呼出）：30 分钟内切换至备用主控或重启恢复，2 小时内完全修复；

单板卡故障（用户板/中继板）：1 小时内更换或旁路恢复；

部分分机注册失败或通话异常：2 小时内修复；

录音/计费功能异常：4 小时内修复。

重大活动（考试报名、家长会热线）期间须现场备勤，故障响应 ≤ 10 分钟。

性能与容量保障
呼叫处理能力：支持并发呼叫 ≥ 用户总数的 20%（如 1000 用户，并发 ≥ 200 路），呼损率 ≤ 0.1%。

注册及通话延迟：分机注册 ≤ 3 秒，呼叫建立时延（内线）≤ 1 秒。

通话质量：无抖动、无丢包（通过语音 QoS 保障），MOS 分 ≥ 4.0。

系统容量监控：在线用户数超过 80% 时告警，协助校方扩容规划。

配置与安全管理
每季度备份完整配置及数据库至校方指定位置。

未经校方批准不得修改路由策略、呼出权限、中继配置；修改须执行双人复核并测试回滚方案。

定期更新管理员密码（每季度），开启防火墙或 SIP 攻击防护（防暴力注册、防盗打）。

协助校方排查异常呼叫（如高额话费、骚扰电话），必要时限制外呼权限。

7、大屏幕系统（含分布式控制）

（1）范围

多功能厅4楼大屏幕、教学楼外大屏幕、艺术外大屏幕、音乐厅大屏幕。
全校大屏幕显示及分布式控制系统，包括但不限于：

显示屏体：

LED 大屏（室内/室外，含模组、电源、接收卡、发送卡、箱体结构）；

LCD 液晶拼接屏（含拼接控制器、支架、底座）；

信息发布屏/触控一体机（仅显示部分）。

分布式控制系统：

分布式输入节点（采集 HDMI/DVI/VGA/SDI 等信号源）；

分布式输出节点（驱动大屏显示）；

分布式管理服务器/控制软件（可视化调度、画面拼接、预案管理）；

网络交换机（用于分布式系统专用网络，须 VLAN 隔离或 QoS 保障）。

配套设备：

拼接处理器/视频矩阵；

中控系统（含中控主机、触摸屏、电源控制器、串口服务器等，用于联动控制大屏、灯光、窗帘等）；

发送卡/拼接控制器上位机软件；

配电柜（含时序电源、防雷、过载保护）。

（2）内容要求

1. 日常巡检

每周现场巡检：

对每块大屏进行色温、亮度、均匀性目测，记录坏点/死灯情况；

测试分布式系统信号切换、预案调用的响应时间（≤1秒）；

检查配电柜指示灯、散热风扇、接地线。

每月全面巡检：

使用专业设备测量 LED 大屏亮度、色温一致性；

校准大屏拼接边缝，检查 LCD 拼缝有无变形；

清理分布式节点及交换机灰尘，备份配置文件；

测试中控系统对灯光、空调（如有联动）的控制有效性。

2. 故障处理

提供 7×24 小时报修响应，重大活动（开学典礼、毕业典礼、校庆、公开课直播）期间实行现场驻守。

响应与修复时限：

远程响应 ≤15 分钟；现场响应 ≤2 小时。

修复时限：

整屏无显示或全黑：1 小时内恢复应急显示（可单节点输出），4 小时内完全修复；

分布式系统控制失效（无法切换画面、预案不执行）：2 小时内恢复核心控制功能；

单块 LED 模组或 LCD 单元故障：4 小时内修复（不影响整体显示的可延至 8 小时，但须提前说明）；

中控系统失灵（无法开关大屏、调光等）：2 小时内恢复。

对于 LED 屏幕死灯（坏点），单个模组死灯超过 3 个或连续死灯 2 个，须在 48 小时内更换模组。

3. 画面质量与同步保障

LED 大屏：

整屏无明显色差（色温误差 ≤200K），刷新率 ≥1920Hz（无扫描纹）；

灰度等级 ≥14bit，低灰过渡平滑；

拼接平整度：相邻模组高低差 ≤0.5mm，拼缝暗线/亮线不明显。

LCD 拼接屏：

拼缝均匀（≤1.8mm 或厂家标称值），色彩一致性 Delta E ≤3；

全屏亮度均匀性 ≥75%。

分布式系统：

信号切换时画面无黑屏、无撕裂，多屏同步误差 ≤1 帧（≤40ms）；

支持高清（1080P）及 4K 信号稳定传输，延迟 ≤100ms（从输入到显示）。

4. 分布式控制专项保障

定期（每周）验证可视化控制平台的信号源预览、拖拽开窗、预案保存与调用功能，确保无误。

维护分布式系统的网络健康：端口带宽利用率 ≤70%，组播丢包率 ≤0.01%。

每学期至少进行 2 次大屏预案演练（如“一键进入会议模式”“播放紧急通知”），记录响应时间及异常。

中控系统与分布式系统的联动（如触摸屏点按“上课模式”：大屏开机、信号切至电脑、灯光调暗、幕布降下）须准确无误，每月模拟测试一次。

8、信息中心机房

（1）范围

全校信息中心机房（含分机房/弱电间，如有）的环境基础设施，包括但不限于：

供配电系统：

市电输入配电柜/箱（含总断路器、防雷器、计量仪表）；

UPS输入/输出配电柜、UPS输出插座箱（PDU）；

柴油发电机（如有，含自动转换开关ATS、油路、电池）；

机房专用电缆、母线槽、工业连接器。

不间断电源（UPS）系统：

UPS主机（模块化或塔式，含功率模块、控制模块）；

蓄电池组（含电池开关柜、电池巡检仪）；

电池架、连接线、防漏液托盘。

机房空调系统：

精密空调（机房专用空调，含室内机、室外冷凝器）；

舒适性空调（用于辅助区域或分机房）；

新风系统（含新风机、初/中效过滤器）。

消防系统：

气体灭火系统（七氟丙烷，含钢瓶、探测器、控制盘、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮）；

火灾自动报警系统（感烟/感温探测器、手动报警按钮）；

消防联动控制（切断非消防电源、停止空调等）。

环境监控系统：

温湿度传感器、漏水检测线；

电量监测仪、UPS监控模块、空调监控接口；

环境监控主机及软件平台（支持短信）。

安防系统：

机房门禁（刷卡/指纹/人脸识别、电磁锁、出门按钮）；

机房内部视频监控摄像机（含录像存储）。

机房装修与照明：

防静电地板、吊顶、墙面、防火门窗；

应急照明、安全出口指示灯、机房专用照明灯具。

（2）内容要求

1. 日常巡检

每日远程巡检：

通过环境监控平台查看：UPS输入/输出电压、负载率、电池状态；精密空调温湿度、运行模式、告警；温湿度曲线；漏水状态；消防主机状态（无故障/报警）。

每周现场巡检：

检查UPS主机显示面板及指示灯、风扇运转、有无异响；

检查蓄电池组外观（无鼓包、漏液、爬酸），测量浮充电压（随机抽测不少于10节）；

检查精密空调过滤网、蒸发器翅片、压缩机回液管温度、室外机散热情况；

记录机房温湿度（温度22±2℃，湿度40%-55%）；检查防静电地板平整度、有无塌陷；

检查消防钢瓶压力表（指针在绿区）、放气指示灯、探测器防尘罩是否取下；

测试机房门禁及视频监控工作状态。

每月全面巡检：

清洁UPS进风口滤网、精密空调室外机冷凝器；

测试漏水检测系统（模拟漏水，验证告警）；

测试消防系统紧急启停按钮及声光报警器（非放气测试，仅电气测试）；

检查配电柜各接线端子有无松动、发热（红外测温）；

核对环境监控告警阀值（高温、高湿、漏水、UPS旁路等）设置是否正确。

每季度：

对蓄电池组进行容量核对性放电试验（抽测30%或根据校方要求）；

测量接地电阻（机房接地应≤1Ω，若联合接地≤4Ω）；

清洁静电地板下卫生，检查线缆有无鼠咬、老化。

2. 故障处理

提供7×24小时故障响应，重大考试、招生、开学期间实行特级保障。

响应与修复时限：

远程响应≤10分钟；现场响应（机房）≤30分钟。

修复时限：

机房完全掉电（UPS输出中断）：10分钟内启动应急（如接入移动发电机或ATS切换），1小时内恢复IT设备供电；

UPS主机故障转旁路：2小时内修复或切换至备用模块；

精密空调宕机导致机房温度超30℃：30分钟内采取应急降温（如排风扇、冰块、备用空调），4小时内修复空调；

漏水告警：15分钟内到场处置，1小时内清除漏水点及积水；

消防系统误报或控制失效：2小时内修复，期间安排人工消防安全值守；

门禁/视频监控失效：4小时内修复，未修复前加强人工巡查。

3. 环境质量保障

温湿度：全年保持温度22±2℃，湿度40%-55%（含分机房），超出范围须自动告警并在1小时内干预。

洁净度：直径≥0.5μm颗粒物≤18000粒/升，每周清理空调滤网，每季清洁地板下灰尘。

供电质量：

UPS输出电压稳定在220V±1%（或380V±1%），波形失真≤3%；

市电与UPS切换时间≤0ms（在线式双变换），电池后备时间满足校方要求（一般≥30分钟满载）；

蓄电池组内阻偏差≤30%，每月检测一次浮充电压。

接地与防雷：每年雷雨季节前检测防雷器状态及接地电阻。

4. 监控与预警

保证环境监控系统7×24小时正常运行，告警发送至指定人员（短信+APP+声光）。

设置分级告警阀值：

黄色预警：温度＞25℃或＜19℃，湿度＞60%或＜35%，UPS负载＞70%；

橙色告警：温度＞28℃，湿度＞65%，UPS旁路模式，单节电池电压异常；

红色告警：温度＞32℃，漏水检测到，UPS输出中断，烟雾告警。

（十二）智能通风设备
1、吊顶式一体化设备，具备除臭、杀菌消毒、空气净化、排风送风、全热交换功能。所有功能模块集成在一个设备内，不接受分体式设备；
2、自动监测环境空气质量，可远程控制，具备除臭、消毒、空气净化、新风四种功能；
3、电压/频率220V/50Hz；
4、△功率≤350W； 提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。
5、△排风量≥800m³/h，送风量≥640m³/h。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。
6、最高挡运行噪音值40dB（A）
7、尺寸：1000*850*320±5mm（长*宽*厚）
8、▲交换效率：全热交换效率（冷量回收）≥65%，全热交换效率（热量回收）≥70%。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

9、净化模块：
 (1)、送风空气处理模块：大颗粒污染拦截器（可水洗）、中型分子污染拦截器（可水洗）、高能离子除臭模块（可水洗）、生物酶植物抑菌模块
 (2)、排风空气处理模块：大颗粒污染拦截器（可水洗）、高能离子模块（可水洗）、气态污染物催化模块
10、产品已在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案。
11、空气模拟现场消毒试验：
白葡萄球菌≥99.95% ，金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.95%，大肠杆菌杀灭率≥99.95%，空气自然菌消亡率≥95%。                                                                 
12、机身材质:                                                                                                                                                                                                                
（1)机身板材采用符合标准的材料，质量有保障
（2）机身板材厚度≥1mm
（3）为保证机箱稳固性，需采用牢固的拼接方式
（4) ▲板材表面喷涂所用材料环保无毒，有害物质含量符合要求；机身外壳抗酸碱，评判结果须为P；机身外壳耐腐蚀盐雾试验，评判结果须为P。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

13、大颗粒污染拦截器                                                                                                                                                                                                          
（1）模块终身不用更换，可水洗。非静电式、非荷电，不产生臭氧。由边框、过滤部分组成，总厚度10mm。
（2）边框使用不生锈的金属材质，接口处使用牢固的铆接工艺封口，坚固耐用。
（3）效率等级C4级，符合 GB/T 14295-2019《空气过滤器》标准要求。并且计数效率≥50%，PM2.5效率值≥35%，容尘量≥20g。清洗后计数效率不小于清洗前效率的90%，清洗后阻力不大于清洗前阻力的120%。                                                                                                              
14、中型分子污染拦截器                                                                                                                                                                                                                      
（1）由边框、可拆卸装置、过滤部分组成，总厚度40mm。
（2）边框使用不生锈的金属材质，接口处使用铆钉封口，坚固耐用。
（3）模块过滤等级要求达到GZ高中效，符合 GB/T 14295-2019《空气过滤器》标准要求，并且计数效率≥90%，初阻力≤90Pa，PM2.5效率值≥90%，容尘量≥60g。非静电式、非荷电，不产生臭氧。
（4）拦截器外框粘贴密封装置，防止漏风。密封装置表观密度、拉伸强度、断裂伸长率、压缩强度、压缩永久变形、撕裂强度、氧指数、吸水率、导热系数、耐温性均应符合相关标准要求。 
15、热回收器                                                                                                                                                                                                                     
（1）由框体、石墨烯热交换膜、拉环组成。
（2）框体架构稳定，不易变形损坏，可长期使用。
（3）▲热交换芯体膜具有良好的抗霉菌性能，使用过程中不发生霉变。长霉等级1级或0级；热交换芯体膜具有良好的抗菌性，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。

16、控制系统                                                                                                                                                                                                                             
（1）控制器具备基础的控制功能，包括开关机、调整风量档位、切换工作模式、设定当前时间，设置定时参数、童锁等。
（2）具备CO2浓度检测功能，传感器的准确性有保障。
 (3) 具备PM2.5检测功能，能够实时检测环境中PM2.5浓度。PM2.5传感器精度高，并经过专业仪器的检测比对。为保证设备冬夏季正常使用，要求PM2.5传感器耐寒耐高温，在低于0℃和高于40℃的气温时仍能保持正常工作。传感器能够承受长时间连续工作，检测误差小。传感器使用寿命＞3年。
 (4)具备温湿度检测功能，传感器的准确性有保障。
 (5)控制器能够实时显示设备运行状态，包括“联网状态、室内温湿度、室内PM2.5、二氧化碳浓度、当前时间、风速档位、过滤模块更换提醒、童锁”数据等。
 (6)为保证使用人的权益，软件系统不存在侵权行为，其首次发表日期不得为“未发表”。软件著作名称须与设备所用的控制系统相符。
 (7) △提供IOT远程控制管理软件测试报告，证明IOT远程控制管理软件功能运行正常，系统稳定可靠 。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。                                                                                                                                                                                               17、低温等离子模块和高能离子模块                                                                                                                                                                                               
 (1) 为了增加单位面积内的电场数量，提高离子释放量，模块采用满板开孔方式。
 (2) 为保证模块能长时间、稳定使用，要求模块采用符合国标的304不锈钢材质
 (3) ▲等离子体浓度≥3.50*1018m-3，氨气净化效率≥99%，硫化氢净化效率≥99%，TVOC气体净化率≥99%，甲醛净化率≥99%，二氧化硫净化率≥99%，二氧化氮净化率≥99%，模块杀菌效果：白色葡萄球菌杀灭率＞99.95%；空气自然菌消亡率≥94.00%，臭氧泄漏量≤0.015mg/m3。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。                                                                                                                                                                                    
18、生物酶植物抑菌模块-精油款                                                                                                                                                                                                    
 (1) 单瓶容量：3L/瓶
 (2) 使用时间：6-12个月
 (3) 使用环境：45°---  零下20°
 (4) ▲安全与抑菌：为保证学生身体安全，模块所含有的有害物质（包括但不限于铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯等）符合相关标准。（提供第三方检验报告）且 模块具有抑菌效果。提供证明材料并加盖公章，证明材料包括但不限于：官网截图、产品彩页、技术白皮书、第三方检测报告等。                                                                                                                                                                                 
19、气态污染物催化                                                                                                                                                                                                                    
 (1) 由边框、可拆卸装置、活性炭滤材部分组成。
 (2) 边框使用可降解的环保材料制成，使用环保胶粘合，环保耐用。
(3) 采用活性炭粘碳技术，活性炭均匀粘于风道侧壁上，减小空气阻力。                                                           
20、电机                                                                                                                                                                                                                                  
 进风和排风电机均使用直流无刷变频电机 
21、控制器及IOT远程控制管理
 (1) 室内数据获取与显示：具备实时获取与显示联网指示、温度、湿度、室内PM2.5、二氧化碳浓度、时间、档位、过滤模块寿命（具备过滤模块更换智能提醒功能）、数据及各项功能设置等
(2) 控制：按键屏+wifi联网移动终端远程控制。每个教室要求配备液晶显示控制器。送风量、排风量可采用手动与自动智能方式控制。自动智能方式控制应根据室内二氧化碳浓度自动控制系统运行状态和调节风量。
 (3) 设备智能化数据端口必须无偿向学校和第三方开放，方便与空调等其他设备形成集成化管控，以便实现校园数据平台的互联互通。                                                                                             
 (4) IOT远程控制管理可实现全屏展示、新建部门（建立分组）、新建成员（部门的管理账号）、查看设备信息、设备绑定部门（给设分组）、查看设备数据（包括设备基础信息、温湿度、污染浓度、设备的各种状态）
23、安装部分                                                                                                                                                                                                                                    
所有设备的安装调试及相关配件、线材、辅材等均包含在设备报价中，不另行支付费用。
二、商务条款

1.质保期： 硬件设备免费质保期为36个月；发布平台运维服务、互联网接入服务及一站式业务连续性保障的免费服务期均为12个月。各项服务期限均自项目最终验收合格之日起计算。
2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起25个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

3.货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后，支付合同金额的50%的预付款。

3.2第二次付款：项目实施完毕，经甲方确认后7日内，支付至合同金额的90%的进度款。
3.3 第三次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后7日内，支付至合同金额的 100%。
4.其他要求

4.1投标人在投标文件中承诺拟派的所有人员必须与实际入场履行合同的人员信息一致；未经采购人书面同意，不得擅自更换项目核心实施人员。中标人擅自变更核心人员的，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。交付过程不得影响采购人正常教学活动，如遇数据迁移、系统对接等可能造成实际影响的行为，需提前报采购人并经采购人批准后方可进行。提供承诺函，格式自拟。

4.2本项目所产生的软件定制开发成果（如有）的知识产权归采购人所有；所投第三方产品的知识产权归原权利人所有，中标人须保证采购人使用该产品不侵犯第三方知识产权。提供承诺函，格式自拟。

4.3中标人须对其所投产品的功能真实性、数据对接可行性负责，确保投标文件中提供的所有承诺、证明材料真实有效。如存在与实际情况不符或虚假情形，采购人有权追究其法律责任，并上报财政部门依法按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。提供承诺函，格式自拟。
4.4发布平台运维及缺陷管理服务
投标人应针对采购人发布平台的不同需求和建设的不同阶段，制定有针对性的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系，向采购方提供充分考虑使用者利益的技术支持及服务模式。提供承诺函，格式自拟，承诺内容须至少包括以下事项，并确保

服务内容

（1）缺陷管理：对平台软件自身存在的、非采购人后续需求变更或二次开发所引入的、可能导致系统崩溃、数据丢失或核心功能失效的严重缺陷，投标人在5年内（自项目最终验收合格之日起计算）应提供免费修正服务，确保平台功能正常运行。对于一般性缺陷（不影响核心业务的非关键性问题），投标人应在1年免费运维期内及时修复；运维期结束后的一般性缺陷修复，双方可另行协商收费，具体收费标准在合同中约定。

（2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人应提供不同故障级别的响应时间和对应处理办法。（提供详细的故障级别、响应时间和对应处理办法）
（3）系统升级：免费提供软件补丁升级服务。

（4）需求变更：对于不涉及后台数据结构变更、不涉及核心代码大量改动的需求变更（如界面文案调整、字段显示顺序优化、现有权限配置调整等），投标人须提供免费服务，具体范围由双方以书面形式确认。

（5）二次开发：在1年免费运维期内（自项目最终验收合格之日起计算），投标人应根据采购人要求免费提供二次开发服务（包括但不限于流程调整、字段修改等不涉及后台数据结构变更或核心代码大量改动的工作）。运维期外如需二次开发或额外服务，投标人可收取服务费。费用应按“人力成本”核算，即投标人为完成该工作所支付的人员薪酬及管理费分摊，具体人天单价及计费规则须在合同中明确，不得高于市场同类服务均价。

（6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题及时提供解答和问题解决跟踪；对于关键业务点的上线推广与运行，提供现场保障。

（7）定期安全监测：每季度对操作系统、数据库及web服务器进行一次全面漏洞扫描，于每季度结束后15日内向采购人提交扫描报告及修复方案；高危漏洞须在发现后7日内完成修复。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予本项目不适用的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标办法和评标标准
	评分因素
	评审内容
	分值

	报价部分（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
	30

	商务部分（25分）
	类似业绩
	 供应商所投发布平台（投标人自身或所投产品制造商）近三年（自本项目招标公告发布之日起往前推36个月，以合同签订时间或验收完成时间为准）完成的类似项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最多得3分。
	3

	
	
	注：1.须提供中标（成交）通知书或合同复印件关键页加盖公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。2.供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。
	

	
	履约能力保障
	为确保发布平台能够与学校现有直播、录播、智慧教学系统深度融合，实现数据整合与资源协同调用，投标人自行拟定并出具数据对接及平台集成统一兼容承诺函，须包含两点承诺：

1、所投数据对接服务能够完成与学校现有直播、录播、智慧教学系统的数据对接，满足统一身份认证、共享数据中心、门户集成、移动应用集成、资源推送等技术要求。
2、中标后签合同前 15 日内，配合采购人完成数据对接全项测试。
评分标准（满分 8 分）

承诺函齐全 + 附带能够充分客观证明其数据对接能力的有效证明材料（加盖公章），得 8 分；

承诺函齐全 + 附带证明材料但证明材料未能充分证明其能力，得 2 分；

仅提供完整承诺函、无任何证明材料，得 1 分；

未提供承诺函，本项 0 分。

证明材料包括但不限于：（任选其一即可）
1、《数据对接技术可行性措施》（格式自拟，内容须包含但不限于：对现有系统技术路线的分析、对接方案、风险应对措施，以及所支持的相关协议，如API、RESTful API、RTSP、RTMP、HTTP/HTTPS、H.264/H.265等）2、其他能客观证明所投数据对接服务具备与现有系统集成、对接、深度融合能力的材料。
	22

	
	
	为保证发布平台服务器须完全适配项目现有超融合平台，无需升级平台版本、无需额外改动配置，可直接被平台识别纳管、并入集群；扩容后新旧节点融合为统一资源池，由原有平台统一管控计算、存储、网络资源，正常支持虚拟机热迁移、HA 高可用、DRS 动态调度等集群功能，新增节点可正常参与集群调度，投标人自行拟定并出具服务器扩容兼容承诺函，须包含两点承诺：

1、投标服务器免平台升级、免配置改动即可完成纳管组网，实现资源统一管理调度；

2、中标后签合同前 15 日内，配合采购人完成软硬件兼容接入全项测试。

评分标准（满分 8 分）

承诺函齐全 + 附带有效权威兼容证明材料（加盖公章），得 8 分；

承诺函齐全 + 附带证明材料但证明材料未能充分证明其能力，得 2 分；

仅提供完整承诺函、无任何证明材料，得 1 分；

未提供承诺函，本项 0 分。

有效证明材料包括但不限于：（任选其一即可）

1、具有国家认可的第三方检测机构出具的测试报告（内容须包含服务器硬件及虚拟化软件的兼容性评估）； 2、所投服务器原厂官方发布的兼容适配声明、技术白皮书或能够客观证明满足要求的的其他证明材料。
	

	
	
	为确保本项目建设任务按期保质完成，投标人拟派实施人员须具备与项目内容相匹配的技术能力。
1. 数据库专业能力：具备国家认可的相关专业技术认证或同等效力证明材料（包括但不限于：计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试数据库系统工程师证书等其他具备国家认可的相关专业技术认证或同等效力证明材料）。

2. 操作系统专业能力：具备国家认可的相关专业技术认证或同等效力证明材料（包括但不限于：麒麟或统信等国产Linux系统的同等级别认证证书、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试相关证书或具备国家认可的相关专业技术认证或同等效力证明材料）。

3. 网络技术能力：具备国家认可的相关专业技术认证或同等效力证明材料（包括但不限于：计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试网络工程师证书、华为等主流网络认证、同等级别网络技术认证）。

4. 项目管理或系统规划能力：具备国家认可的相关专业技术认证或同等效力证明材料（包括但不限于：计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级资格证书，如信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师等）。

证明材料：
1、拟派人员身份证复印件、有效期内的证书扫描件，均须加盖公章； 

2、提供《人员配置及履约责任承诺函》（格式自拟），承诺函须明确：①拟派人员为投标人本单位正式员工，或为所投产品厂商人员（包括所投服务器设备原厂商、发布平台原厂商或经其书面授权的服务商的技术工程师）；②若拟派人员为厂商人员，投标人须承担厂商人员派驻至本项目实施的责任，并对人员的履约行为承担全部法律责任。③中标人在中标通知书发出之日起5日内，向采购人提交拟派人员的劳动关系证明材料（与投标人或所投产品厂商的劳动合同、在职证明、社保证明等）。

评分标准（满分 4 分）
投标人完整提供证明材料第1、2款要求的材料，且拟派人员具备四类专业能力中任意一类的能力（以提供相应证书为准），每满足一类得1分，本项最高得4分。同一人持有多类证书的不重复计分。不提供或内容不全的，不得分。
	

	
	
	防火墙、上网行为管理一年规则库及硬件续保，投标人提供《续保服务履约承诺函》（格式自拟），承诺：1、所投防火墙、上网行为管理设备在一年服务期内能够获得持续规则库更新及硬件原厂维保服务，若中标后无法提供上述服务的，采购人有权追究其违约责任。2、中标后5个工作日内提供真实有效的证明材料及完成功能验证。提供完整承诺函且同时能够提供辅助证明材料（如服务能力证明材料等，形式不限，加盖公章）的得2分；仅完整提供承诺函，未提供辅助证明材料的，得1分；未提供承诺函或承诺内容有重大缺失的不得分。
	

	技术部分（45分）
	采购需求响应程度
	供应商产品技术规格及参数完全响应采购需求要求可得30分。对采购需求中产品技术指标逐条响应情况进行评分。△为一般指标（共10项），一般指标每有一项不满足的扣0.2分，合计2分扣完为止（最低得0分）。（提供对应要求的证明材料）；▲为重要指标（共28项），一项不满足扣1分，合计28分扣完为止（最低得0分）。（提供对应要求的证明材料）
	30

	
	发布平台系统设计方案
	供应商须以本项目的发布平台建设目标为基准进行方案设计，偏离或未体现核心要求的，本项不得分。供应商应依据本招标文件中的采购需求（功能需求、技术指标、性能要求等）结合自身技术特点，提交发布平台设计方案，至少包含：1总体架构、2、技术架构、3、功能架构、4、软硬件部署架构四项内容。其中：总体架构须提供设计图及设计说明（说明系统边界、核心模块及外部交互），技术架构须提供设计图及设计说明（说明技术栈及关键技术选型），功能架构须提供功能模块图及设计说明（包含功能列表及简要描述），软硬件部署架构须提供部署架构图及设计说明（包含服务器数量、配置、网络拓扑、存储等关键参数）。

每项评分标准如下：设计图及设计说明均完整提供，且设计图清晰完整、设计说明详实严谨的，得2分；设计图及设计说明均完整提供，但存在少量瑕疵或不够详实（如缺少部分非关键要素、说明不够充分等）的得1分；仅提供设计图或仅提供设计说明的，得0.5分；未提供或内容与招标要求严重不符的，不得分。满分8分。（本项要求提供的设计图均为系统架构设计图（包括总体架构图、技术架构图、功能模块图、软硬件部署逻辑拓扑图），属于应用系统设计。）
	8

	
	实施安排
	根据本项目的特点和要求，制定整体进度控制，至少包括：①总体进度安排②阶段进度安排③进度控制措施等内容进行评分，全部满足根据本项目的特点和要求，安排切合实际、措施得当得的每项得1分；缺项每项扣1分，每项内每有一处内容存在缺陷扣0.5分；未提供不得分。满分3分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
	3

	
	培训方案
	供应商根据本项目采购需求的实际情况，提出培训方案至少包括：培训内容、培训保证措施，全部满足要求得2分，若有一项不满足扣1分。每项内每有一处内容缺陷扣0.5分。未提供的不得分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
	2

	
	售后服务方案
	①售后体系建设、②应急保障维修方案、及其他资源保障等，后续保障措施可行性及针对性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得2分；若有一项不满足扣1分，每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分;未提供的不得分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
	2

	　
	缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
	　

	合计
	　
	100


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）





 





 





 





 





 





 








76

