公开招标文件

项目名称：阿克苏地区库车市集中供热设施（供热站及供热管网）建设工程项目设备采购及安装

项目编号：KCS2026-WT079

采 购 人：库车市住房和城乡建设局

联系人:陈志刚

联系方式:0997-7130553

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

联系人:李天怡、王凯

联系方式:15909022379、18609956702

日期：2026年5月

目  录

第一部分  招标公告	1

投标人须知正文部分	13

第三部分 采购需求	26

第四部分  评审方法	28

第五部分  政府采购合同	33

第六部分  投标文件格式	47

# 第一部分  招标公告

项目概况 阿克苏地区库车市集中供热设施（供热站及供热管网）建设工程项目设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月04日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KCS2026-WT079

项目名称：阿克苏地区库车市集中供热设施（供热站及供热管网）建设工程项目设备采购及安装

采购方式：公开招标

预算金额（元）：450000000.00

最高限价（元）：390000000.00

采购需求：

标项名称:阿克苏地区库车市集中供热设施（供热站及供热管网）建设工程项目设备采购及安装

数量:1

预算金额（元）:450000000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：：采购5台116MW高温热水燃煤锅炉、2台75t/h燃煤蒸汽锅炉及其配套附属设施，详见采购需求。

合同履约期限：合同签订后接采购方通知210日内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：投标供应商应具有有效的特种设备制造许可证（压力容器）A2级、特种设备生产许可证（锅炉制造）B级及以上、特种设备安装改造维修许可证（锅炉）2级及以上或者特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）锅炉安装B级及以上。

三、获取招标文件

时间：2026年05月15日至2026年05月22日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月04日10:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月04日10:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、管理关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：库车市住房和城乡建设局

地 址：阿克苏地区库车市经济技术开发区B座6楼

联系方式：0997-7130553

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼

联系方式：18609956702

3.项目联系方式

项目联系人：朱金玉、李天怡、王凯

电 话：15909022379、18609956702

第二部分  投标供应商须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 阿克苏地区库车市集中供热设施（供热站及供热管网）建设工程项目设备采购及安装 |
|  | 项目编号 |  | KCS2026-WT079 |
| 2 | 采购人 |  | 采购人：库车市住房和城乡建设局 地 址：阿克苏地区库车市经济技术开发区B座6楼 联系人:陈志刚 联系方式:0997-7130553 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 联系人:李天怡、王凯 联系方式:15909022379、18609956702 |
| 4 | 监管部门 |  | 库车市财政局 |
| 5 | 最高限价 |  | 本项目最高限价：390000000.00元 供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 6 | 采购内容 |  | 详见本项目招标文件第三部分采购需求。 |
| 7 | 投标人资格要求 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非门面向中小企业采购； 3、本项目的特定资格要求:投标人应具有有效的特种设备制造许可证（压力容器）A2级、特种设备生产许可证（锅炉制造）B级及以上、特种设备安装改造维修许可证（锅炉）2级及以上或者特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）锅炉安装B级及以上。 4、本项目不接受联合体投标； 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。 6、投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； （3）为本标段提供招标代理服务的； （4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的； （5）被责令停业的； （6）被暂停或取消投标资格的； （7）财产被接管或冻结的； （8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。 |
| 8 | 信息公告媒体 |  | 新疆政府采购网 |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | ### 详见投标文件格式 |
|  |  | 商务、技术部分 | 详见投标文件格式 |
| 10 | 是否允许联合体投标 |  | □是 ☑否 |
| 11 | 是否接受进口产品 |  | □是 ☑否 |
| 12 | 是否允许分包 |  | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 14 | 接收询问和质疑的联系方式 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼 联系人：李天怡、王凯 联系方式：15909022379、18609956702 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱（115160093@qq.com），以上资料原件邮寄或送至代理机构。 注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。 |
| 15 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起 90 日历天。 |
| 16 | 投标截止时间 |  | 2026年06月18日10:30（北京时间） |
| 17 | 投标文件的递交、解密 |  | 1、本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。 2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统 |
| 19 | 评标委员会的组成 |  | 采购单位依法组建评标委员会共7人组成，其中评审专家7人，采购人代表0人。 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式：/ |
| 20 | 投标保证金 |  | 递交方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 投标保证金缴纳金额：500000.00元（大写：伍拾万元整） 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 注： 1、投标保证金以非现金形式的电子保函缴纳或以电汇、网银等支付方式，在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。 2、供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：95763。 3、投标保证金以电汇或网银转账形式递交的,必须由投标供应商的账户汇出（个体工商户、自然人除外）。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 4、打款时须注明项目名称、项目编号。 5、投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 |
| 21 | 本项目核心产品 |  | 116MW循环流化床热水锅炉 |
| 22 | 节能、环境标志产品要求（如涉及） |  | 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。 1、本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。2、属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。3、如果投标产品即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。4、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 23 | 中小企业 政策 |  | 本项目非专门面向中小企业采购。 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文）规定，本次采购标的所属行业为 工业（制造业）。 符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件的格式提供《中小企业声明函》（须内容填写完整）。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” |
| 24 | 关于本国产品标准及相关政策 |  | - 1、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）。 - 2、本项目优先采购本国产品；本国产品标准是指产品在中国境内生产，且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求，对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中视同本国产品。 - 3、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 4、投标供应商必须提供《关于符合本国产品标准的声明函》时，按照招标文件格式填写，未按照要求填写视为提供的产品为非本国产品，不享受报价优惠。 |
| 25 | 低价不正当竞争预防措施 |  | 低价不正当竞争预防措施(实质性要求): 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其 他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能 诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 26 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 27 | 推荐中标候选人 |  | 中标候选人数量 3 家 |
| 28 | 履约保证金 |  | 1、金额：□免收 ☑合同价的 10 % 2、履约保证金提交方式：履约保证金应当以支票（需背书人盖章并写明支付密码）、汇票、电子保函(见索即付）、本票等非现金形式提交。在合同签订之前十日内，提交至库车市住房和城乡建设局要求的指定账户。未缴纳的视为自动放弃中标，所有损失均有供应商自行承担。 |
| 29 | 代理服务费 |  | 交纳时间：中标供应商在《中标通知书》核发前一次性交纳。 交纳金额：参考发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件，按差额定率累进法计算。（实际以中标价为基数计算收取） 开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户银行：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 |
| 30 | 付款方式 |  | 合同签订后支付合同价款的30%，所有设备到达安装现场验收合格后支付合同价款的40%，设备安装调整试运行完成后支付合同价款的20%，整体项目通过验收合格后支付合同价款的10%。 |
| 31 | 交货完工期 |  | 合同签订后接采购方通知210日内完成。 |
| 32 | 质保期 |  | 2年（自验收合格后的两个供暖周期） |
| 33 | 交货地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 34 | 争议的解决 |  | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 35 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要 |
| 36 | 现场陈述 |  | ☑不需要 □需要 |
| 37 | 场地服务费 |  | 本项目不收取场地服务费 |
|  | 公证费 |  | 本项目公证费用由中标供应商支付，采购代理公司代收代缴，公证处为中标单位开具发票。 |
| 38 | 其他 |  | 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告在新疆政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件。 9、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 |
|  | 其他说明 |  | 1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 39 | 需要补充的其他内容 |  | 1、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 2、在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的，将取消其中标资格，没收投标保证金（如收取），并报主管部门备案。 3、采购方与中标供应商应于《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内将合同上传至政府采购网进行公示。 4、合同签订当日，中标供应商须将本项目《政府采购合同》扫描件发送至采购代理机构邮箱115160093@qq.com，以便及时办理投标保证金退还手续。 5、项目验收结束后5个工作日内，将验收结果通过“政府采购网”予以公示。 6、本项目评审前三名的供应商须向采购代理机构递交纸质版投标文件正本 1 份，副本 2 份，U盘一份。纸质版响应文件内容应与加密的电子版响应文件内容一致。纸质版响应文件邮寄或递交至：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 业务三部，李天怡15909022379。供应商应按上述要求提供纸质版和电子版响应文件。 7、如是特殊行业（银行、保险、石油石化、电力、电信等）的分支机构参与投标，本文件要求法定代表人提供的相关证明材料以及签字（或签章）处，可提供投标供应商营业执照上载明的负责人信息。 |
|  |  |  | 1.投标文件要求 1.1加密的电子响应文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。供应商未按上述要求提供加密的电子响应文件的，将导致投标无效。 2.投标文件组成 2.1资格审查文件 ★（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； ★（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ★（3）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录； ★（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ★（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ★（6）本项目的特定资格要求； ★（7）投标保证金缴纳凭证； ★（8）供应商信用记录。 2.2商务技术投标文件主要包括但不限于以下内容： ★（1）投标承诺书； ★（2）供应商法定代表人资格证明书和法定代表人身份证、法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，扫描件（按招标文件给定格式提供）； ★（3）开标一览表； ★（4）投标报价明细表； ★（5）不参与围标串标承诺书； ★（6）商务条款偏离表； ★（7）技术条款偏离表； （8）供应商（2023年1月1日-至今）承担的同类业绩表； （9）技术服务方案； （10）供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料。 上述2.1、2.2项中加注★号的条款为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求，投标无效。 |
| 40 | 其他要求 |  | 1、供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； 2、无论何种原因，供应商在响应文件中未提供证书材料扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 3、请各供应商对所报响应文件及相关资料的真实性负责，采购人有权对供应商所报资料真实性进行复核，如若有弄虚作假的行为，采购人有依法追究责任的权利。 |
| 注意事项 | 注：1、招标文件中部分加“★”、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同. 注：本项目为电子全流程，电子签章与公章具有同等效力。 |  |  |

注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

# 投标人须知正文部分

## 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的采购活动。

2.定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆新之建工程咨询有限公司。

2.4“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2)以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

3)符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6潜在投标人：指符合本招标文件规定的供应商。

3.投标人的条件

3.1遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.2本次招标是否允许由两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.5投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.资金来源

4.1资金来源：本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.纪律

6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2)投标人之间约定中标人；

3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

10.4投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

10.5投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件应当按照招标文件的要求编制。投标文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件构成。投标文件的部分格式要求详见第六部分《投标文件格式》。

12.2投标人递交的投标文件是招标文件中采购需求、评标标准及第六部分“投标文件格式”内容中涉及的证明文件。

12.3投标人对照招标文件《采购需求》，说明所提供货物或服务已对招标文件《采购需求》做出了响应，或申明与招标文件《采购需求》的偏差和例外。如招标文件《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

12.4投标人认为应附的其他材料。

12.5 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人公章。

12.6投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.7投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许分包详见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8最低报价不能作为中标的唯一依据。

13.9低价不正当竞争预防措施：低价不正当竞争预防措施(实质性要求):

根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据财政部财库[2026]2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，强化政府采购异常低价审查，评标委员对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标（响应）处理。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行或者自主选择政采云电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.4终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

16.5中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

16.6有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金,情节严重的将其列入不良记录名单：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

## 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购人不予受理。

18.2本项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、开标

20.开标

20.1采用不见面开标方式（详见投标人须知前附表的规定）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等环节。开标时，投标人应当使用编制本项目电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

20.2投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

## 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

21.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.3参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2开标结束后，采购人按照招标文件资格审查要求的内容对各供应商进行资格审查。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

22.3采购人或采购代理机构按照招标文件规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

23.符合性审查

23.1 评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

24.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.4评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

24.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.7评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.8评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.9评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会推荐3名中标候选人。

24.10根据财政部财库[2026]2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，强化政府采购异常低价审查：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2．投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4．评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5．相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

供应商书面说明应当签字及加盖公章确认，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

若投标人投标价格超过采购预算，做废标处理。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4对投标文件报价计算错误按以下原则修正：

25.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（电子开评标系统中开标记录（开标一览表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子开评标系统中开标记录内容为准）

25.4.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

26.评标过程要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.确定中标人

28.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.中标公告

29.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

30.采购项目废标

30.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

30.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

31.履约保证金

31.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定，在签订合同前交纳。

31.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

## 九、代理服务费

32.代理服务费

32.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

33.中标通知书

33.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述“履约保证金”的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

33.3中标通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

34.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

34.3采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

34.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

34.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

34.6采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

## 十一、询问和质疑

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

36.8质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

36.9投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.10投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.11质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

36.12投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.13投标人在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

## 十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

37.2投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.3采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

37.4各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

- 采购需求

注：

1、请各投标供应商仔细阅读及理解招标文件中的采购要求及清单参数规范内容。

2、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，所有设备到达安装现场验收合格后支付合同价款的40%，设备安装调整试运行完成后支付合同价款的20%，整体项目通过验收合格后支付合同价款的10%。

3、交货完工期：合同签订后接采购方通知210日内完成。

注：合同及技术协议书签订后接采购方通知210日内将所购置设备送至采购方规定的地点，并完成完成所有设备设施的安装、调试、运行、验收等工作，否则中标方须承担由此造成的相应责任和损失。

4、质保期：2年（自验收合格后的两个供暖周期）。

注：质保期内中标单位的技术人员必须全程在岗，负责培训相关技术人员。质保期内，环保必须达标，若出现环保不合格而造成的罚款由中标单位进行支付。

5、中标单位所投标的电气设备必须按照国家技术规范内容要求执行，投标设备及元器件开关所使用品牌不得低于国内知名一线品牌（中标后由中标单位提供相应的证明材料及合同承诺书），禁止使用贴牌产品供货，一经发现将要求中标单位更换设备并承担所有法律责任及经济损失。

6、所投标的设备必须按照国家技术规范内容要求执行，投标设备所使用的厂家及品牌不得低于国内知名一线品牌（中标后由中标单位提供相应的证明材料及合同承诺书），禁止使用贴牌产品供货，一经发现将要求中标单位更换设备并承担所有法律责任及经济损失。

7、中标后的单位必须在15日内将设备图纸及设备技术方案等相关资料提交至设计院审核，待设计院审核后报采购人确认后方可签订合同及备货，如不经设计院审核擅自提供设备造成的一切损失由中标单位自行负责。

8、投标供应商的投标报价应自行考虑投标过程中产生的全部费用，采购人不额外支付合同价款外的其他费用。本项目报价包含设备设施的人工费、设备费、税金、安装、调试、试运行及备品备件、实验费、检测费等全部费用，投标报价不得超过本项目最高上限价，否则为无效报价。

9、本项目设备费及安装、调试、试运行、备品备件等费用全部合并在设备费中，不单独填报安装、调试、试运行、备品备件等费用。

10、设备清单中未列出的设备，视同已包含在整体设备项目内容中，采购人不额外支付其他费用，中标单位所提供的设备必须满足锅炉运行及当地环保排放达标的要求，如在运行期间因排放未达标造成的一切损失由中标单位承担。

11、质保期内所涉及到的环保在线检测等费用，由中标单位支付。设备清单中包含的高压柜，在通电测试等环节生产的费用由中标单位支付。设备调试运行过程中烘炉煮炉用油等所涉及到的所有材料使用费用，由中标单位支付。项目设备验收时，需通过相关部门监检验收，所涉及到手续及费用由中标单位支付。

12、中标单位在签订合同后，需指定专业技术人员不定期到达现场，协助施工单位及设计院合理规划设备所需的预埋件及预埋口等问题，若中标单位无法安排专业技术人员或无法达到现场，所造成预埋件安装不合理等问题造成的损失有中标单位自行承担。

| 一、机务部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 5×116MW热水锅炉及附属设备（用电设备要求满足一级能效标准） |  |  |  |
| 1 | 循环流化床热水锅炉 | 型式：循环流化床热水锅炉 ▲额定热功率：116MW ▲额定出水压力：1.6MPa ▲额定出口水温：130℃ ▲额定进口水温：70℃ ▲锅炉设计效率：＞92% 包含锅炉，砌筑，烘炉，管道阀门仪表等所有的安装设备材料，满足最终的调试使用验收要求。 | 台 | 5 |
| 2 | 一次风机 | 高压变频离心式，Q=86546~90000m3/h，H=14150Pa，电机功率:450KW，10KV，单台至少配套：机壳、电动调节门、进气箱、进风口及配对法兰，叶轮主轴，轴承箱，轴承，联轴器，地脚螺栓，蜂窝式消音器，进出口非金属软连接，安装底座，电动执行器，高压变频电机，测温 2 点、测振 4 点功能的仪表及就地箱1套。 | 台 | 5 |
| 3 | 二次风机 | 高压变频离心式，Q= 129818m3/h，H=12047Pa，电机功率:560KW，10KV,单台至少配套：机壳、电动调节门、进气箱、进风口及配对法兰，叶轮，主轴，轴承箱，轴承，联轴器，地脚螺栓，蜂窝式消音器，进出口非金属软连接，安装底座，电动执行器,高压变频电机，具备测温 2 点、测振 4 点功能的仪表及就地箱 1套。 | 台 | 5 |
| 4 | 引风机 | 高压变频离心式，Q=160000~200000m3/h，H=11965Pa；电机功率:710KW，10KV,六级电机，单台至少配套：机壳、调节门、进气箱、进风口、配对法兰,叶轮,主轴,轴承箱,联轴器,地脚螺栓,进出口软连接，安装底座电动执行器，高压变频电机，仪表及就地箱具备测温 2 点、测振 4 点功能。 | 台 | 10 |
| 5 | 全封闭耐压称重给煤机 | 0-20t/h，电机功率：4+1.5KW，进出口中心距离不小于8185mm | 台 | 15 |
| 6 | 返料罗茨风机 | RSR125，Q=11.02m3/min，H=34.3kPa，电机功率11Kw 380V；单台至少配套：机壳、叶轮、通用底座、进口消音器、风口接管、电机皮带轮、风机皮带轮、传动皮带、防护罩、专用压力表；泄压阀；弹性接头，逆止阀；专用地脚螺栓，连接螺栓，加油漏斗。 | 台 | 15 |
| 7 | 热网循环水泵 | 水泵进口水压 0.4MPa，水温最高120℃， Q=2300t/h，H=74m；电机功率：630KW 10Kv,泵壳材质 ZG230-450； 叶轮材质 ZG230-450；泵轴材质 40Cr；轴套材质 20Cr13；联轴器材质 40Cr；机封压盖材质 20Cr13；密封环材质 20Cr13；泵底座材质 Q235B；地脚螺栓材质 Q235B； 轴承材质 SKF；变频电机，公用底座；水泵及电机配套测温装置、振动测量装置，输出信号可接至DCS；配套接口反法兰及连接件。 | 台 | 7 |
| 8 | 定期排污扩容器 | DP-7.5 V=7.5m³ P=0.2MPa；单套设备本体：（含汽水分离器）1 台；反法兰及连接件 1 套；支架及地脚螺栓 1 套；就地压力表 1 只；磁翻板水位计 1 套；液位测量正、反法兰 1 套；人孔 1 套。 | 台 | 2 |
| 9 | 立式旋流除污器 | DN900 PN1.6MPa；设备尺寸直径≥Φ2700mm，高度≤3.8m；连接方式为进出口焊接连接、侧进顶出；滤网孔径为 Φ3-Φ6mm，滤网材料为不锈钢 304，滤网形式为板网冲孔；设备阻力损失≤30kPa；本体材料及椭圆封头材料均为 Q345R；配套附件包含排污排气阀、反法兰垫片及紧固件、地脚螺栓。配套一次元件和就地仪表（温度、压力测量） | 台 | 3 |
| 10 | 炉底冷渣机 | 输送能力：0-10t/h，7.5Kw 380V 变频，滚筒转数:0-7r/min,出料温度＜100℃ | 台 | 10 |
| 11 | 炉底冷灰机 | 输送能力：0-8t/h，5.5Kw 380V 变频，滚筒转数:0-7r/min,出料温度＜100℃ | 台 | 10 |
| 12 | 高温电动灰渣阀 | DN200,耐温900℃-1200℃ | 台 | 20 |
| 13 | 冷渣水泵 | 立式离心泵，Q=250t/h，H=20m,22kw 380V,变频电机,进水温度≤70℃,入口压力0.6MPa,泵壳材质 ZG230-450,叶轮材质 ZG230-450,泵轴材质 40Cr,轴套材质 20Cr13,联轴器材质 40Cr,机封压盖材质 20Cr13；密封环材质 20Cr13；泵底座材质 Q235B,地脚螺栓，轴承材质 SKF,公用底座,配套接口反法兰及连接件 | 台 | 6 |
| 14 | 锅炉补水泵 | Q=80t/h,H=65m,22kw 380V,变频电机,进水温度≤33℃,，泵壳，材质 ZG230-450,叶轮材质ZG230-450,泵轴材质40Cr,轴套材质 20Cr13,联轴器材质40Cr,机封压盖材质 20Cr13,密封环材质20Cr13,泵底座材质Q235B,地脚螺栓材质 Q235B,轴承,材质 SKF；公用底座,配套接口反法兰及连接件 | 台 | 4 |
| 15 | 机泵冷却水泵 | Q=25t/h，H=50m 7.5Kw 380V 工频电机 二级能效 进水温度≤33℃ | 台 | 4 |
| 16 | 脉冲激波吹灰器 | 智能全分布式脉冲灰，包含燃气脉冲冲灰期、点火装置、温压供气装置、就地控制装置 | 套 | 80 |
| 17 | 钢制煤仓 | 总容积：300m3,有效容积 260m3 ，壁厚 14mm，材质 Q355B，内衬聚乙烯高密度板，现场制作 | 台 | 5 |
| 18 | 锅炉点火油系统 | 全厂7台锅炉共用一套点火油系统，至少包含以下设备 |  |  |
| 18.1 | 油罐 | 容积 30m3，闭式油罐，02R111卧式油罐图集 | 台 | 1 |
| 18.2 | 供油泵 | Q=4m3/h，H=260m，配电功率 7.5kW | 台 | 4 |
| 18.3 | 卸油泵 | Q=4m3/h，H=260m，配电功率 7.5kW | 台 | 2 |
| 18.4 | 炉前点火装置 | 含火检、油枪、推进器等，配电功率3kW，锅炉厂随机配套 | 套 | 5 |
| 19 | 电动葫芦 | CD2-45D 起重量Q=2t，起升高度H=45m | 套 | 2 |
| 20 | 电动葫芦 | CD5-7D 起重量Q=5t 起升高度H=7m | 套 | 2 |
| 21 | 电动葫芦 | CD10-10D 起重量Q=10t 起升高度H=10m | 套 | 3 |
| 二 | 2x75t/h蒸汽锅炉及附属设备 |  |  |  |
| 1 | 锅炉主机 | 型式：循环流化床蒸汽锅炉 ▲额定蒸发量 ：75 t/h ▲额定蒸汽压力（表压）1.6MPa ▲额定蒸汽温度：270℃ ▲给水温度：104℃ ▲锅炉设计效率：＞92% 包含锅炉，砌筑，烘炉，管道阀门仪表等所有的安装设备材料，满足最终的调试使用验收要求。 | 台 | 2 |
| 2 | 一次风机 | Q=35820~40000m3／h P=13000Pa 电机功率:185KW 380V,单台至少配套：机壳、电动调节门、进气箱、进风口及配对法兰，叶轮主轴，轴承箱，轴承，联轴器，地脚螺栓，蜂窝式消音器，进出口非金属软连接，安装底座，电动执行器，高压变频电机，测温 2 点、测振 4 点功能的仪表及就地箱 1套。 | 台 | 2 |
| 3 | 二次风机 | Q=43780~50000m3/h P=10000Pa 电机功率:200KW 380V 单台至少配套：机壳、电动调节门、进气箱、进风口及配对法兰，叶轮主轴，轴承箱，轴承，联轴器，地脚螺栓，蜂窝式消音器，进出口非金属软连接，安装底座，电动执行器，高压变频电机，测温 2 点、测振 4 点功能的仪表及就地箱 1套。 | 台 | 2 |
| 4 | 引风机 | Q=160000~180000m3/h P=9500Pa，电机功率:630KW，六级电机，电压等级10KV,单台至少配套：机壳、调节门、进气箱、进风口、配对法兰,叶轮,主轴,轴承箱,联轴器,地脚螺栓,进出口软连接，安装底座电动执行器，高压变频电机，仪表及就地箱具备测温 2 点、测振 4 点功能。 | 台 | 2 |
| 5 | 返料风机 | Q=5.0m3/min,P=29.4KPa 电机功率：5.5KW,电压等级：380V,单台至少配套机壳、叶轮、通用底座、进口消音器、风口接管、电机皮带轮、风机皮带轮、传动皮带、防护罩、专用压力表；泄压阀；弹性接头，逆止阀；专用地脚螺栓，连接螺栓，加油漏斗。 | 台 | 6 |
| 6 | 电动给水泵 | Q=85m3/h, H=402m，电机功率：160KW，电压等级：380V；变频；单台配套:泵本体，泵底座、地脚螺栓等附件,热工测量表计及传感器 1 套；带节流功能的机械式法兰连接最小流量自动再循环保护阀 1 台；含底座、地脚螺栓、空间加热器及冷却器的配套电动机；泵组各法兰接口的反法兰及连接件,泵冷却、润滑、密封及压力测量所需的管道与管道附件。 | 台 | 3 |
| 7 | 全封闭耐压称重给煤机 | 出力：O-10t／h，电机功率：3+1.5KW，进出口中心距离不小于7000mm | 台 | 6 |
| 8 | 多管滚筒式冷渣（灰）机 | 处理量：0-3t/h，滚筒转数:0-7r/min,出料温度＜100℃ , 电机功率：4.0KW | 台 | 6 |
| 9 | 高温电动灰渣阀 | DN200 耐温900℃-1200℃ | 台 | 6 |
| 10 | 旋膜热力除氧器 | 额定出力:85t/h，工作压力:0.02MPa，出水温度:104℃ , 附除氧水箱 有效容积:45m3；每台配套（不少于）：本体部分（含除氧器本体 1 台、配套喷嘴 1 套），阀门仪表部分（含配套弹簧全启式安全阀 1 套、磁翻板液位计（含排污阀带远传）1 套、电接点液位计测量筒 1 套、电接点液位计二次仪表 1 套、带排污阀的双室平衡容器 1 套、双室平衡容器差压变送器及附件 1 套、液位一二次截止阀 1 套、0-1.0MPa 就地压力表 1 只、配套压力表截止阀（含接管）1 套、0-300℃抽芯式就地双金属温度计 1 只、配套远传热电阻 1 套），以及其他附件部分（含配套地脚螺栓（含螺母）1 套、滚动装置 1 套、基础垫板 1 套、平台扶梯 1 套、反法兰及紧固件 1 套），各部件规格型号均按配套要求配置，数量均为 1 套/台/件。 | 台 | 2 |
| 11 | 连续排污扩容器 | LP-3.5；含本体 1 台，平衡容器 1 件，压力表 Y-150 共 1 件，压力表弯管 1 件，磁翻板液位计（就地）1 件，气液两相流调节阀 1 件，闸阀 3 件，弹簧全启式安全阀 1 件，截止阀（一次阀）4 件，地脚螺栓 1 套，设备本体接口对外连接反法兰及紧固件 1 套。 | 台 | 1 |
| 12 | 定期排污扩容器 | DP-5.0；设备本体（含汽水分离器）1 台；反法兰及连接件 1 套；支架地脚螺栓 1 套；就地压力表 1 只；磁翻板水位计 1 套；液位测量正、反法兰 1 套；人孔 1 套。 | 台 | 1 |
| 13 | 激波吹灰器 | 智能全分布式脉冲灰，包含燃气脉冲冲灰期、点火装置、温压供气装置、就地控制装置 | 套 | 24 |
| 14 | 电动葫芦 | CD2-45D 起吊重量Q=2t 起升高度H=45m | 套 | 1 |
| 15 | 电动葫芦 | CD10-10D 起吊重量Q=10t 起升高度H=10m | 套 | 1 |
| 三 | 管道阀门 |  |  |  |
| 1 | 一次仪表阀门 | 厂家根据实际需求配套，满足安装调试验收使用。 | 套 | 5 |
| 2 | 阀门 | 厂家根据实际需求配套足量阀门，要求锅炉进出口为电动关断阀。 | 项 | 1 |
| 3 | 管道 | 厂区范围内管道，厂家根据实际需求配套设备管道，满足安装调试验收使用，符合相关规范。 | 项 | 1 |
| 4 | 保温油漆 | 保温材质：硅酸铝，0.5mm彩钢板，厂家根据实际需求提供，满足安装调试验收使用，符合《发电厂保温油漆设计规程》 | 项 | 1 |
| 四 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 包含且不限于管道，烟风道及相关设备支撑等，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用 | 项 | 1 |

| 二、输煤系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 煤场设备（用电设备要求满足一级能效标准） |  |  |  |
| 1 | 往复式给煤机 | 额定出力 250t/h，可调速;电机型号：Y160M1-8-11KW，二级能效。 | 台 | 2 |
| 2 | 汽车衡 | 称重量 120t，3.5x21m，控制台﹑柜、UPS，信号﹑电缆线﹑接插件，上位机，地脚螺栓，打印机，打卡机，大屏幕显示，交通指示灯及语音自动/人工提示系统。 | 套 | 1 |
| 3 | 轮式装载机 | ZL50，铲斗容量3m3，卸载高度不小于3m。 | 台 | 4 |
| 4 | 煤篦子（地下煤斗） | 4000*4000*20，材质Q235B，现场根据地下煤斗制作。 | 台 | 2 |
| 5 | 消尘增湿雾炮 | 水量：6-10m3/h，水压1.5-2.0Mpa；风量：65000m3/h，风压1650Pa；仰俯角度:-10°~45°水平旋转角度：176°。 | 台 | 8 |
| 二 | 带式输送机设备 |  |  |  |
| 1 | 1 号带式输送机 | B=1000mm ;V=1.25m/s; Q=250t/h; L=130m，H=16m（以实际为准）； 角度 0°-16°-0°，工频电机：45Kw，一级能效。 | 台 | 2 |
| 2 | 2 号带式输送机 | B=1000mm ;V=1.25m/s; Q=250t/h; L=150m；H=26m（以实际为准），角度14°，工频电机：55Kw，一级能效。 | 台 | 2 |
| 3 | 3 号带式输送机 | B=1000mm ;V=1.25m/s; Q=250t/h; L=160m（以实际为准），H=0m 角度 0°，工频电机：45Kw，一级能效。 | 台 | 2 |
| 4 | 双侧电动犁式卸料器 | B=1000mm；V=1.25m/s；功率：1.1Kw。 | 套 | 27 |
| 5 | 电磁带式除铁器 | 适应带宽：1000mm，额定吊高：300mm，励磁功率：14kW，驱动功率：4kW，磁场强度：150mT。 | 台 | 2 |
| 6 | 电磁盘式除铁器 | 适应带宽：1000mm，额定吊高：300mm，磁场强度：150mT，励磁功率：14kW，驱动功率：4kW。 | 台 | 2 |
| 7 | 电子皮带秤 | B=1000mm；V=1.25m/s；Q=250t/h。 | 台 | 2 |
| 8 | 电动三通 | 规格：700×700，材质：Q235B，内贴耐磨层。 | 台 | 2 |
| 三 | 筛碎设备 |  |  |  |
| 1 | 滚筒筛 | 出力 250t/h ; 进料粒度≤200mm；筛下粒度≤8mm，电机型号：Y-160L-6-22kW，一级能效。 | 台 | 2 |
| 2 | 四齿辊式细碎机 | 出力 250t/h ；进料粒度≤200mm；出料粒度小于8mm；P=200KW，380V，一级能效。 | 台 | 2 |
| 四 | 水力清扫设备 |  |  |  |
| 1 | 排污泵 | 潜水排污泵，流量 50m3/h；扬程 50m；功率：15Kw。 | 台 | 3 |
| 五 | 检修起吊设备 |  |  |  |
| 1 | 电动单梁悬挂起重机 | Q=5t ; H=16m | 台 | 1 |
| 2 | 电动葫芦 | CD2-30 ; Q=2t ; H=35m | 台 | 1 |
| 3 | 电动葫芦 | CD3-21D，起重量 3t，起升高度 21m | 台 | 1 |
| 4 | 电动葫芦 | CD3-6D，起重量 3t，起升高度 6m | 台 | 2 |
| 5 | 手拉葫芦及单轨行车 | WA2，起重量 2t，起升高度 6m | 台 | 14 |
| 六 | 收尘设备 |  |  |  |
| 1 | 脉冲布袋除尘器 | MC-100 型，L=5040-7560m3/h，风机型号：B4-72No5A，设备阻力<1200Pa，排放浓度小于 6mg/Nm3，防爆型，配套电动落料阀及手动风阀。 | 套 | 2 |
| 2 | 脉冲布袋除尘器 | MC-64 型，L=3240~5000m3/h，风机型号：4-72 4A 7.5KW，设备阻力<1200Pa，排放浓度小于 6mg/Nm3，防爆型，配套电动落料阀及手动风阀。 | 套 | 2 |
| 3 | 脉冲布袋除尘器 | MC-36 型，L=1800~2700m3/h，风机电机：4-72 3.6A 5.5KW，设备阻力<1200Pa，排放浓度小于 6mg/Nm3，防爆型。 | 套 | 7 |
| 七 | 材料部分 |  |  |  |
| 1 | 落煤管 | 钢板 Q235B, δ=8mm,厂家根据实际需求配套，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 2 | 收尘管道 | 钢板 Q235B, δ=3mm，厂家根据实际需求配套，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 3 | 排水管 | 无缝钢管，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |

| 三、脱销部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | SNCR系统设备（用电设备要求满足一级能效标准） |  |  |  |
| 1 | 尿素溶液储存罐 | 有效容积：20m3，304，Φ3.0m×3.0m，内置加热盘管，采用厂区热网供水。 | 套 | 2 |
| 2 | 尿素溶解罐 | 有效容积：20m3，304，Φ3.0m×3.0m，内置加热盘管，采用厂区热网供水。 | 套 | 2 |
| 3 | 尿素溶解罐搅拌器 | 顶入式，材质 304，功率 1.5Kw。 | 套 | 2 |
| 4 | 上料螺旋 | 材质：304，出力：0~2t/h，电机功率：2.2Kw。 | 套 | 2 |
| 5 | 废水泵 | 液下式，材质：304，流量：10m3/h,扬程：15m。 | 台 | 2 |
| 6 | 116MW锅炉SNCR 尿素溶液输送泵（尿素溶液） | 变频离心泵，1m3/h，100m，1.1kw。 | 台 | 7 |
| 7 | 75t/h锅炉SNCR 尿素溶液输送泵（尿素溶液） | 变频离心泵，0.5m3/h，100m，0.75kw。 | 台 | 3 |
| 8 | 双流体喷枪 | 40~90L/h，水压3~5bar，气压 3~5bar，喷头310S,L900mm，实心锥形，3~5bar，气压 3~5bar。 | 支 | 40 |
| 9 | 双流体喷枪 | 40~60L/h，水压3~5bar，气压 3~5bar，喷头310S,L900mm，实心锥形。 | 支 | 12 |
| 10 | 管道电伴热 | 按需，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用要求。 | 项 | 1 |
| 11 | 管道 | 材质304,DN20/25，PN16，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用要求。 | m | 600 |
| 12 | 计量分配柜 | 内含尿素溶液计量分配调节，撬装供货。 | 套 | 7 |
| 13 | 手动法兰球阀 | 304，DN25，PN16，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用要求。 | 套 | 10 |
| 14 | 支架 | Q235B，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用要求 | t | 4 |
| 15 | 保温油漆 | 保温材质：硅酸铝，彩钢外护板，按需，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用 | 项 | 1 |
| 二 | 5×116MW热水锅炉SCR系统设备 |  |  |  |
| 1 | 反应器 | 钢制材质：Q355B，锅炉内置式，第二、三级省煤器之间布置。 | 套 | 5 |
| 2 | 内部支撑结构 | 材质：Q355B | 套 | 5 |
| 3 | 催化剂 | 18孔，蜂窝式，设计温度300℃~420℃。 | m³ | 140 |
| 4 | 密封材料 | 材质：Q355B | 套 | 5 |
| 5 | 声波吹灰器 | KH-SA型膜片式，配就地控制箱。 | 台 | 10 |
| 6 | 保温油漆 | 保温材质：硅酸铝，不低于250mm，彩钢外护板，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用。 | 项 | 1 |
| 三 | 2×75t/h蒸汽锅炉SCR系统设备 |  |  |  |
| 1 | 反应器 | 钢制材质：Q355B，锅炉内置式，第二、三级省煤器之间布置。 | 套 | 2 |
| 2 | 内部支撑结构 | 材质：Q355B | 套 | 2 |
| 3 | 催化剂 | 18孔，蜂窝式，设计温度300℃~420℃。 | m³ | 30 |
| 4 | 密封材料 | Q355B | 套 | 2 |
| 5 | 声波吹灰器 | KH-SA 型膜片式，配套就地控制箱。 | 台 | 4 |
| 6 | 保温油漆 | 保温材质：硅酸铝，不低于250mm，彩钢外护板，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用。 | 项 | 1 |

| 四、脱硫除尘 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 5×116MW锅炉炉外脱硫除尘系统（用电设备要求满足一级能效标准） |  |  |  |
| 1 | 烟气系统 |  |  |  |
| 1.1 | 吸收塔入口膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：2.7×2.7m；工作温度：135℃，耐温180℃。 | 套 | 5 |
| 1.2 | 再循环烟道膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：1.6×1.6m；工作温度：135℃。 | 套 | 5 |
| 1.3 | 循环烟道调节挡板门 | 电动调节型，规格：1.6×1.6m；材质：碳钢，密封片316L；功率：0.55kW。 | 套 | 5 |
| 1.4 | 吸收塔出口膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：2.7×2.7m，工作温度：85℃。 | 套 | 5 |
| 1.5 | 布袋除尘器出口膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：2.7×2.7m，工作温度：85℃。 | 套 | 5 |
| 1.6 | 吸收塔进口烟道 | Q235-B,壁厚5mm，规格：2.7×2.7m。 | 项 | 5 |
| 1.7 | 再循环烟道 | Q235-B，壁厚5mm，规格：1.6×1.6m。 | 项 | 5 |
| 1.8 | 烟道保温 | 岩棉厚度≥100mm；主材使用岩棉（国标），外表采用 0.5mm 的彩钢板。 | 项 | 5 |
| 1.9 | 烟道支架 | 钢制Q235B，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 2 | 吸收塔系统 |  |  |  |
| 2.1 | 吸收塔 | Q235B，Φ4.2m×33.7m，包含钢支架、保温（不小于100mm）、外护板等，全封闭结构型式。 | 项 | 5 |
| 2.2 | 进口气流均布装置 | 多向导流式 | 套 | 5 |
| 2.3 | 文丘里加速段 | 七孔文丘里喷嘴式,Q235B+16Mn。 | 套 | 5 |
| 2.4 | 塔顶循环装置 | 内循环型。 | 套 | 5 |
| 2.5 | 吸收塔保温 | 岩棉厚度≥100mm；主材使用岩棉（国标），外表采用0.5mm 的彩涂板。 | 项 | 5 |
| 2.6 | 塔底吹扫装置 | 气动高压喷吹，喷嘴及管道，304材质。 | 套 | 5 |
| 2.7 | 塔底排灰气动插板阀 | 400×400mm，上下压差：4000Pa. | 台 | 5 |
| 2.8 | 塔底密封翻板阀 | 400×400mm，双层重锤式；上下压差：4000Pa。 | 台 | 5 |
| 3 | 低压旋转喷吹袋式除尘器系统 | 处理风量：不小于360000m3/h,出口小于10mg/Nm3，烟温：140℃，耐温180℃，过滤面积：不小于8300m2,滤袋材质：PPS+PTFE，含钢支架，保温（不小于100mm），外护板及全封闭结构型式，配套检修起吊装置。 | 套 | 5 |
| 4 | 流化风系统 |  |  |  |
| 4.1 | 斜槽流化风机 | 离心风机，30m³/min;P=10kPa。 | 台 | 5 |
| 4.2 | 斜槽流化风电加热器 | Q=1800m3/h，带1个PT100，加热后温度：100℃。 | 台 | 5 |
| 4.3 | 消石灰仓流化风机 | 罗茨风机，Q=8m3/min，H=48.8kPa。 | 台 | 5 |
| 4.4 | 消石灰仓流化风电加热器 | Q=8m3/h，带1个PT100，加热后温度：100℃。 | 台 | 5 |
| 5 | 吸收剂供应系统 |  |  |  |
| 5.1 | 消石灰粉仓 | 容积：35 m³，直径3.0m，总高约18m，包含钢支架、保温（不小于100mm）、外护板，下部采用全封闭型式。 | 座 | 5 |
| 5.2 | 消石灰仓保温 | 厚度100mm,主材使用岩棉（国标），外护板0.5mm彩涂板 | 项 | 5 |
| 5.3 | 消石灰仓流化板 | 150×300，成品 | 套 | 40 |
| 5.4 | 消石灰仓顶布袋除尘器 | DMC24型,风量1200m3/h | 台 | 5 |
| 5.5 | 消石灰仓仓顶真空释放阀 | Ф508，保持仓内压力－3500～2000Pa。 | 台 | 5 |
| 5.6 | 手动插板阀 | 300×300mm，手动，填料密封式。 | 台 | 5 |
| 5.7 | 电液动插板阀 | 300×300mm，电液动，填料密封式。 | 台 | 5 |
| 5.8 | 称重螺旋给料机 | 计量范围：0～1t/h，380V，变频。 | 台 | 5 |
| 5.9 | 消石灰旋转给料器 | 最大输送量：1t/h,380V，变频。 | 台 | 5 |
| 5.10 | 消石灰进料空气斜槽 | 150型，α＝12° | 套 | 5 |
| 5.11 | 进料斜槽非金属补偿器 | 150型，氟橡胶。 | 台 | 5 |
| 5.12 | 脱硫塔入口段接口 | 金属流化布，带塔壁套管，150型。 | 套 | 5 |
| 6 | 物料再循环系统 |  |  |  |
| 6.1 | 船型灰斗流化槽 | 流化耐磨型，分段，α＝8~17° | 套 | 5 |
| 6.2 | 灰斗出口手动插板阀 | 填料密封式 | 套 | 5 |
| 6.3 | 充气箱 | B500型，返料接口300x300，外排接口200x200 | 套 | 5 |
| 6.4 | 气动流量调节阀 | 气动执行器，带定位器，阀芯镀铬处理，有效调节能力：0～100%。 | 套 | 5 |
| 6.5 | 气动关断阀 | 气动执行器，配电磁阀。 | 套 | 5 |
| 6.6 | 脱硫灰再循环斜槽 | Q=120t/h XZ300，α=8°。 | 套 | 5 |
| 6.7 | 斜槽密封材料 | 高密度SILCOM。 | 套 | 5 |
| 6.8 | 空气斜槽补偿器 | 非金属，随厂家配套。 | 套 | 5 |
| 6.9 | 大流量变向连接箱 | 双通流化耐磨型。 | 套 | 5 |
| 6.1 | 吸收塔连接流化装置 | 流化耐温型，带塔壁套管。 | 套 | 5 |
| 6.11 | 物料循环槽保温 | 岩棉80mm，外护板0.5mm。 | 项 | 5 |
| 6.12 | 电伴热带 | 恒功率自限式，按需提供，满足调试验收使用要求。 | 项 | 5 |
| 7 | 灰外排输送系统 |  |  |  |
| 7.1 | 落料接管 | 300x300-DN200，材质Q235B。 | 项 | 5 |
| 7.2 | 手动插板阀 | DN200，材质Q235B，成品。 | 套 | 5 |
| 7.3 | 金属波形补偿器 | DN200，成品。 | 套 | 5 |
| 7.4 | 旋转气动进料阀 | XZF-200，成品。 | 套 | 5 |
| 7.5 | 双闸板气动出料阀 | LC-80，成品。 | 套 | 5 |
| 7.6 | 输送仓泵 | 出力：≥10t/h（单个仓泵） | 套 | 5 |
| 7.7 | 阀组 | 随厂家配套，厂家根据所提供设备按需配套，满足安装调试验收使用。 | 套 | 5 |
| 7.8 | 输灰管道阀门 | 随厂家配套，厂家根据所提供设备按需配套，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 8 | 脱硫工艺水系统 |  |  |  |
| 8.1 | 进水关断装置 | 电动开关阀，规格DN100，自滤式。 | 套 | 3 |
| 8.2 | 工艺水箱 | 有效容积：30m³，材质Q235B，室内布置。 | 座 | 3 |
| 8.3 | 高压水泵 | Q= 7.5m3/h，压力：4.0MPa，电机功率：45kW。 | 台 | 7 |
| 8.4 | 单体回流式雾化喷枪 | Q=4.3 m3/h，调节比：10：1，喷角：90°，圆锥形喷嘴，附连接软管。 | 个 | 10 |
| 8.5 | 回流水流量调节阀组 | 0-20t/h，气/电动型，DN80，调节型。 | 台 | 5 |
| 二 | 2×75t/h锅炉炉外脱硫除尘系统 |  |  |  |
| 1 | 烟气系统 |  |  |  |
| 1.1 | 吸收塔入口膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：1.8×1.8m；工作温度：135℃，耐温180℃。 | 套 | 2 |
| 1.2 | 再循环烟道膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：1.4×1.4m；工作温度：135℃。 | 套 | 2 |
| 1.3 | 循环烟道调节挡板门 | 电动调节型，规格：1.4×1.4m；材质：碳钢，密封片316L；功率：0.55kW。 | 套 | 2 |
| 1.4 | 吸收塔出口膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：1.8×1.8m，工作温度：85℃。 | 套 | 2 |
| 1.5 | 布袋除尘器出口膨胀节 | 非金属膨胀节，规格：1.8×1.8m，工作温度：85℃。 | 套 | 2 |
| 1.6 | 吸收塔进口烟道 | 钢制，Q235-B,壁厚5mm，规格：1.8×1.8m。 | 项 | 2 |
| 1.7 | 再循环烟道 | 钢制，Q235-B，壁厚5mm，规格：1.4×1.4m。 | 项 | 2 |
| 1.8 | 烟道保温 | 岩棉厚度≥100mm；主材使用岩棉（国标），外表采用 0.5mm 的彩涂板。 | 项 | 2 |
| 1.9 | 烟道支架 | 厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 2 | 吸收塔系统 |  |  |  |
| 2.1 | 吸收塔 | 钢制，Φ3.8m×33.7m，Q235B，包含钢支架、保温（不小于100mm）、外护板等，全封闭结构型式。 | 项 | 2 |
| 2.2 | 进口气流均布装置 | 多向导流式 | 套 | 2 |
| 2.3 | 文丘里加速段 | 七孔文丘里喷嘴式,Q235B+16Mn。 | 套 | 2 |
| 2.4 | 塔顶循环装置 | 内循环型。 | 套 | 2 |
| 2.5 | 吸收塔保温 | 岩棉厚度≥200mm；主材使用岩棉（国标），外表采用0.5mm 的彩涂板。 | 项 | 2 |
| 2.6 | 塔底吹扫装置 | 气动高压喷吹，喷嘴及管道，304材质。 | 套 | 2 |
| 2.7 | 塔底排渣气动插板阀 | 400×400mm，上下压差：4000Pa。 | 台 | 2 |
| 2.8 | 塔底密封翻板阀 | 400×400mm，双层重锤式；上下压差：4000Pa。 | 台 | 2 |
| 3 | 低压旋转喷吹袋式除尘器系统 | 处理风量：180000m3/h,出口小于10mg/Nm3，烟温：140℃，耐温180℃，过滤面积：不小于4300m2。 滤袋材质：PPS+PTFE，含钢支架，保温及全封闭结构型式，配套检修起吊装置。 | 套 | 2 |
| 4 | 流化风系统 |  |  |  |
| 4.1 | 斜槽流化风机 | 离心风机，30m³/min;P=10kPa。 | 台 | 2 |
| 4.2 | 斜槽流化风电加热器 | Q=1800m3/h，带1个PT100，加热后温度：100℃。 | 台 | 2 |
| 4.3 | 消石灰仓流化风机 | 罗茨风机，Q=8m3/min，H=48.8kPa。 | 台 | 2 |
| 4.4 | 消石灰仓流化风电加热器 | Q=8m3/h，带1个PT100，加热后温度：100℃。 | 台 | 2 |
| 5 | 吸收剂供应系统 |  |  |  |
| 5.1 | 消石灰粉仓 | 钢制，材质：Q235B，容积：35 m³，直径3.0m，总高约18m，包含钢支架、保温（不小于100mm）、外护板，下部采用全封闭型式。 | 座 | 2 |
| 5.2 | 消石灰仓保温 | 厚度100mm,主材使用岩棉（国标），外护板0.5mm彩涂板。 | 项 | 2 |
| 5.3 | 消石灰仓流化板 | 150×300 | 套 | 16 |
| 5.4 | 消石灰仓顶布袋除尘器 | DMC24型,风量1200m3/h | 台 | 2 |
| 5.5 | 消石灰仓仓顶真空释放阀 | Ф508，保持仓内压力－3500～2000Pa | 台 | 2 |
| 5.6 | 手动插板阀 | 300×300mm，手动，填料密封式。 | 台 | 2 |
| 5.7 | 电液动插板阀 | 300×300mm，电液动，填料密封式。 | 台 | 2 |
| 5.8 | 称重螺旋给料机 | 计量范围：0～1t/h，380V，变频。 | 台 | 2 |
| 5.9 | 消石灰旋转给料器 | 最大输送量：1t/h,380V，变频。 | 台 | 2 |
| 5.10 | 消石灰进料空气斜槽 | 150型，α＝12° | 套 | 2 |
| 5.11 | 进料斜槽非金属补偿器 | 150型，氟橡胶 | 台 | 2 |
| 5.12 | 脱硫塔入口段接口 | 金属流化布，带塔壁套管，150型。 | 套 | 2 |
| 6 | 物料再循环系统 |  |  |  |
| 6.1 | 船型灰斗流化槽 | 流化耐磨型，分段，α＝8~17° | 套 | 2 |
| 6.2 | 灰斗出口手动插板阀 | 填料密封式 | 套 | 2 |
| 6.3 | 充气箱 | B500型，返料接口300x300，外排接口200x200。 | 套 | 2 |
| 6.4 | 气动流量调节阀 | 气动执行器，带定位器，阀芯镀铬处理，有效调节能力：0～100%。 | 套 | 2 |
| 6.5 | 气动关断阀 | 气动执行器，配电磁阀。 | 套 | 2 |
| 6.6 | 脱硫灰再循环斜槽 | Q=120t/h XZ300， α=8° | 套 | 2 |
| 6.7 | 斜槽密封材料 | 高密度SILCOM | 套 | 2 |
| 6.8 | 空气斜槽补偿器 | 非金属，随厂家配套。 | 套 | 2 |
| 6.9 | 大流量变向连接箱 | 双通流化耐磨型 | 套 | 2 |
| 6.10 | 吸收塔连接流化装置 | 流化耐温型，带塔壁套管。 | 套 | 2 |
| 6.11 | 物料循环槽保温 | 岩棉，80mm，外护板0.5mm。 | 项 | 2 |
| 6.12 | 电伴热带 | 恒功率自限式，按需提供，满足调试验收使用要求。 | 项 | 2 |
| 7 | 灰外排输送系统 |  |  |  |
| 7.1 | 落料接管 | 300x300-DN200，材质：Q235B | 项 | 2 |
| 7.2 | 手动插板阀 | DN200，材质：Q235B，成品 | 套 | 2 |
| 7.3 | 金属波形补偿器 | DN200，成品 | 套 | 2 |
| 7.4 | 旋转气动进料阀 | XZF-200，成品 | 套 | 2 |
| 7.5 | 双闸板气动出料阀 | LC-80，成品 | 套 | 2 |
| 7.6 | 输送仓泵 | 出力：≥10t/h（单个仓泵） | 套 | 2 |
| 7.7 | 阀组 | 随厂家配套，厂家根据所提供设备按需配套，满足安装调试验收使用。 | 项 | 2 |
| 7.8 | 输灰管道阀门 | 随厂家配套，厂家根据所提供设备按需配套，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 8 | 脱硫工艺水系统 |  |  |  |
| 8.1 | 进水关断装置 | 气动型，自滤式。 | 套 | 1 |
| 8.2 | 工艺水箱 | 有效容积：30m³，材质Q235B，钢制。 | 座 | 1 |
| 8.3 | 工艺水箱保温 | 厚度100mm,主材使用岩棉（国标），外护板0.5mm彩涂板。 | 项 | 1 |
| 8.4 | 高压水泵 | Q= 7.5m3/h，压力：4.0MPa，电机功率：45kW。 | 台 | 3 |
| 8.5 | 单体回流式雾化喷枪 | Q=4.3 m3/h，调节比：10：1，喷角：90°，圆锥形喷嘴，附连接软管。 | 个 | 2 |
| 8.6 | 回流水流量调节阀组 | 0-20t/h，气/电动型，DN80，调节型。 | 台 | 1 |
| 三 | 炉内脱硫系统 |  |  |  |
| 1 | 石灰石粉输送系统 |  |  |  |
| 1.1 | 石灰石粉仓 | 钢制，材质：Q235B，容积：120m³，Q235B，直径：4m，直管段高度：5.5m，总高12.00m，包含钢支架等支撑，全封闭型式，不得低于保温彩钢板。 | 座 | 3 |
| 1.2 | 仓顶除尘器 | DMC48,风量2400m³/h，配套排气筒300x300，高度4.0m。 | 台 | 3 |
| 1.3 | 真空压力释放阀 | DN500，－800～2500Pa，成品。 | 台 | 3 |
| 1.4 | 手动插板阀 | 300×300，成品。 | 台 | 7 |
| 1.5 | 电液动插板阀 | 300×300，成品。 | 台 | 7 |
| 1.6 | 流化板 | 150×300，成品。 | 套 | 24 |
| 1.7 | 气动插板阀 | DN200，材质：WCB，成品。 | 个 | 7 |
| 1.8 | 补偿器 | DN200，碳钢，成品。 | 个 | 7 |
| 1.9 | 缓冲仓（中间仓） | LXLD0.3-00 | 套 | 7 |
| 1.10 | 变频旋转给料阀 | 给料能力1-2t/h，功率2.2Kw。 | 台 | 7 |
| 1.11 | 混合喷射器 | DN100，成品供货。 | 个 | 7 |
| 1.12 | 罗茨风机 | 流量：12m3/min;压头：63.8kpa；功率：22Kw，配套隔音罩。 | 台 | 8 |
| 2 | 管道、阀门、仪表 |  |  |  |
| 2.1 | 仪表 | 厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用要求。 | 批 | 1 |
| 2.2 | 管路阀门 | 厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用要求。 | 批 | 1 |
| 2.3 | 管道支架 | 材质Q235B，厂家根据实际需求设置，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |

| 五、除灰渣部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 灰库设备（用电设备要求满足一级能效标准） |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器 | DMC-108，过滤面积 120m2。 | 台 | 2 |
| 2 | 灰库压力真空释放阀 | SFF508，DN500。 | 台 | 2 |
| 3 | 灰库极限料位计 | 射频导纳式 RF-8800。 | 台 | 2 |
| 4 | 灰库高料位计 | 射频导纳式 RF-8800。 | 台 | 2 |
| 5 | 灰库低料位计 | 射频导纳式 RF-8800。 | 台 | 2 |
| 6 | 灰库连续位计 | 导波雷达 CKLD-606-30BW。 | 台 | 2 |
| 7 | 灰库气化风机（罗茨风机） | ZG-125 16m3/min 88.2kPa，Y225M-4 , 45KW, 380V。 | 台 | 2 |
| 8 | 管式电加热器 | SH/FJRQ-70KW, 功率：70kW。 | 台 | 2 |
| 9 | 灰库气化斜槽 | QHC-175，约 120m。 | 套 | 2 |
| 10 | 电动锁气给料机 | YCD-HX-60 变频 出力：100t/h。 | 台 | 2 |
| 11 | 干灰散装机 | SZJ-100, 出力：100t /h，4+0.75KW。 | 台 | 2 |
| 12 | 双轴加湿搅拌机 | SJ-100，出力：100t /h，进出料中心间距不小于2.65m，功率22KW。 | 台 | 2 |
| 13 | 灰库气化卸料斗 | DN800，成品。 | 台 | 4 |
| 14 | 手动薄型闸阀 | DN250，成品。 | 台 | 4 |
| 15 | 膨胀节 | DN250，成品。 | 台 | 4 |
| 16 | 气动薄型闸阀 | DN250，成品。 | 台 | 4 |
| 17 | 仪用储气罐 | 钢制成品，V=2.0m3 ，P=1.0MPa。 | 台 | 2 |
| 18 | 库顶电动葫芦 | CD11-30.5，最大起吊重量 1t，最大起吊高度 40m。 | 台 | 1 |
| 二 | 除渣系统设备 |  |  |  |
| 1 | 2×75t/h锅炉除渣 |  |  |  |
| 1.1 | 1#输渣链斗输送机 | 机槽宽度：500mm，出力：5t/h，提升角度：0°, 水平长度：17m，提升高度：0m，驱动电机功率：5.5KW。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 2#输渣链斗输送机 | 机槽宽度：500mm，出力：5t/h，提升角度：0°, 水平长度：17m，提升高度：0m，驱动电机功率：5.5KW。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 3#输渣链斗输送机 | 输送机宽度：650mm，出力：10t/h，水平长度：25m，提升高度：5.5m，提升角度：17°，驱动电机功率：7.5KW。 | 台 | 1 |
| 1.4 | 斗式提升机 | DT50 出力：20t/h H=28.4m，功率：11KW。 | 套 | 1 |
| 1.5 | 渣仓 | 钢结构，直径Φ8.0m，容积：300m3，材质Q235B，含钢支架，设备层以上采用保温板全封闭，设备层以下采用外护板封闭。 | 座 | 1 |
| 1.6 | 仓顶布袋除尘器 | DMC-64，成品。 | 台 | 1 |
| 1.7 | 仓壁振打器 | ZFB-10，成品。 | 台 | 3 |
| 1.8 | 电动闸板门 | DN400，成品。 | 台 | 1 |
| 1.9 | 手动插板门 | DN400，成品。 | 台 | 2 |
| 1.10 | 汽车散装机 | SZJ100 出力 100t/h 配除尘器。 | 台 | 1 |
| 1.11 | 双轴加湿搅拌机 | SJ-100，出力：100t /h，中心间距不小于2.65m,功率 22KW。 | 台 | 1 |
| 1.12 | 高料位计 | 射频导纳 RF-8800。 | 台 | 1 |
| 1.13 | 低料位计 | 射频导纳 RF-8800。 | 台 | 1 |
| 1.14 | 连续料位计 | 导波雷达 CKLD-606-30BW。 | 台 | 1 |
| 1.15 | 压力真空释放阀 | DN350，成品。 | 台 | 1 |
| 1.16 | 人孔门 | DN500，成品。 | 台 | 1 |
| 1.17 | 电动葫芦 | CD11-27.67，起吊重量 1t，起升高度 32.0m。 | 台 | 1 |
| 2 | 2×116MW锅炉除渣 |  |  |  |
| 2.1 | 1#输渣链斗输送机 | 机槽宽度：500mm，出力：30t/h动电机功率：11KW 提升角度：0°, 水平长度：42m，提升高度：0m。 | 台 | 1 |
| 2.2 | 2#输渣链斗输送机 | 机槽宽度：500mm，出力：30t/h，提升角度：17°，水平长度：26m，提升高度：0m，驱动电机功率：11KW。 | 台 | 1 |
| 2.3 | 斗式提升机 | DT50 出力：30t/h H=28.4m，功率：22KW。 | 套 | 1 |
| 2.4 | 渣仓 | 钢结构，直径Φ8.0m，容积：600m3，设备层以上采用保温板全封闭，设备层以下采用外护板封闭。 | 座 | 1 |
| 2.5 | 仓顶布袋除尘器 | DMC-90，成品。 | 台 | 1 |
| 2.6 | 仓壁振打器 | ZFB-10，成品。 | 台 | 3 |
| 2.7 | 电动闸板门 | DN400，成品。 | 台 | 1 |
| 2.8 | 手动插板门 | DN400，成品。 | 台 | 2 |
| 2.9 | 汽车散装机 | SZJ100 出力 100t/h 配除尘器。 | 台 | 1 |
| 2.10 | 双轴加湿搅拌机 | SJ-100，出力：100t /h，中心间距不小于2.65m，功率22KW。 | 台 | 1 |
| 2.11 | 高料位计 | 射频导纳 RF-8800。 | 台 | 1 |
| 2.12 | 低料位计 | 射频导纳 RF-8800。 | 台 | 1 |
| 2.13 | 连续料位计 | 导波雷达 CKLD-606-30BW。 | 台 | 1 |
| 2.14 | 压力真空释放阀 | DN350，成品。 | 台 | 1 |
| 2.15 | 人孔门 | DN500，成品。 | 台 | 1 |
| 2.16 | 电动葫芦 | CD11-27.67，起吊重量 1t，起升高度 32m。 | 台 | 1 |
| 3 | 3×116MW锅炉除渣 |  |  |  |
| 3.1 | 1#输渣链斗输送机 | 机槽宽度：500mm，出力：15t/h，提升角度：0 °,水平长度：40m，提升高度：0m，驱动电机功率：11KW。 | 台 | 1 |
| 3.2 | 2#输渣链斗输送机 | 机槽宽度：500mm，出力：10t/h，驱动电机功率：5.5KW，提升角度：0 °，水平长度：17m，提升高度：0m。 | 台 | 1 |
| 3.3 | 3#输渣链斗输送机 | 输送机宽度：650mm，出力：30t/h，提升角度：17°,水平长度：28m，提升高度：2.5m，驱动电机功率：11KW。 | 台 | 1 |
| 3.4 | 斗式提升机 | DT50 出力：30t/h H=35m，功率：11KW。 | 套 | 1 |
| 3.5 | 渣仓 | 钢结构，直径Φ10.0m，容积：900m3，钢支架，设备层以上采用保温板全封闭，设备层以下采用外护板封闭。 | 座 | 1 |
| 3.6 | 仓顶布袋除尘器 | DMC-150，成品。 | 台 | 1 |
| 3.7 | 仓壁振打器 | ZFB-10，成品。 | 台 | 4 |
| 3.8 | 电动闸板门 | DN400，成品。 | 台 | 1 |
| 3.9 | 手动插板门 | DN400，成品。 | 台 | 2 |
| 3.10 | 汽车散装机 | SZJ100 出力 100t/h 配除尘器。 | 台 | 1 |
| 3.11 | 双轴加湿搅拌机 | SJ-100，出力：100t /h，中心间距不小于2.65m，功率 22KW。 | 台 | 1 |
| 3.12 | 高料位计 | 射频导纳 RF-8800。 | 台 | 1 |
| 3.13 | 低料位计 | 射频导纳 RF-8800。 | 台 | 1 |
| 3.14 | 连续料位计 | 导波雷达 CKLD-606-30BW。 | 台 | 1 |
| 3.15 | 压力真空释放阀 | DN350，成品。 | 台 | 1 |
| 3.16 | 人孔门 | DN500，成品。 | 台 | 1 |
| 3.17 | 电动葫芦 | CD11-27.67起吊重量 1t，起升高度 27.67m。 | 台 | 1 |
| 三 | 压缩空气系统 |  |  |  |
| 1 | 变频螺杆式空气压缩机 | Q =25.2m3/min,PN=0.75~0.8MPa 风冷，功率 132KW 380V。 | 台 | 8 |
| 2 | 微热再生吸附式干燥机 | HAD-25MXF 型，Q=26m3/min,PN=0.75MPa。 | 套 | 8 |
| 3 | 前置过滤器 | C 级，Q =26m3/min,PN=0.75MPa。 | 套 | 8 |
| 4 | 前置过滤器 | T 级，Q =26m3/min,PN=0.75MPa。 | 套 | 8 |
| 5 | 后置过滤器 | A 级，Q =26m3/min,PN=0.75MPa。 | 套 | 8 |
| 6 | 储气罐 | V=10m3 1.0MPa。 | 台 | 8 |
| 7 | 储气罐 | V=5m3 1.0MPa。 | 台 | 7 |
| 8 | 储气罐 | V=2m3 1.0MPa。 | 台 | 7 |
| 9 | 储气罐 | V=1m3 1.0MPa。 | 台 | 7 |
| 10 | 管道 | 厂家根据实际需求配套设备管道，满足安装调试验收使用，符合相关规范。 | 批 | 1 |
| 11 | 阀门 | 厂家根据实际需求配套设备管道，满足安装调试验收使用，符合相关规范。 | 批 | 1 |

| 六、化水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 2x75t/h+2×116MW化水处理系统（用电设备要求满足一级能效标准） |  |  |  |
| 1 | 原水泵 | 流量：150t/h，扬程：38米，功率：22KW。 | 2 | 台 |
| 2 | 全自动钠离子交换器 | Q=60t/h，配套盐箱及盐液泵。 | 5 | 套 |
| 3 | 软化水箱 | V=200m³，8000×5000×5000，分两格。 | 1 | 座 |
| 4 | 软化水泵 | Q=60m³/h H=20m，功率5kw。 | 2 | 台 |
| 5 | 海绵铁除氧器 | Q=60t/h，φ1800。 | 2 | 台 |
| 6 | 除氧水箱 | V=60m3 8000×2500×3000，不锈钢制、矩形、内部分为两格。 | 1 | 座 |
| 7 | 反渗透增压泵 | Q=90m³/h H=32m，功率11kw。 | 2 | 台 |
| 8 | 保安过滤器 | Q=90m³/h；316不锈钢；过滤精度5μm。 | 2 | 台 |
| 9 | 反渗透高压泵 | Q=90m³/h H=100m，功率37kw。 | 2 | 台 |
| 10 | 反渗透装置 | 出力：65m³/h。 | 2 | 套 |
| 11 | 化学清洗装置 | 厂家自行配套，满足安装调试验收使用要求。 | 1 | 套 |
| 12 | 加氨装置 | 一箱三泵，厂家配套。 | 1 | 套 |
| 13 | 除盐水箱 | V=400m³，16000×5000×5000，分两格，钢制内防腐。 | 1 | 座 |
| 14 | 除盐水泵 | 流量：65t/h，扬程：60米，功率：15KW。 | 台 | 2 |
| 15 | 管道阀门 | 厂家根据实际需求配套设备管道，满足安装调试验收使用，符合相关规范。 | 项 | 1 |
| 16 | 配电系统 | 厂家根据所提供设备，自行配套就地控制箱，满足安装调试验收使用。 | 项 | 1 |
| 17 | 控制系统 | 厂家根据所提供设备，配套PLC系统，预留通讯接口，满足安装调试验收使用。 | 项 | 1 |
| 二 | 热力系统加药系统 |  |  |  |
| 1 | 磷酸盐加药装置 | 两箱三泵，厂家撬装供货。 | 套 | 1 |
| 2 | 磷酸盐加药溶液箱 | V=1.0m3，φ800。 | 台 | 2 |
| 3 | 磷酸盐加药搅拌器 | 配套 | 台 | 2 |
| 4 | 磷酸盐加药计量泵 | Q=100L/h P=5.0MPa 过流件S316。 | 台 | 3 |
| 5 | 氨加药装置 | 两箱三泵，厂家撬装供货。 | 套 | 1 |
| 6 | 氨加药溶液箱 | V=1.0m3，φ800。 | 台 | 2 |
| 7 | 氨加药搅拌器 | 厂家根据所供设备配套，满足使用要求。 | 台 | 2 |
| 8 | 氨加药计量泵 | Q=20L/h P=1.0MPa 过流件S316。 | 台 | 6 |
| 9 | 洗眼器 | 材质304，冲淋直径32mm。 | 台 | 1 |
| 三 | 汽水取样系统 |  |  |  |
| 1 | 高温高压架 | 给水1、左右炉水4、左右饱和蒸汽4，共9个取样点 | 套 | 1 |
| 2 | 仪表架 | 电导表、溶氧表、PH | 套 | 1 |
| 3 | 除盐冷却装置 | 含板换1套，循环泵2台、补水箱2m³、配电控制箱等，撬架安装 | 套 | 1 |
| 4 | 热水锅炉取样器 | 给水（除氧水）、炉水。每个取样冷却器至少包括冷却水箱、入水管道、法兰盖、出水管道、汇流槽及若干冷却盘管,锅炉厂配套 | 套 | 2 |
| 四 | 3×116MW锅炉化水系统 |  |  |  |
| 1 | 原水泵 | 流量：70t/h，扬程：38米，功率：7.5KW。 | 台 | 3 |
| 2 | 反冲洗泵 | 流量：150t/h，扬程：55米，功率：18.5KW。 | 台 | 2 |
| 3 | 多介质过滤器 | Q=60t/h | 套 | 2 |
| 4 | 全自动钠离子交换器 | Q=60t/h | 套 | 2 |
| 5 | 海绵铁除氧器 | Q=60t/h | 台 | 2 |
| 6 | 除氧水泵 | 流量：75t/h，扬程：38米，功率：11KW。 | 台 | 2 |
| 7 | 除氧水及软化水箱 | V=80m3 8000×4000×2500，不锈钢制、矩形、内部分为两格。 | 个 | 1 |
| 8 | 管道阀门 | 厂家根据实际需求配套设备管道，满足安装调试验收使用，符合相关规范。 | 项 | 1 |
| 9 | 配电系统 | 厂家根据所提供设备，自行配套就地控制箱，满足安装调试验收使用。 | 项 | 1 |
| 10 | 控制系统 | 厂家根据所提供设备，配套PLC系统，预留通讯接口，满足安装调试验收使用。 | 项 | 1 |
| 五 | 热力系统加药系统 |  |  |  |
| 1 | 磷酸盐加药装置 | 两箱三泵，要求厂家撬装供货。 | 套 | 1 |
| 2 | 磷酸盐加药溶液箱 | V=1.0m3，φ800。 | 台 | 2 |
| 3 | 磷酸盐加药搅拌器 | 厂家配套，满足使用要求即可。 | 台 | 2 |
| 4 | 磷酸盐加药计量泵 | Q=20L/h P=5.0MPa 过流件S316。 | 台 | 3 |
| 5 | 洗眼器 | 材质304，冲淋直径32mm。 | 台 | 1 |
| 六 | 汽水取样系统 |  |  |  |
| 1 | 取样冷取器 | 给水（除氧水）、炉水。每个取样冷却器至少包括冷却水箱、入水管道、法兰盖、出水管道、汇流槽及若干冷却盘管，锅炉厂配套。 | 套 | 3 |
| 2 | 管道阀门 | 厂家根据实际需求配套设备管道，满足安装调试验收使用，符合相关规范。 | 项 | 1 |

| 七、电气部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 3×116MW热水锅炉电气系统 |  |  |  |
| 1 | 成套高压开关柜 | KYN28A-12 800*1500*2300mm 注：满足实际需求使用且通过各项验收。 | 台 | 24 |
| 2 | 引风机高压变频器柜 | 2700*1600*2250mm 710KW 10KV 带一拖一手动旁路柜 | 台 | 6 |
| 3 | 一次风机高压变频器柜 | 2300*1400*2000mm 450KW 10KV 带一拖一手动旁路柜 | 台 | 3 |
| 4 | 二次风机高压变频器柜 | 2300*1400*2000mm 560KW 10KV 带一拖一手动旁路柜 | 台 | 3 |
| 5 | 循环水泵高压变频柜 | 2300*1400*2000mm 630KW 10KV 带一拖一手动旁路柜 | 台 | 4 |
| 6 | 成套低压开关柜 | MNS抽屉柜 800*800* 2200mm 柜内母线配套含变频器、软启等。注：满足实际使用需求。 | 台 | 40 |
| 7 | 母线桥 | 380V 2000KVA 100X10 三拼 | 套 | 5 |
| 8 | 母线桥 | 380V 500KVA 60X6 | 套 | 1 |
| 9 | 干式变压器 | SCB-18 容量:2000kVA，电压（kV):10/0.4kV，型号：SCB18-2000/10。型号含义：S-三相，额定容量：2000 kVA，电压组合：10 / 0.4 kV(高压侧通常带±2×2.5%或±5%励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，可抑制三次谐波，提供单相接地电流通路)，短路阻抗：6%，绝缘等级：F级(绕组温升限值100K，最高允许温度155℃)，冷却方式：AN/AF，防护等级：IP20(标准室内型，防触指不防潮)。 | 台 | 3 |
| 10 | 干式变压器 | SCB-18 容量:500kVA，电压（kV):10/0.4kV，型号：​SCB18-500/10。型号含义：S-三相，额定容量：500kVA，电压组合：10 / 0.4 kV(高压侧通常带±2×2.5%无励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，抑制三次谐波)，短路阻抗：4%，绝缘等级：F级​(绕组温升限 100K，最高允许温度155℃)，冷却方式：AN，防护等级IP20(标准室内型，防触指) | 台 | 1 |
| 11 | 干式变压器 | SCB-18 容量:800kVA，电压（kV):10/0.4kV，型号：​SCB18-500/10。型号含义：S-三相，额定容量：500kVA，电压组合：10 / 0.4 kV(高压侧通常带±2×2.5%无励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，抑制三次谐波)，短路阻抗：4%，绝缘等级：F级​(绕组温升限值100K，最高允许温度155℃)，冷却方式：AN，防护等级：IP20​(标准室内型，防触指)。注：用于生活，办公区用电。 | 台 | 1 |
| 12 | 直流充电屏 | 800*600*2200mm 触摸屏/液晶监控，含电池巡检（18路）、绝缘监测、RS485/Modbus 高频开关电源模块，单模块 10A 或 20A，N+1 冗余配置 AC380V ±15% / 50Hz，双路自动切换。 | 台 | 1 |
| 13 | 蓄电池屏 | 800*600*2200mm 200Ah（阀控式铅酸蓄电池 VRLA，通常为 12V/节 × 18节或9节。 | 台 | 2 |
| 14 | 直流馈线屏 | 800*600*2200mm。 | 台 | 1 |
| 15 | 检修箱 | IP56，满足实际使用需求。 | 台 | 30 |
| 16 | 电伴热电源箱 | 不锈钢 500mm*500mm*800mm IP56。 | 台 | 6 |
| 17 | 现场操作箱 | IP56，满足实际使用需求。 | 台 | 66 |
| 18 | 高压电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15 | 批 | 1 |
| 19 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1 | 批 | 1 |
| 20 | 控制电缆 | ZR-KVVP | 批 | 1 |
| 21 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP | 批 | 1 |
| 22 | 直流电缆 | NHVV-1 | 批 | 1 |
| 23 | 高压电力电缆头 | 电压等级(kV):8.7/10 | 批 | 1 |
| 24 | 低压电力电缆头 | 电压等级(kV):0.6/1.0 | 批 | 1 |
| 25 | 梯形桥架 | 800*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 26 | 梯形桥架 | 400*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 27 | 槽式电缆桥 | 400*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 28 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架 镀锌 | 批 | 1 |
| 29 | 镀锌钢管 | 满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 30 | 防火隔板 | BF型 耐火隔板，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 31 | 防火涂料 | G60-3型 防火涂料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 32 | 防火堵洞 | AB-1型 无机防火堵料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 33 | 防火堵洞 | AB-2型 有机防火堵料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 34 | 防火包 | PFB膨胀型 阻火包，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 35 | 槽钢 | 10#，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 36 | 10KV电缆终端 | 冷缩，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 37 | 绝缘垫 | 满足国标要求，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 38 | 镀锌扁钢 | 40x4，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 39 | 槽钢 | 10#，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 40 | 设备照明 | 满足实际使用需求 | 批 | 1 |
| 注：电缆及安装材料以实际发生量为准，满足国家相关规范及调试使用验收要求。 |  |  |  |  |
| 二 | 2×116MW热水锅炉电控系统 |  |  |  |
| 1 | 成套高压开关柜 | KYN28A-12 800*1500*2300mm 注：满足实际需求使用且通过各项验收。 | 台 | 17 |
| 2 | 引风机高压变频器柜 | 2700*1600*2250mm 710KW 10KV带一拖一手动旁路柜。 | 台 | 4 |
| 3 | 一次风机高压变频器柜 | 2300*1400*2000mm 450KW 10KV带一拖一手动旁路柜。 | 台 | 2 |
| 4 | 二次风机高压变频器柜 | 2300*1400*2000mm 560KW 10KV带一拖一手动旁路柜。 | 台 | 2 |
| 5 | 循环水泵高压变频柜 | 2300*1400*2000mm 630KW 10KV带一拖一手动旁路柜。 | 台 | 3 |
| 6 | 成套低压开关柜 | 800*800* 2200mm 柜内母线配套。 注：满足实际使用需求 | 台 | 30 |
| 7 | 母线桥 | 380V 2500KVA 100X10 三拼。 | 套 | 3 |
| 8 | 母线桥 | 380V 200KVA 60X6。 | 套 | 1 |
| 9 | 干式变压器 | SCB-18 容量:2500kVA，电压（kV):10/0.4kV ，型号：SCB18-2500/10。型号含义：S-三相，额定容量：3000 kVA，电压组合：10 / 0.4 kV(高压侧通常带±2×2.5%或±5%无励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，可抑制三次谐波，提供单相接地电流通路)，短路阻抗6%，绝缘等级：F级(绕组温升限值100K，最高允许温度155℃)，冷却方式：AN/AF，防护等级：IP20(标准室内型，防触指不防潮)。 | 台 | 2 |
| 10 | 干式变压器 | SCB-18 容量:500kVA，电压（kV):10/0.4kV，型号：​SCB18-500/10。型号含义：S-三相，额定容量：500kVA，电压组合：10 / 0.4 kV​(高压侧通常带±2×2.5%无励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，抑制三次谐波)，短路阻抗：4%，绝缘等级：F级(绕组温升限值100K，最高允许温度155℃)，冷却方式：AN，防护等级：IP20(标准室内型，防触指)。 | 台 | 1 |
| 11 | 直流充电屏 | 800*600*2200mm 触摸屏/液晶监控，含电池巡检（18路）、绝缘监测、RS485/Modbus 高频开关电源模块，单模块 10A 或 20A，N+1 冗余配置 AC380V ±15% / 50Hz，双路自动切换。 | 台 | 1 |
| 12 | 蓄电池屏 | 800*600*2200mm 200Ah（阀控式铅酸蓄电池 VRLA，通常为 12V/节 × 18节或9节。 | 台 | 2 |
| 13 | 直流馈线屏 | 800*600*2200mm。 | 台 | 1 |
| 14 | 检修箱 | 满足IP56要求，满足实际使用需求。 | 台 | 12 |
| 15 | 电伴热电源箱 | 不锈钢 500mm*500mm*800mm IP56 | 台 | 4 |
| 16 | 现场操作箱 | IP56 | 台 | 42 |
| 17 | 高压电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15 | 批 | 1 |
| 18 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1 | 批 | 1 |
| 19 | 控制电缆 | ZR-KVVP | 批 | 1 |
| 20 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP | 批 | 1 |
| 21 | 直流电缆 | NHVV-1 | 批 | 1 |
| 22 | 高压电力电缆头 | 电压等级(kV):8.7/10 | 批 | 1 |
| 23 | 低压电力电缆头 | 电压等级(kV):0.6/1.0 | 批 | 1 |
| 24 | 梯形桥架 | 800*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 25 | 梯形桥架 | 400*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 26 | 槽式电缆桥 | 400*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 27 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架 镀锌 | 批 | 1 |
| 28 | 镀锌钢管 | 满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 29 | 防火隔板 | BF型 耐火隔板，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 30 | 防火涂料 | G60-3型 防火涂料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 31 | 防火堵洞 | AB-1型 无机防火堵料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 32 | 防火堵洞 | AB-2型 有机防火堵料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 33 | 防火包 | PFB膨胀型 阻火包，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 34 | 槽钢 | 10#，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 35 | 10KV电缆终端 | 冷缩，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 36 | 绝缘垫 | 满足国标要求，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 37 | 镀锌扁钢 | 40x4，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 38 | 槽钢 | 10#，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 39 | 设备照明 | 满足实际使用需求 | 批 | 1 |
| 注：电缆及安装材料以实际发生量为准，满足国家相关规范及调试使用验收要求。 |  |  |  |  |
| 三 | 2×75t/h蒸汽锅炉电气系统 |  |  |  |
| 1 | 成套高压开关柜 | KYN28A-12 800*1500*2300mm | 台 | 10 |
| 2 | 引风机高压变频器柜 | 2700*1600*2250mm 630KW 10KV 带一拖一手动旁路柜 | 台 | 2 |
| 3 | 成套低压开关柜 | MNS抽屉柜 800*800* 2200mm 柜内母线配套含变频器、软启等 | 台 | 18 |
| 4 | 母线桥 | 380V 2500KVA 100X10 三拼 | 套 | 3 |
| 5 | 母线桥 | 380V 200KVA 60X6 | 套 | 1 |
| 6 | 干式变压器 | SCB-18 容量:2500kVA，电压（kV):10/0.4kV，型号：SCB18-2500/10。型号含义：S-三相，额定容量：3000kVA，电压组合：10 / 0.4 kV(高压侧通常带±2×2.5%或±5%无励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，可抑制三次谐波，提供单相接地电流通路)，短路阻抗：6%，绝缘等级：F 级(绕组温升限值 100K，最高允许温155℃)，冷却方式：AN/AF，防护等级：IP20(标准室内型，防触指不防潮)。 | 台 | 2 |
| 7 | 干式变压器 | SCB-18 容量:500kVA，电压（kV):10/0.4kV，型号：​SCB18-500/10。型号含义：S-三相，额定容量：500kVA，电压组合：10 / 0.4 kV(高压侧通常带±2×2.5%无励磁调压分接)，联结组别：Dyn11(标准配电用，抑制三次谐波)，短路阻抗：4%，绝缘等级：F级(绕组温升限值100K，最高允许温度 155℃)，冷却方式：AN，防护等级：IP20(标准室内型，防触指)。 | 台 | 1 |
| 8 | 直流充电屏 | 800*600*2200mm 触摸屏/液晶监控，含电池巡检（18路）、绝缘监测、RS485/Modbus 高频开关电源模块，单模块 10A 或 20A，N+1 冗余配置 AC380V ±15% / 50Hz，双路自动切换。 | 台 | 1 |
| 9 | 蓄电池屏 | 800*600*2200mm 200Ah（阀控式铅酸蓄电池 VRLA，通常为 12V/节 × 18节或9节。 | 台 | 2 |
| 10 | 直流馈线屏 | 800*600*2200mm | 台 | 1 |
| 11 | 检修箱 | IP56，满足实际使用需求。 | 台 | 12 |
| 12 | 电伴热电源箱 | 不锈钢 500mm*500mm*800mm IP56 | 台 | 4 |
| 13 | 现场操作箱 | IP56，满足实际使用需求 | 台 | 35 |
| 14 | 高压电力电缆 | ZR-YJV-8.7/15 | 批 | 1 |
| 15 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1 | 批 | 1 |
| 16 | 控制电缆 | ZR-KVVP | 批 | 1 |
| 17 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP | 批 | 1 |
| 18 | 直流电缆 | NHVV-1 | 批 | 1 |
| 19 | 高压电力电缆头 | 电压等级(kV):8.7/10 | 批 | 1 |
| 20 | 低压电力电缆头 | 电压等级(kV):0.6/1.0 | 批 | 1 |
| 21 | 梯形桥架 | 800*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 22 | 梯形桥架 | 400*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 23 | 槽式电缆桥 | 400*150 带隔板 镀锌 | 批 | 1 |
| 24 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架 镀锌 | 批 | 1 |
| 25 | 镀锌钢管 | 满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 26 | 防火隔板 | BF型 耐火隔板，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 27 | 防火涂料 | G60-3型 防火涂料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 28 | 防火堵洞 | AB-1型 无机防火堵料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 29 | 防火堵洞 | AB-2型 有机防火堵料，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 30 | 防火包 | PFB膨胀型 阻火包，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 31 | 槽钢 | 10#，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 32 | 10KV电缆终端 | 冷缩，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 33 | 绝缘垫 | 满足国标要求，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 34 | 镀锌扁钢 | 40x4，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 35 | 槽钢 | 10#，满足实际使用需求。 | 批 | 1 |
| 36 | 设备照明 | 满足实际使用需求 | 批 | 1 |
| 注：电缆及安装材料等所有电气设备材料，厂家以实际发生量为准，满足国家相关规范及调试使用验收要求。 |  |  |  |  |

| 八、实验室设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 水分析部分 |  |  |  |
| 1 | 电子精密天平 | 称量200g，感量0.1mg | 台 | 1 |
| 2 | 电光分析天平 | 电动，最大称量200g，感量0.1mg | 台 | 1 |
| 3 | 分析天平 | 称量200g，感量1mg | 台 | 1 |
| 4 | 箱型高温炉 | 最高炉温：1000℃ （325×200×125）mm | 台 | 1 |
| 5 | 电热干燥箱 | 额定温度：250℃ （350×450×450）mm | 台 | 2 |
| 6 | 钠度计 | 测量范围：pNa＝0～7， 精确度0.05pNa，稳定性：±0.02pNa/2h | 台 | 2 |
| 7 | 电导率仪 | 测量范围：0～105μs/cm。精确度：±1.5% | 台 | 2 |
| 8 | 便携式数字电导率仪 | 测量范围：0～105μs/cm。精确度（满量程）：±1% | 台 | 1 |
| 9 | 酸度计 | 测量范围：pH0～14。 数字式：pH±0.05pH | 台 | 1 |
| 10 | 分光光度计 | 波长范围：300～900nm。波长精度: ±2nm（参考） | 台 | 2 |
| 11 | 实验室酸度计 | 测量范围：pH0～14， 每2pH为一档测量毫伏；0～±1400mV，200mV为一档。测量精度：pH±0.02pH/2pH。稳定性：漂移±0.02pH/8h | 台 | 1 |
| 12 | 微量硅比色计 | 测量范围:0～50μg/l | 台 | 3 |
| 13 | 白金蒸发皿及坩埚 | 容积100克 | 台 | 1 |
| 14 | 实体显微镜 | 100~200倍 | 台 | 1 |
| 15 | 生物显微镜 | 三目+平场物镜+LED+500万像素相机 | 台 | 1 |
| 16 | 便携式酸度计 | 测量范围：pH0～14 | 台 | 1 |
| 17 | 玛瑙研体 | 90×110×25（含棒），耐酸碱、耐磨、无金属污染，A级 | 台 | 1 |
| 18 | 电冰箱 | 180L | 台 | 1 |
| 19 | 微型机计算机 | 笔记本电脑，16寸显示屏，cup：i5-1440P，16GB内存，1TB硬盘 | 台 | 1 |
| 二 | 煤分析部分 |  |  |  |
| 1 | 汽车自动采样系统 | 采样方式：桥式螺旋钻采样，3点自动选取，连续采样，采样深度：0-2500mm，适应粒度：100-300mm | 套 | 1 |
| 三 | 实验台部分 |  |  |  |
| 1 | 中央实验台 | PSB；3000×1500×800mm | 套 | 3 |
| 2 | 中央式药品架 | PSY-4 1200X300X900mm | 台 | 6 |
| 3 | 中央式水斗台 | PSD-3 1500X600X800mm | 台 | 3 |
| 4 | 单面实验台 | PTB 1800X750X800mm | 台 | 10 |
| 5 | 药品柜 | PYZ3-C 1500X450X1800mm | 台 | 10 |
| 6 | 更衣柜 | PGY 1200X400X2000mm | 台 | 3 |
| 7 | 单面实验台 | PTB 1500X750X800mm | 台 | 2 |
| 8 | 天平台 | PTT 1200X750X2400mm | 台 | 8 |
| 9 | 实验室通风柜 | PDF-3 1800X750X2400mm | 台 | 2 |
| 10 | 单面实验台 | PTB 2400X750X800mm | 台 | 3 |
| 11 | 边台 | SDZ84-P 1460X750X800 | 台 | 1 |
| 12 | 边台 | SDZ84-V 1280X750X800 | 台 | 1 |
| 13 | 通风柜 | TF-B12 1200X750X2400 | 台 | 1 |

| 九、厂区车辆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 密封自卸车(灰渣车) | 4*2单桥，载重14吨，220马力，160KW，电动篷布加盖。 | 辆 | 1 |
| 2 | 叉车 | 5吨柴油，功率82.4/2000。 | 辆 | 2 |
| 3 | 全封闭式扫地车（扫/吸、雾炮抑尘） | 清扫宽度2.2米，清扫效率22000m2/h，纯电动（磷酸铁锂），续航5小时。 | 辆 | 1 |
| 4 | 室内扫地机 | 清扫宽度1.45米，清扫效率8600m3/h，纯电动（磷酸铁锂），续航5小时。 | 辆 | 2 |
| 5 | 多功能应急/工程抢险车 | 集成50KW静音柴油发电机、应急器材柜、移动排水工作站（自带柴油发电机45-100马力，流量500-800m3/h)，中型底盘，160-190马力，3.8-4.5L排量，柴油汽车发动机。 | 辆 | 1 |
| 6 | 巡检车 | 2.0T柴油自动两驱，箱式标箱。 | 辆 | 2 |
| 7 | 厂内生产综合保障车 | 2.0T柴油自动两驱，箱式标箱。 | 辆 | 2 |
| 8 | 洒水车 | 罐体容积：10-20m3 洒水宽度：12-16m，水炮射程;25-30m,高炮;360°旋转，垂直吸程：≥7m。 | 辆 | 2 |
| 9 | 全自动剪式高空作业平台 | 最大工作高度14m，安全工作载荷320Kg，动力系统4×12V/300Ah | 辆 | 1 |

| 十、热力系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压力变送器 | 量程：0~15KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 风室压力 |
| 2 | 压力变送器 | 量程：0~10KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 28 | 床料压力 |
| 3 | 压力变送器 | 量程：-500~5000Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 锅炉炉膛下部负压 |
| 4 | 压力变送器 | 量程：-2000~2000Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 42 | 锅炉炉膛上部负压 |
| 5 | 压力变送器 | 量程：-2000~1000Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 分离器进口压力 |
| 6 | 压力变送器 | 量程：-4000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 分离器出口压力 |
| 7 | 压力变送器 | 量程：-5000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 高温上级省煤器进口压力 |
| 8 | 压力变送器 | 量程：-5000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 高温下级省煤器进口压力 |
| 9 | 压力变送器 | 量程：-5000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 低温上级省煤器进口压力 |
| 10 | 压力变送器 | 量程：-6000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 低温下级省煤器进口压力 |
| 11 | 压力变送器 | 量程：-6000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 上级空预器进口压力 |
| 12 | 压力变送器 | 量程：-7000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃) | 只 | 14 | 中级空预器进口压力 |
| 13 | 压力变送器 | 量程：-8000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 下级空预器进口压力 |
| 14 | 压力变送器 | 量程：-8000~0Pa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架，烟气(工作温度0-1300℃)。 | 只 | 14 | 下级空预器出口烟气压力 |
| 15 | 压力变送器 | 量程：0~20KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 空预器一次风进口压力 |
| 16 | 压力变送器 | 量程：0~16KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 空预器二次风进口压力 |
| 17 | 压力变送器 | 量程：0~16KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 空预器一次风出口压力 |
| 18 | 压力变送器 | 量程：0~14KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 空预器二次风出口压力 |
| 19 | 压力变送器 | 量程：0~55KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 返料风压力 |
| 20 | 压力变送器 | 量程：0~15KPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 21 | 给煤风风压 |
| 21 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 低省进口集箱工质压力 |
| 22 | 压力变送器 | 量程：0~3Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 锅炉回水压力 |
| 23 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 锅筒压力 |
| 24 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 高省出口集箱工质压力 |
| 25 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 循环水补水定压压力 |
| 26 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 冷渣器供水主管压力 |
| 27 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 冷渣器回水主管压力 |
| 28 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 循环水供水主管压力 |
| 29 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 循环水回水主管压力 |
| 30 | 压力变送器 | 量程：0~2.5Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 除污器出口压力 |
| 31 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢。 | 只 | 14 | 风室温度 |
| 32 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接，保护套管材质：不锈钢，带300mm耐磨头。 | 只 | 56 | 床料温度 |
| 33 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接，保护套管材质：不锈钢，带300mm耐磨头。 | 只 | 14 | 炉膛下部温度 |
| 34 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接，保护套管材质：不锈钢，带300mm耐磨头。 | 只 | 14 | 炉膛上部温度 |
| 35 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接，保护套管材质：不锈钢，带300mm耐磨头。 | 只 | 14 | 分离器进口温度 |
| 36 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢，带300mm耐磨头 | 只 | 14 | 分离器出口温度 |
| 37 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢，带300mm耐磨头。 | 只 | 14 | 高温上级省煤器进口烟温 |
| 38 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-600℃，L＝700mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢。 | 只 | 14 | 低温上级省煤器进口烟温 |
| 39 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-500℃，L＝700mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢。 | 只 | 14 | 低温下级省煤器进口烟温 |
| 40 | 耐磨铂热电阻 | Pt100，测量范围： 0～400℃，L=400mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 上级空预器进口烟温 |
| 41 | 耐磨铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～300℃，L=400mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 中级空预器进口烟温 |
| 42 | 耐磨铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～300℃，L=400mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 下级空预器进口烟温 |
| 43 | 耐磨铂热电阻 | Pt100，测量范围 0～300℃，L=400mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 下级空预器出口烟温 |
| 44 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-1500℃，L＝700mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢。 | 只 | 14 | 返料温度 |
| 45 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～100℃，L=300mm，保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 锅炉空预器一次风进口风温 |
| 46 | 铂热电阻 | Pt100， 测量范围：0～100℃，L=300mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 锅炉空预器二次风进口风温 |
| 47 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～250℃，L=300mm，保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 锅炉空预器一次风出口风温 |
| 48 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～250℃，L=300mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 锅炉空预器二次风出口风温 |
| 49 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃，L=100mm，保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 锅炉回水温度 |
| 50 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃，L=100mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 7 | 锅炉水温 |
| 51 | 耐磨铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃，L=100mm，保护套管外径D=φ16，表面堆焊耐磨硬质合金，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 低省进口集箱工质温度 |
| 52 | 耐磨铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃，L=100mm，保护套管外径D=φ16，表面堆焊耐磨硬质合金，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 高省出口集箱工质温度 |
| 53 | 铠装热电偶 | 量程:0-1200℃，L＝600mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢。 | 只 | 14 | 点火装置温度测点 |
| 54 | 耐磨铠装热电偶 | 量程:0-800℃，L＝700mm，K分度，感温元件直径φ8，加套管及安装附件,固定法兰连接， 保护套管材质：不锈钢 | 只 | 14 | 高温下级省煤器进口烟温 |
| 55 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃，L=100mm，保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 低省出口集箱工质温度 |
| 56 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围： 0～200℃，L=100mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 冷渣器供水温度 |
| 57 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围 0～200℃，L=100mm，保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 冷渣器回水温度 |
| 58 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃L=400mm 保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 循环水供水温度 |
| 59 | 铂热电阻 | Pt100，测量范围：0～200℃，L=400mm，保护套管外径 D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 只 | 14 | 冷渣器回水温度 |
| 60 | 氧化锆氧量分析仪 | AC220V，4～20mA,工作温度400~600度，量程0~22% | 套 | 14 | 锅炉出口含氧量 |
| 61 | 氧化锆氧量分析仪 | AC220V，4～20mA,工作温度100~200度，量程0~22% | 套 | 14 | 锅炉出口含氧量 |
| 62 | 电磁流量计 | 220v，4～20mA，DN400，量程：0~1500t/h实际流量1652t/h 管段式 | 只 | 14 | 锅炉回水流量 |
| 63 | 电磁流量计 | 220V，4～20mA，DN100,量程：0~20t/h,实际流量40m3/h 管段式 | 只 | 7 | 锅炉补水流量 |
| 64 | 涡街流量计 | 4～20mA，量程：0~2000m³/h实际流量125m3/h，管径φ159 | 只 | 14 | 返料风风量 |
| 65 | 多点多喉径流量计 | 4～20mA，量程：0~15000m³/h，实际流量59549m3/h 管径：2000X980X4 | 只 | 7 | 一次风冷量1 |
| 66 | 多点多喉径流量计 | 4～20mA，量程：0~180000m³/h，实际流量89549m3/h 管径：2000X980X4 | 只 | 7 | 二次风冷量1 |
| 67 | 椭圆齿轮流量计 | 4～20mA，量程：0～2500Kg/h，实际流量1400Kg/h | 只 | 7 | 供油流量 |
| 68 | 超声波热量表 | AC220V，DN800,量程：0~5000t/h 管段式，（加积分仪)，配温度传感器（PT100），防护等级IP68，信号输出：4~20mA+RS485,精度等级：2级，带配对法兰 | 套 | 5 | 热源出口热量表（总表） |
| 69 | 电磁流量计 | 220V，4～20mA，DN250,量程：0~60t/h,实际流量40m3/h 管段式 | 只 | 7 | 冷渣器冷却水供水流量 |
| 70 | 双金属温度计 | 测量范围：0～200℃ , 万向型,L=150mm ，表盘直径:φ150，精度：1.5级 | 只 | 7 | 锅炉回水水温 |
| 71 | 双金属温度计 | 测量范围：0～200℃ , 万向型,L=150mm ，表盘直径:φ150,，精度：1.4级 | 只 | 7 | 锅炉水温 |
| 72 | 双金属温度计 | 测量范围：0～200℃ , 万向型,L=150mm ，表盘直径:φ150, 精度：1.5级 | 只 | 7 | 高省进口集箱工质温度 |
| 73 | 双金属温度计 | 测量范围：0～200℃ , 万向型,L=150mm ， 表盘直径:φ150, 精度：1.5级 | 只 | 7 | 高省出口集箱工质温度 |
| 74 | 双金属温度计 | 测量范围：0～200℃ , 万向型,L=150mm ，表盘直径:φ150, 精度：1.5级 | 只 | 7 | 低省进口集箱工质温度 |
| 75 | 不锈钢压力表 | 量程：0~2.5MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5 | 只 | 14 | 锅筒压力 |
| 76 | 不锈钢压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5 | 只 | 7 | 锅炉回水压力 |
| 77 | 不锈钢压力表 | 量程：0~2.5MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5 | 只 | 14 | 锅炉高温省煤器出水集箱压力 |
| 78 | 不锈钢压力表 | 量程：0~2.5MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5 | 只 | 14 | 锅炉低温省煤器进水集箱压力 |
| 79 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5 | 只 | 14 | 油压力 |
| 80 | 防爆雷达料位计 | 两线制4-20mA远传，L=20m，量程范围0~25m，带防爆， 顶部法兰安装DN100 带对法兰及紧固件 | 只 | 14 | 煤仓料位 |
| 81 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5 | 只 | 7 | 机泵冷却水泵A出口压力 |
| 82 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.6 | 只 | 7 | 机泵冷却水泵B出口压力 |
| 83 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.7 | 只 | 5 | 原水泵A出口压力 |
| 84 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.8 | 只 | 5 | 原水泵B出口压力 |
| 85 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 5 | 原水泵C出口压力 |
| 86 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.10 | 只 | 5 | 反洗水泵B出口压力 |
| 87 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~1MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.11 | 只 | 5 | 反洗水泵A出口压力 |
| 88 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 7 | 循环水泵A进出口压力 |
| 89 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 7 | 循环水泵B进出口压力 |
| 90 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 7 | 循环水泵C进出口压力 |
| 91 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 5 | 冷渣水泵A进出口压力 |
| 92 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 5 | 冷渣水泵B进出口压力 |
| 93 | 不锈钢隔膜压力表 | 量程：0~3MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.9 | 只 | 5 | 冷渣水泵C进出口压力 |
| 厂家根据实际需求配置，不得低于上述要求的数量。 |  |  |  |  |  |

| 十一、SNCR脱硝 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 压力变送器 |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 量程：0~1.6MPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 脱硝压缩空气储罐压力 |
| 2 | 压力变送器 | 量程：0~1.6MPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 14 | 炉前喷射区10%尿素溶液压力 |
| 二 | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 铠装铂热电阻 | 量程：0~150℃，分度号：Pt100，精度等级：A级，插深L×1=500×350，保护管：Ф16不锈钢316L保护套管，接口型式：国定法兰DN50，PN1.6，安装位置：箱罐侧壁，防护等级：IP65，介质：40%尿素溶液，工作温度：60℃。 | 支 | 2 | 尿素溶解罐温度 |
| 2 | 铠装铂热电阻 | 量程：0~150℃，分度号：Pt100，精度等级：A级，插深L×1=500×350，保护管：Ф16不锈钢316L保护套管，接口型式：固定法兰DN50，PN1.6，安装位置：箱罐侧壁，防护等级：IP65，介质：40%尿素溶液，工作温度：60℃。 | 支 | 2 | 尿素溶液储罐温度 |
| 三 | 液位 |  |  |  |  |
| 1 | 磁翻板液位计 | 磁性浮子材质：316L，腔体材质：304，上下法兰中心距2800mm，安装方式：侧装，法兰连接：DN25 PN1.6,刻度指示类型：磁翻柱（朝上），精度：±1.0mm，输出信号：4~20mADC,二线制，防护等级：IP65，介质：40%尿素溶液，工作温度：40℃，带隔离球阀、排放球阀，材质：304，排污阀底部末端到下法兰中心距不能大于150mm，罐高：1.6m。 | 只 | 2 | 尿素溶解罐液位 |
| 2 | 磁翻板液位计 | 磁性浮子材质：316L，腔体材质：304，上下法兰中心距2800mm，安装方式：侧装，法兰连接：DN25 PN1.6,刻度指示类型：磁翻柱（朝上），精度：±1.0mm，输出信号：4~20mADC,二线制，防护等级：IP65，介质：40%尿素溶液，工作温度：40℃，带隔离球阀、排放球阀，材质：304，排污阀底部末端到下法兰中心距不能大于150mm，罐高：2.5m。 | 只 | 2 | 尿素储存罐液位 |
| 四 | 流量计 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | 量程：0-0.5m3/h，接口型式：法兰连接：DN15 PN1.6，输出信号：4~20mADC ，壳体法兰：S.S. 带LCD就地指示，衬里材料：PTFE，电极材料：HC，精度：+ -0.5级 IP67，电源：220VAC 50Hz电源：220VAC 50Hz。 | 只 | 7 | 锅炉混合器尿素溶液流量 |
| 2 | 涡轮流量计 | 量程：0~1m3/h，接口型式：法兰连接DN20 PN1.6，法兰及本体材质：304，壳体：铝合金，涡轮材质316L，，输出信号:4~20mADC HART， 带LCD就地指示，精度：+ -0.5级 IP67，电源：两线制DC24V回路供电，介质：稀释水，工作流量：500~800L/h，工作温度：40℃。 | 只 | 7 | 锅炉混合器稀释水流量 |
| 3 | 电磁流量计 | 量程：0-1m3/h，接口型式：法兰连接：DN25 PN1.6，输出信号：4~20mADC ，壳体法兰：S.S. 带LCD就地指示，衬里材料：PTFE，电极材料：HC，精度：+ -0.5级 IP67，电源：220VAC 50Hz电源：220VAC 50Hz。 | 只 | 7 | 去锅炉喷射区10%尿素溶液流量 |
| 4 | 浮子流量计 | 就地显示瞬时流量，精度不低于0.5级，量程：0~120L/h，接口形式：法兰连接，DN15 PN1.6，接触测量介质部位材料：304，被测介质：尿素溶液，工作流量：30~80L/h，工作压力：0.4MPa，工作温度：40℃。 | 只 | 40 | 锅炉喷枪流量 |
| 五 | 压力表 |  |  |  |  |
| 1 | 耐震隔膜钢压力表 | 量程：0~1.0MPa，接口型式：不锈钢法兰：DN50 PN1.6，膜片材质：316L,，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm，介质：40%尿素溶液，工作温度50℃。 | 只 | 3 | 尿素溶液转移泵母管压力 |
| 2 | 耐震隔膜钢压力表 | 量程：0~1.0MPa，接口型式：不锈钢法兰：DN15 PN1.6，膜片材质：316L,，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm，介质：40%尿素溶液，工作温度50℃。 | 只 | 7 | 锅炉混合器前尿素溶液压力 |
| 3 | 耐震隔膜钢压力表 | 量程：0~1.0MPa，接口型式：不锈钢法兰：DN20 PN1.6，膜片材质：316L,，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm，介质：稀释水，工作温度50℃。 | 只 | 7 | 锅炉混合器前稀释水压力 |
| 4 | 不锈钢压力表 | 量程：0~0.8Mpa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5。 | 只 | 7 | 脱硝压缩空气储罐出口压力 |
| 5 | 耐震隔膜钢压力表 | 量程：0~1.6MPa，接口型式：不锈钢法兰：DN15 PN1.6 ，膜片材质：316L,，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm，介质：10%尿素溶液，工作温度50℃。 | 只 | 40 | 炉喷枪前尿素溶液压力 |
| 厂家根据实际需求配置，不得低于上述要求的数量。 |  |  |  |  |  |

| 十二、SCR脱硝 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 压力变送器 |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 量程 -3kPa~+3kPa，智能式,二线制,输出:4~20mA；带HART协议；隔离膜片材料：316L；其余接液部分材质：316L；零点量程调整；可迁移；精度：±0.2％；；电气接口：M20×1.5；过程连接:1/2NPT，配316L 1/2NPT-公制螺纹(M20×1.5)转换接头（接Ø22导压管）；防护等级：IP67；带不锈钢水平安装支架；带不锈钢固定螺栓螺母；带液晶显示、垫片。工艺参数：0~450℃，-6.8kPa~+6.8kPa。 | 只 | 7 | 反应器第一层压力 |
| 2 | 压力变送器 | 量程 -3kPa~+3kPa，智能式,二线制,输出:4~20mA；带HART协议；隔离膜片材料：316L；其余接液部分材质：316L；零点量程调整；可迁移；精度：±0.2％；；电气接口：M20×1.5；过程连接:1/2NPT，配316L 1/2NPT-公制螺纹(M20×1.5)转换接头（接Ø22导压管）；防护等级：IP67；带不锈钢水平安装支架；带不锈钢固定螺栓螺母；带液晶显示、垫片。工艺参数：0~450℃，-6.8kPa~+6.8kPa。 | 只 | 7 | 反应器第二层压力 |
| 3 | 压力变送器 | 量程：0~0.8MPa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 7 | 空气缓冲罐出口压力 |
| 二 | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 耐磨热电偶 | 双支铠装，K分度，测量范围： 0～600℃，插入深度1000mm，保护套管外径D=φ16，表面堆焊耐磨硬质合金，允差等级：A级,连接方式：法兰连接DN50 PN1.0，精度等级：I级（±0.4%），防水式接线盒。 | 支 | 7 | SCR反应器上层温度 |
| 2 | 耐磨热电偶 | 双支铠装，K分度，测量范围： 0～600℃，插入深度1000mm，保护套管外径D=φ16，表面堆焊耐磨硬质合金，允差等级：A级,连接方式：法兰连接DN50 PN1.0,防水式接线盒。 | 支 | 7 | SCR反应器中层温度 |
| 三 | 流量 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | 量程：0-0.3m3/h，接口型式：法兰连接：DN15 PN1.6，输出信号：4~20mADC ，壳体法兰：S.S. 带LCD就地指示，衬里材料：PTFE，电极材料：HC，精度：+ -0.5级 IP67，电源：220VAC 50Hz电源：220VAC 50Hz。 | 只 | 7 | 尿素溶液流量 |
| 四 | 压力表 |  |  |  |  |
| 1 | 隔膜不锈钢压力表 | 量程：0~1.6MPa，接口型式：不锈钢法兰：DN25 PN1.6 ，膜片材质：316L,，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm，介质：10%尿素溶液，工作温度50℃。 | 只 | 7 | 尿素溶液压力 |
| 2 | 不锈钢压力表 | 量程：0~0.8MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5。 | 只 | 7 | SCR进空气缓冲罐公用空气压力 |
| 3 | 不锈钢压力表 | 量程：0~0.8MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5。 | 只 | 7 | SCR空气缓冲罐压力 |
| 4 | 不锈钢压力表 | 量程：0~0.8MPa，接口型式：螺纹M20X1.5；主管材质：CS，精度：1.6级，刻度盘ф=150mm；附件：带不锈钢压力表安装接头Φ14x2/M20x1.5。 | 只 | 7 | SCR空气缓冲罐出口压力 |
| 厂家根据实际需求配置，不得低于上述要求的数量。 |  |  |  |  |  |

| 十三、脱硫系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一 | 就地压力表 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 量程：0~1.0MPa；接口型式：法兰，DN50,PN1.0；精度：1.6级；刻度盘ф=150mm；膜片材质：哈氏合金；法兰材质：304不锈钢；防护等级：IP65。 | 只 | 7 | 杂用压缩空气罐来出口压力 |
| 2 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 量程：0~1.0MPa；接口型式：法兰，DN50,PN1.0；精度：1.6级；刻度盘ф=150mm；膜片材质：哈氏合金；法兰材质：304不锈钢；防护等级：IP65。 | 只 | 7 | 工艺水箱出口压力 |
| 3 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 量程：0~1.0MPa；接口型式：法兰，DN50,PN1.0；精度：1.6级；刻度盘ф=150mm；膜片材质：哈氏合金；法兰材质：304不锈钢；防护等级：IP65。 | 只 | 12 | 灰斗流化风机来压力 |
| 4 | 不锈钢隔膜耐震压力表 | 量程：0~1.0MPa；接口型式：法兰，DN50,PN1.0；精度：1.6级；刻度盘ф=150mm；膜片材质：哈氏合金；法兰材质：304不锈钢；防护等级：IP65。 | 只 | 6 | 流化风机后压力 |
| 二 | 远传压力 |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 量程：0~3.0KPa，输出信号：4~20mA,HART协议，二线制，精度：±0.2％，LCD就地显示，感压元件：316L，壳体：铝合金，IP67，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％，附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架配对法兰。 | 只 | 14 | 脱硫塔入口压力 |
| 2 | 压力变送器 | 量程：0~3.0KPa，输出信号：4~20mA,HART协议，二线制，精度：±0.2％，LCD就地显示，感压元件：316L，壳体：铝合金，IP67，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％，附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架配对法兰。 | 只 | 14 | 脱硫塔压力 |
| 3 | 压力变送器 | 量程：0~2.5MPa，输出信号：4~20mADC， HART协议；LCD就地显示，感压元件：316L，壳体：铝合金 ，IP67；接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 只 | 7 | 高压工艺水泵出口压力 |
| 5 | 压力变送器 | 量程：0~10.0KPa，输出信号：4~20mA,HART协议，二线制，精度：±0.2％，LCD就地显示，感压元件：316L，壳体：铝合金，IP67，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％，附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架配对法兰。 | 只 | 14 | 除尘器灰斗流化风加热器前压力 |
| 6 | 压力变送器 | 量程：0~10.0KPa，输出信号：4~20mA,HART协议，二线制，精度：±0.2％，LCD就地显示，感压元件：316L，壳体：铝合金，IP67，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％，附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架配对法兰。 | 只 | 14 | 除尘器返料斜槽流化风加热器前压力 |
| 7 | 压力变送器 | 量程：0~10.0KPa，输出信号：4~20mA,HART协议，二线制，精度：±0.2％，LCD就地显示，感压元件：316L，壳体：铝合金，IP67，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％，附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架配对法兰。 | 只 | 14 | 除尘器返料斜槽流化风加热器前压力 |
| 三 | 料位（液位） |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 0～4m，24VDC，4~20mA，工艺接口：法兰 DN50 PN10；电气接口：M20x1.5；液晶显示，配安装附件及防尘防雨罩。 | 只 | 4 | 工艺水箱 |
| 1 | 阻旋料位开关 | 室外安装，介质：石灰石粉；电源：24VDC ； 安装法兰材质/规格/标准：304/DN100 RF/HG20592-2009 PN6；材质：304；长度：L=500mm。 | 只 | 10 | 粉仓 |
| 2 | 雷达料位计 | 量程：0-15m，接口型式：法兰连接：DN200 PN1.0，精度：±1.0% IP65，输出信号:4~20mADC HART，传感器材料：Kynar LCD就地显示，电源：两线制DC24V回路，供电，带压缩空气自吹扫。 | 只 | 10 | 粉仓 |
| 四 | 温度 |  |  |  |  |
| 1 | 铠装耐腐蚀耐磨铂热电阻 | 分度号：Pt100，测量范围： 0～300℃ ，双支，三线制；L/I=1090/900mm；Ф16不锈钢防腐耐磨保护套管；防水式接线盒；接口型式：固定法兰 DN50，PN1.0；电气接口：1/2NPT；防护等级：IP：65。 | 支 | 14 | 吸收塔进口烟气温度 |
| 2 | 铠装耐腐蚀耐磨铂热电阻 | 分度号：Pt100，测量范围： 0～200℃ ，双支，三线制；L/I=1090/900mm；Ф16不锈钢防腐耐磨保护套管；防水式接线盒；接口型式：固定法兰 DN50，PN1.0；电气接口：1/2NPT；防护等级：IP：65。 | 支 | 14 | 吸收塔出口烟气温度 |
| 3 | 铠装耐腐蚀耐磨铂热电阻 | 分度号：Pt100，测量范围： 0～300℃ ，双支，三线制；L/I=300/150mm；Ф16不锈钢防腐耐磨保护套管；防水式接线盒；接口型式：固定螺纹M27X2，PN1.0；电气接口：1/2NPT；防护等级：IP：65。 | 支 | 14 | 除尘器灰斗流化风加热器后温度 |
| 4 | 铠装耐腐蚀耐磨铂热电阻 | 分度号：Pt100，测量范围： 0～300℃ ，双支，三线制；L/I=300/150mm；Ф16不锈钢防腐耐磨保护套管；防水式接线盒；接口型式：固定螺纹M27X2，PN1.0；电气接口：1/2NPT；防护等级：IP：65。 | 支 | 14 | 除尘器返料斜槽流化风 加热器后温度 |
| 五 | 流量计 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电磁流量计 | 量程：0-20 m3/h，接口型式：法兰连接：DN50 PN1.0，输出信号：4~20mADC ，壳体法兰：S.S. 带LCD就地指示，衬里材料：PTFE，电极材料：HC，精度：+ -0.5级 IP67，电源：220VAC 50Hz，介质：工艺水。 | 台 | 7 | 工艺水箱出水管 |
| 六 | 分析仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 污染物浓度监测CEMS | SO2 0-35mg/m³；NOx 0-50mg/m³；颗粒物 0-10mg/m³； O2 0-25%；流速 0-40m/s，温度 0-200℃，压力 -7～+7kpa，湿度 0-40% | 套 | 2 | 烟囱出口，满足国家规范、环评及当地环保政策要求，包含设备材料，安装、调试、验收等所有内容 |
| 2 | 污染物浓度监测CEMS | SO2 0-35mg/m³；NOx 0-50mg/m³；颗粒物 0-10mg/m³； O2 0-25%；流速 0-40m/s，温度 0-200℃，压力 -7～+7kpa，湿度 0-40% | 套 | 7 | 除尘器出口，满足国家规范、环评及当地环保政策要求，包含设备材料，安装、调试、验收等所有内容 |
| 厂家根据实际需求配置，不得低于上述要求的数量。 |  |  |  |  |  |

| 十四、布袋防尘 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 差压变送器 | 量程：-4000~4000Pa；接口型式：法兰连接，精度：±0.2％；输出信号：4~20mA HART；协议，感压元件：陶瓷膜片/316L；防护等级：IP65；输出指示：LCD；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架配三阀组。 | 套 | 7 | 除尘器进出口差压 |
| 2 | 压力变送器 | 量程：0~0.8Mpa，接口型式：螺纹连接，精度：±0.2％；LCD就地显示，输出信号：4~20mADC ，HART协议；感压元件：陶瓷膜片/316L，壳体：铝合金 ，IP67；附件：1、对焊式Φ14x2直通终端接头，2、安装支架。 | 套 | 7 | 压缩空气管道 |
| 3 | 热电阻 | Pt100，测量范围：0～300℃，L=800mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 套 | 14 | 布袋除尘进出烟道温度 |
| 4 | 铠装热电阻 | Pt100，测量范围：0～300℃，L=800mm，保护套管外径D=φ16，允差等级：A级,连接方式：固定螺纹M27x2，防水式接线盒。 | 支 | 7 | 布袋除尘灰斗温度 |
| 厂家根据实际需求配置，不得低于上述要求的数量。 |  |  |  |  |  |

| 十五、控制系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 锅炉DCS控制系统 | AI：400点，AO：80点，RTD：60点，TC：80点，DI：900点，DO：450点，上面仅为预估发生测点，厂家以实际为准，采购时预留20%点位。 | 套 | 3 | OPC接口4个；485通讯接口8个； |
| 2 | 智慧供热系统 | 智慧供热热源生产调度系统软件（包含负荷预测、负荷分析、自动及远程运行、维护指导、调度计划，能源热量统计分析等），厂家根据需求配套设置，满足安装调试验收使用并且智慧运行做为项目竣工验收条件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 服务器 | 双路2U，2*4210R，20核，2.4G，32G，3*4TSA，支持扩展至28个内核，需支持RDIMM或LRDIMM，1+1余电源，支持4个以上PCle3.0可用插槽。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 操作站 | Intel I7 14700，内核/3.2GHz主频/8G内存/1T固态硬盘，显示器:27英寸，16:9，分辨率2560X1440，含显示器 | 台 | 30 |  |
| 5 | 打印机 | 黑白激光，自动双面打印A3/A4，连接方式：无线，带复印功能 | 台 | 2 |  |
| 6 | 操作台 | 750mm*700mm*800mm(高*宽*深),无键盘开孔（碳钢喷塑结构,国标RAL7032 卵石灰）含钢制座椅30把 | 台 | 30 | 含打印机监控主机位置 |
| 7 | 大屏( 中控室) | 尺寸：55"(16:9)；P1;面板类型 IPS；分辨率 1920x1080；P1；背光：DirectLED；边框宽度：0.44mm (T/L/B/R)、拼缝：0.88mm；带拼接显示屏安装支架 | 块 | 72 |  |
| 8 | LED(滚动屏) | 宽：6200；高：400；大屏上端安装 | 套 | 3 |  |
| 9 | UPS | 20KVA UPS 延时掉电60分钟铅酸电池 | 台 | 3 |  |
| 10 | 热控电源柜 | 2200*800*800mm （高*深*宽） 带双电源切换，IP41，按实际需求配套 | 套 | 12 |  |

| 十六、监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 枪型摄像机（含支架) | 400万像素1/1.8 CMOS图像传感器，低亮度，高清晰度图像。 | 台 | 135 |
| 2 | 视频存储设备 | 8盘位磁盘阵列存储设备；标准19英寸机架。 | 台 | 3 |
| 3 | 硬盘 | 10T企业级硬盘7200转，SATA接口。 | 台 | 18 |
| 4 | 视频解码器 | 15路高清解码器 ，8路1080P输入，2路4K输入，支持15路HDMI输出。 | 台 | 9 |
| 5 | 管理平台 | 支持：实时查看 、回放、视频墙、地图、活动中心、deepxplore、维护中心等 I7，8G 内存 1T 硬盘，2G 独显，24 寸显示器 鼠标键盘。 | 套 | 3 |
| 6 | 交换机 | 24个10G SFP+ 端口，≥2个40GE QSFP端口交换容量：≥2.56Tbps，包转发速率≥1080Mpps，扩展插槽2个，自带4个10G 光纤模块，2个10G堆叠线，与核心交换机保持同一品牌。 | 台 | 3 |
| 7 | POE交换机 | 8个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口，2个千兆 SFP口，交换容量：≥336Gbps，包转发速率：≥102Mpps，PoE为 125W，带2个GE光纤模块，与核心交换机保持同一品牌。 | 台 | 18 |
| 8 | 电信机柜 | 42U | 台 | 3 |
| 9 | 电缆 | 包含光缆、网线，厂家按照所提供设备及实际需求供货，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 10 | 对讲机 | 防护等级：≥ IP67，有效防尘、防水（浸水短暂），能抵抗热源厂常见的粉尘、蒸汽、喷溅水，温度范围：工作温度范围至少 -20°C+55°C，部分区域可能需要适应更高环境温度（如靠近锅炉附近），高抗噪能力：标配高性能数字降噪技术，具备高音量扬声器 (≥ 1W)，确保在极高噪声环境（≥ 85dBA锅炉轰鸣、风机噪音）下清晰收话，通信制式：推荐制式：支持数字模式(如 DMR Tier 2, dPMR)，因其在抗干扰、保密性、频谱效率和功能上更具优势。兼容要求：如仍需兼容现有老旧设备，需具备 ​​模拟/数字双模​​功能，且数字模式优先， 频段与功率：频段：UHF 频段 (400-470MHz) 为主，因其穿透能力更强，适合厂区内复杂钢结构环境，射频功率：发射功率 ≥ 4W / 5W，增强覆盖距离和穿障能力，配多槽多功能智能充电座。 | 台 | 50 |

| 十七、热控安装材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 电缆（厂家根据实际需求提供电缆数量，满足安装调试验收使用。） |  |  |  |
| 1 | 阻燃计算机屏蔽电缆 | ZRC-DJYV | 批 | 1 |
| 2 | 阻燃K型补偿导线 | ZRC-KC | 批 | 1 |
| 3 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRC-KVVP | 批 | 1 |
| 4 | 铠装阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RS485 | 批 | 1 |
| 二 | 仪表安装材料 |  |  |  |
| 1 | 仪表安装材料 | 厂家根据实际需求提供，满足安装调试验收使用。 | 批 | 1 |
| 三 | 管件（厂家根据实际需求提供配套管件，满足现场安装调试验收使用需求。） |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN25 | 批 | 1 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN32 | 批 | 1 |
| 3 | 阻燃型金属包塑软管 | DN25 | 批 | 1 |
| 4 | 阻燃型金属包塑软管 | DN32 | 批 | 1 |
| 四 | 防火材料（厂家根据实际需求提供防火材料，满足现场安装调试验收使用需求。） |  |  |  |
| 1 | 耐火隔板 | 硅酸钙板 | 批 | 1 |
| 2 | 有机防火堵料 | DFD-Ⅲ(A) | 批 | 1 |
| 3 | 无机速固封堵堵料 | SFD-Ⅱ | 批 | 1 |
| 4 | 防火涂料 | G60-3D | 批 | 1 |
| 5 | 防火包 | PFB-250 | 批 | 1 |
| 五 | 安装材料（厂家根据实际需求提供安装材料，满足现场安装调试验收使用需求。） |  |  |  |
| 1 | 绝缘材料 | 机柜壳与底座绝缘用，具体按厂家要求 | 批 | 1 |
| 2 | 槽钢 | 槽钢 #10 | 批 | 1 |
| 六 | 接地材料 |  |  |  |
| 1 | 接地黄铜板 | 900mm×900mm×3mm，长宽尺寸偏差控制在 ±2.0mm 以内，厚度偏差控制在±0.2mm以内。具备良好的导电性能及抗腐蚀性，抗拉强度、延伸率等力学性能需满足相关国家标准要求。 | 批 | 1 |
| 2 | 接地电阻测量箱 | IP65防护，在线监测，超限报警。 | 批 | 1 |
| 3 | 接地电缆 | 单芯多股铜导线 1×50mm2，无氧铜导体，XLPE绝缘，符合国标要求。 | 批 | 1 |
| 4 | 接地汇流排 | 紫铜材质，表面镀锡，钻孔规范，绝缘安装。 | 批 | 1 |
| 七 | 电缆桥架（厂家根据实际需求提供电缆桥架，满足现场安装调试验收使用需求。） |  |  |  |
| 1 | 槽式直通桥架 | 热镀锌，600×150 带盖板 | 批 | 1 |
| 2 | 槽式直通桥架 | 热镀锌，300×150 带盖板 | 批 | 1 |
| 3 | 角钢 | L40*40*4 | 批 | 1 |
| 4 | 桥架安装辅材 | 厂家根据实际需求提供 ，满足现场安装、调试验收、使用要求。 | 批 | 1 |

# 第四部分  评审方法

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项的规定。

1、评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：

资格审查要求

| 序号 | 审查要求 | 评 审 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”; 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料复印件加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告； 如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明加盖公章； 如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 1、须提供投标文件递交截止日期之前三个月内任意一个月的纳税记录或证明文件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 2、须提供投标文件递交截止日期之前三个月内任意一个月的社会保障资金缴纳的证明材料加盖公章，证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件。 |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金或电子保函。 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 投标供应商应具有：有效的特种设备制造许可证（压力容器）A2级，复印件加盖公章；有效的特种设备生产许可证（锅炉制造）B级及以上，复印件加盖公章；有效的特种设备安装改造维修许可证（锅炉）2级及以上或者特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）锅炉安装B级及以上，复印件加盖公章。 |
| 8 | 供应商信用记录 | 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 |

3、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：

符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书； |
| 2 | 投标文件的完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应； |
| 3 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价； |
| 4 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 6 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4、详细评审

经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审标准

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标 报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （16分） | 业绩 | 10分 | 根据投标文件所提供2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准），本项目核心产品销售业绩进行比较：每个有效业绩得2分，最高得10分。须附合同原件的扫描件（合同须包括不限于合同首页、签章页、合同签署时间等关键页），并加盖投标人公章。 |
|  | 质保期 | 6分 | 本次投标产品质保期在要求的基础上，每增加一年加3分，满分6分。（须出具质保期承诺书，格式自拟，不提供承诺书不得分） |
| 技术标评审 （54分） | 技术参数指标响应程度 | 10分 | 对照第三部分采购需求中的设备清单，根据投标人提供的产品配置及性能指标的响应情况进行评审：投标供应商提供的设备技术参数标“▲”完全响应采购需求的，得10分，标“▲”每负偏离1条扣1分，扣完为止。未标注“▲”号的条款需在《技术条款偏离表》作出响应。对标“▲”项要求的佐证材料需单独进行提供。注：1.投标供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。2.技术参数中要求提供所投标货物型号一致的相关证明材料，包含但不限于（加盖生产厂商公章的功能截图、加盖生产厂商公章的产品彩页、证书、查询链接、检测报告等，除另有规定外）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，扣除相应分值。请务必保证材料真实性。 |
|  | 实施方案 | 14分 | 投标供应商提供针对本项目的实施方案，包括但不限于：①实施组织架构及管理团队配置；②设备安装前期准备工作；③现场安装专项方案；④多方交叉作业协调方案；⑤系统调试、烘炉煮炉及试运行方案；⑥检修维护方案；⑦特种设备监检、报验及办证方案。 1、方案包含上述七项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，计划制定科学合理，条理逻辑清晰，可执行性强，得14分。 2、方案中每缺少上述一项内容扣2分，最多扣14分。 3、针对上述任一项内容，投标供应商每出现一处缺陷或瑕疵的，扣1分，扣完为止。（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有技术条件下不可能实现等上述任意一种情形） 4、未提供方案的，得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 10分 | 投标供应商提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务组织架构与专业人员配置；②售后服务网点及仓储保障能力；③质保期期满后的保障措施；④故障响应与解决能力；⑤售后档案与回访管理机制。 1、方案包含上述五项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，计划制定科学合理，条理逻辑清晰，可执行性强，得10分。 2、方案中每缺少上述一项内容扣2分，最多扣10分。 3、针对上述任一项内容，投标供应商每出现一处缺陷或瑕疵的，扣1分，扣完为止。（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有技术条件下不可能实现等上述任意一种情形） 4、未提供方案的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 8分 | 投标供应商提供针对本项目的培训方案，包括但不限于：①培训内容；②培训时长；③培训频次；④培训计划。 1、方案包含上述四项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，计划制定科学合理，条理逻辑清晰，可执行性强，得8分。 2、方案中每缺少上述一项内容扣2分，最多扣8分。 3、针对上述任一项内容，供投标应商每出现一处缺陷或瑕疵的，扣1分，扣完为止。（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有技术条件下不可能实现等上述任意一种情形） 4、未提供方案的，得0分。 |
|  | 应急方案 | 5分 | 投标供应商提供针对本项目的应急方案，包括但不限于：①应急组织指挥体系及职责分工；②各类突发事故专项应急处置流程；③应急抢修队伍及资源保障；④环保次生风险应急处置；⑤事故事后恢复、检测与复盘整改。 1、方案包含上述五项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，计划制定科学合理，条理逻辑清晰，可执行性强，得5分。 2、方案中每缺少上述一项内容扣1分，最多扣5分。 3、针对上述任一项内容，投标供应商每出现一处缺陷或瑕疵的，扣0.5分，扣完为止。（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有技术条件下不可能实现等上述任意一种情形） 4、未提供方案的，得0分。 |
|  | 工期保证措施方案 | 7分 | 投标供应商提供针对本项目的工期保证措施方案，包括但不限于①组织保障措施；②生产供货保障措施；③现场管理保障措施；④机械物资保障；⑤技术保障措施；⑥季节性及特殊天气工期保障；⑦工期滞后赶工补救措施。 1、方案包含上述七项内容，且内容阐述完整详实，方案有针对性，各项方案分析全面准确，符合项目实际，计划制定科学合理，条理逻辑清晰，可执行性强，得7分。 2、方案中每缺少上述一项内容扣1分，最多扣7分。 3、针对上述任一项内容，投标供应商每出现一处缺陷或瑕疵的，扣0.5分，扣完为止。（注：本项评审所称“缺陷或瑕疵”指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目，不适用本项目特性、套用其他项目内容、不符合采购需求，对同一问题前后表述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现，现有技术条件下不可能实现等上述任意一种情形） 4、未提供制度的，得0分。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第五部分  政府采购合同

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）付款方式：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 合同验收

- 验收组织方式：

- 验收主体：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

## 投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期（年/月/日）

目录

（自行编制，为便于查找，请标明页码）

### 具有独立承担民事责任的能力

说明：供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供有效“营业执照”；

供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的“执业许可证”；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：须提供本单位2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告（加盖公章）；

如投标人无法提供2025年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明加盖公章；

如投标人注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。（加盖公章）

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：1.须提供投标文件递交截止日期之前三个月内任意一个月的纳税记录或证明文件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）

2.须提供投标文件递交截止日期之前三个月内任意一个月的社会保障资金缴纳的证明材料加盖公章，证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：（采购人）

我公司参与     （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

### 投标保证金缴纳凭证

投标保证金打款凭证或电子投标保函（加盖公章）

本项目的特定资格要求

投标人应具有：

- 1、有效的特种设备制造许可证（压力容器）A2级；

- 2、有效的特种设备生产许可证（锅炉制造）B级及以上；

- 3、有效的特种设备安装改造维修许可证（锅炉）2级及以上或者特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）锅炉安装B级及以上。

- 注：上述有效的证书提供复印件并加盖公章。

### 供应商信用记录

未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

### 如是小微企业此处可附：中小企业声明函

### 注：1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业（制造业） 。

### 2、标的名称填写为采购清单（采购目录）中各项产品名称，供应商须全部填报，不得缺项、漏项。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函(如是)

（格式自拟）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函(如是)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例）3。 （产品名称1） 的 （关键组件）4在中国境内生产。 （产品名称1） 的 （关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 。 （产品名称2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

声明人（供应商公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

投标承诺书

（采购人）：

(投标供应商名称)授权      (投标供应商授权代理人姓名)        (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的       (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 90 日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人身份证明

（采购人） ：

姓名：     性别：    年龄：      职务：

兹证明        为           公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的      （授权代表姓名）为我的代理人，以   （供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

| 法定代表人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 法定代表人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

| 代理人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 代理人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

## 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

开标一览表

项目编号：

项目名称：

价格单位：元

| 序号 | 项目名称 | 交货完工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或设备的报价中，不得单列。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 投标报价明细表

| 序 号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 制造商名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分 采购需求》的内容、顺序进行填报；

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不接受缺漏项，否则将导致投标被拒绝。

3. 投标报价明细表的合计价格必须与《开标一览表》报价一致。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

不参与围标串标承诺书

本人作为                （单位名称） 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应情况填写“正偏离”或“无偏离”。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

近三年同类业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料（采购合同，均为原件扫描件），证明材料应清晰反映项目名称、产品名称、型号、日期、盖章信息等），未提供的证明材料的评审时将不予计分。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商须对照本项目招标文件第三部分《采购需求》中的所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容；

2、第三部分《采购需求》技术参数中对标注“▲”项要求提提供所投标货物型号一致的相关证明材料，包含但不限于（加盖生产厂商公章的功能截图、加盖生产厂商公章的产品彩页、证书、查询链接、检测报告等，除另有规定外）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，扣除相应分值。在“备注”栏说明此项证明资料在《投标文件》的具体页码，且所提供的证明资料应清晰可见，否则均视为负偏离。

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 产品详细配置清单及参数说明

投标供应商所投产品包含但不限于（加盖生产厂商公章的功能截图、加盖生产厂商公章的产品彩页、证书、查询链接、检测报告等，除另有规定外），未提供或不符合要求的均视为不响应技术参数。

### 项目技术服务方案

投标人自行编写的技术服务文件(包括但不限于以下内容)：

①实施方案；

②售后服务方案；

③培训方案；

④应急方案；

⑤工期保证措施方案。

其他文件

（一）招标文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商实际控制人性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.“供应商实际控制人性别”按供应商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

1.2其它商务、技术资料和证明材料

（二）供应商认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。

（三）

供应商概况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 行号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章)：

日  期：  年  月  日

供应商《反商业贿赂承诺书》

致：（采购人） ：

在项目名称：            ,项目编号：          项目招标活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

招标代理服务费承诺书

致：（采购代理机构）

如果我方在贵公司组织的         （项目名称），项目编号：       采购项目中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后当日，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及招标人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应采购代理机构的要求）办理支付手续。

特此承诺！

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商法定地址：

联系电话：

日期：  年  月  日

投标保证金退还信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  | 缴纳日期 | 年 月 日 |
| 退还账户信息 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 账 号 |  |
| 开户行 |  | 行 号 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |

说明：请将本表附在响应文件最后一页

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月  日